## Guardias
Planta | Equipo | Error | Solución | ¿Es necesario?
IOT | Aguasineras | IOT. No deja cargar agua | Se le indica que levanten los térmicos | Sí
Lácteos | ALJIBE | FALLO BOMBAS IMPULSIÓN POR RED | CONFIGURACIÓN RED Y PROGRAMA | Sí
Lácteos | ALJIBE | componentes eléctricos en fallo | rearme eléctrico | No
Lácteos | ALJIBE | validación funcionamiento correcto | validación funcionamiento correcto | Sí
lácteos | aljibe | bombas en fallo por fallo de comunicación del variador. El variador está en error | resetear variador para reestablecer la comunicación | SÍ
lácteos | aljibe | no arrancancan las bombas del aljibe | reiniciar comunicación variador | SÍ
lácteos | aljibe | fallo de arranque por sobrecarga eléctrica | sustituir relé defectuoso | SÍ
lácteos | aljibe | aljibe no inicia por fallo en el PLC | reprogramar PLC y verificar conexiones | SÍ
lácteos | aljibe | pérdida de presión en bombas | limpiar filtros y comprobar válvulas | SÍ
lácteos | aljibe | no arranca el aljibe | revisar fusibles y reiniciar el sistema | SÍ
lácteos | aljibe | fallo bombas impulsión por red | configuración red y programa | SÍ
lácteos | aljibe | bombas en fallo por fallo de comunicación del variador | resetear variador para reestablecer la comunicación | SÍ
lácteos | aljibe | fallo de arranque por sobrecarga eléctrica | sustituir relé defectuoso | SÍ
lácteos | aljibe | aljibe no inicia por fallo en el PLC | reprogramar PLC y verificar conexiones | SÍ
lácteos | aljibe | pérdida de presión en bombas | limpiar filtros y comprobar válvulas | SÍ
lácteos | aljibe | fallo en el motor principal | inspeccionar motor y sustituir si está dañado | SÍ
Lácteos | Aljibe | Pierde valores de configuración de tiempos cuando se apaga el cuadro | Se posterga al lunes ya que se puede trabajar de esta manera sin problema alguno | No
Piensos | Almacén Automático | El sistema dice que no quedan huecos | Tienen que llamar a SIGNODE, le explico también que si no quedan huecos realmente, poco o nada vamos a hacer SIGNODE o automatización. | No
Mantequera | Almacén Frío | Les da error al ubicar el palet - Conexión con JDE | Se informa a informática para que revisen el estado del servidor de JDE | Sí
Piensos | Almacen SIGNODE | Almacén. No deja rearmar el PROFINET. Creen que puede estar relacionado con la rotura de un transformardor en MEZCLAS | Palet en medio de un arco de muting que tira la red. El palet se quedó en medio de la fotocelula por la caida del trafo | No
Piensos | Almacen SIGNODE | Muchos de los palets que provienen de la línea 1 de ensacado los rechaza por no hacer hueco en el almacén, aunque si los hay. Entra alguno. | Le indicamos que no tenemos los proyectos y COVAP no tiene soporte contratado. Ya tenían el problema esta tarde y parace que no es importante el arreglarlo dentro del horario normal con la empresa que lo ha montado, mejor llamar ahora a las 23:00 al teléfono de guardia de automatización. Pualino le comenta a Raul de mantenimiento que no puede ayudar si no tenemos el contrato hecho, también le dice Paulino que envie un correo pero Raul me comenta que si no han querido arreglarlo antes, que él tampoco se va a liar a molestar a más gente. Como siempre a nosotros si se no se puede molestar. | No
Cogeneración | Aplicación Circutor | No inicializa o abre la aplicación de Circutor de cogeneración | El servicio del motor 8000 (aplicación de cogeneración) estaba detenido debido a que estaba intentando iniciar sesión con la cuenta de Fernando Cerezo. Se cambia desde el administrador de tareas el usuario de acceso a "Cuenta Local" como están los demás motores y se inicia el servicio del motor 8000. | Sí
Piensos | aplicación etiquetado sacos | no genera la trama etiqueta | fallo comunicación con scada | Sí
Cogeneración | Armario Central | No comunica porque tiene todos los leds encendidos | Se avisará a JASER para que venga a revisar la instalación | Sí
Mantequera | Básculas | Báscula Bizerba, Tras el reinicio del servidor 1.27, era necesario reiniciar la aplicación con el equipo conectado. | Se ha iniciado de nuevo la aplicación y ha conectado nuevamente. | Sí
Mantequera | Básculas | Báscula Bizerba Línea Orbita, Error de que no deja arrancar el transporte de la báscula | Báscula bloqueada por error de Transaction Log lleno (base de datos). Se reinicia la aplicación y se hace un procedimiento almacenado por la mañana para que se borre de manera periódico. | Sí
Lácteos | Botella | BOTELLA/ROBOT2 | EJECUTAR APLICACIONES EN EL 1.83/FORZAR SALIDA PINZAS | Sí
Lácteos | Botella | Soplador Botella. Disco duro corrupto | Combinamos PC antiguo con disco duro nuevo. Configuramos tarjeta de red y SIDEL se conecta para seguir configurando. Queda resulto. | Sí
Lácteos | BOTELLA | SUTTLE BOTELLA. No deja rearmar | Tenía una almohadilla para sujetar un cable (ya comentado el problema en reiteradas ocasiones) | No
Lácteos | BOTELLA | EQUIPO EN PARADA / SIN ETIQUETADO | REARME SISTEMA/REINICIAR SERVICIO EN EL 1.83 | Sí
Lácteos | BOTELLA | Lectura tapón botella. No lee la pistola. Con el corte ha quedado desconfigurado. | Después de una spruebas, si que se puede poner de forma manual y con eso ya si se puede esperar al lunes. | Sí
Lácteos | Botella | No salen etiquetas | Iniciar el programa de etiquetado. Hay que buscar una solución o explicarsela | Sí
Lácteos | Botella | APLICADOR ASAS BOTELLA. MAL FUNCIONAMIENTO | LLAMAR EMPRESA EXTERNA ENCARGADA | No
Lácteos | Botella | Carro Botella. Seguridad en un sentido da error y no deja avanzar | No tenemos proyecto y después de preguntar tiene inta de que la han pisado como apoyo para bajar de la mesa de transporte las personas que han venido paletizador | No
Lácteos | Botella | No envía datos a Dematic | Sacar todos los palets de botella y resetear la línea | No
Lácteos | Botella | La botella no está etiquetando palets | La etiquetadora de la botella no recibe los datos. Se abre la aplicación de etiquetado PET y todo funciona correctamente. | Sí
Lácteos | Botella | Carro Botella. No tiene permiso para moverse, ni automático ni manual | Trtas varios intentos se empuja con la carretilla muy despacio para retirarlo de la zona conflictiva y ya permite rearmar en automático | Sí
cogeneración | caldera | caldera no arranca por fallo en el quemador | revisar inyectores y limpiar quemador | SÍ
cogeneración | caldera | caldera no arranca por fallo en el quemador | revisar inyectores y limpiar quemador | SÍ
cogeneración | caldera | alarma de baja presión de gas | comprobar suministro de gas | SÍ
cogeneración | caldera | sobrecalentamiento en caldera | limpiar intercambiador de calor | SÍ
Cogeneración | Caldera 2 y 3 | PLC con errores | Sustitución del PLC | Sí
Cogeneración | Caldera 3 | La sonda de nivel del desgasificador ha dejado de funcionar, e impide el normal funcionamiento de las bombas. | El nivel del desgasificador se ha roto y marca el 100% constantemente, haciendo que la bomba no envíe agua a la caldera porque indica que está al máximo. Se ha intercambiado la señal del nivel viejo estropeado con el otro sensor más nuevo, y el sistema ya funciona con normalidad. Faltaría sustituir el nivel antiguo para mantener la redundancia de señales. | Sí
Cogeneración | Caldera 4 | Da error de gasificadora cuando de manera errónea | La alarma viene directamente de un contacto eléctrico, se dice al operario que lo revise para ver si hay alguna anomalía o que el contacto esté mecanicamente atorado. Se informa a Rafa al día siguiente | No
Cogeneración | cámara congelados polivalentes matadero | visualización desde cogeneracion | validar conexiones tras modificacion jasser | Sí
Lácteos | cámara visión artificial meurer encajadora B | la cámara no identifica bien el número de paquetes del cluster | no podemos intervenir ya que no tenemos acceso, se deshabilita la cámara por decisión del jefe turno | Sí
Mantequera | Cañón Simón | Aparece la alarma "Falta de comunicación con el Controlador PROCESO" en el HMI del cañon | Averiguo las IPS involucradas (172.16.14.205 PLC y HMI 172.16.17.15). HMI hace ping, PLC no. Les digo que abrán el armario y me mandan fotos. COn las fotos le digo donde se tiene que centrar y mientras localiza la tarjeta que le digo de la foto, supongo que algo la habrá tocado, empieza a comunicar de nuevo. Le digo que lo transmita al turno siguiente y cuando llegue por la mañana me pondré a revisarlo. Pueden volver a arrancar. | Sí
Lácteos | CAP30 de la J | No funciona el control de Servos | Se prueban distintas soluciones usando el manual de TETRA pero no funciona. Se queda a la espera de que el personal de TETRA lo solucione | Sí
Lácteos | Carro Doble | PLC en STOP. Carros no andan ni auto ni manual | Sin intervención - Mientras se descargaba el programa y se accedía a la máquina virtual, consiguieron rearmar el carro y devolverlo al estado de marcha mientras estaba con ellos por teléfono. | No
Lácteos | Carro Doble | Error comunicación y no se mueve | Se revisa varias veces sin ver nada en concreto. Se corta tensión para reiniciar el carro doble y tras arrancar empieza a funcionar; aunque sigue apareciendo un error de comunicación (358 - AV Sin Comun WMS) pero el carro se mueve. | No
Lácteos | Carro Expediciones | No carga el carro de expediciones ya que había una marca activada desde SCADA que ha tenido que dejar DEMATIC | Se desactiva la marca | Sí
Lácteos | Carro Shuttle | Se hace un cambio en las mesas de dematic y el carro no es capaz de avanzar hasta su posición | Se ajustan las áreas de seguridad del carro a través del módulo SICK | No
ctc | cip | cip no completa ciclo de limpieza | revisar bombas y sensores de flujo | SÍ
ctc | cip | alarma de nivel bajo en tanque | reponer producto químico | SÍ
Mantequera | CIP de Limpieza | Se ha perdido la comunicación con los equipos. | La CP del plc 2 de Mantequera se ha quedado bloqueada, como si el sistema no reconociese que hay conectado, provocando la pérdida de conexión con los equipos por debajo. Se corta alimentación y se restablece y todo vuelve a la normalidad. Queda por restablecer las seguridades eléctricas, que es lo que indica el plc, con la entrada I0.0 desactivada. | Sí
Mantequera | CIP de Limpieza | Durante la noche ha habido un error de limpieza y no ha podido limpiar los equipos. | Por la noche se le indica a Jesús de Producción de Mantequera y Javi de Mantenimiento Mantequera que es lo que está mal en el plc, con indicaciones con fotos y aclarando todo. Ellos me indican que lo han comprendido y que van a buscar el problema. En la mañana Lucía llama para preguntar por qué no arrancó y qué se hizo, porque los operarios indican que "no vimos donde estaba el error". | No
Mantequera | CIP de Limpieza | Pérdida de conexión con equipos. | Los equipos por debajo de la CP343 del PLC 2 de Mantequera pierden la comunicación, debido a que la tarjeta aparece como no reconocida en el PLC. Me indican que no tienen repuesto, con lo que cortamos alimentación y restablecemos, y todo vuelve a la normalidad. Se le indica a Manuel que la entrada I0.0, correspondiente a las seguridades generales, sigue a 0, que revise esa entrada porque es algo eléctrico. | Sí
Lácteos | CIP Llenadora B | La línea B de CIP con la llenadora B no inicia limpieza | El problema era que no se estabán cargando los OCMs en los REMs 1 y 2 del proceso de la línea de CIP B. Se intenta varias veces hasta que engancha. Se llama a Proleit | Sí
Lácteos | CIP Llenadoras y tanques | CIP de Tanques no hace de forma correcta los FLIPS, y se queda pillado en el último FLIPS | Es un problema que debe resolverse en horario normal y tiene solución en horario fuera de oficina | No
Lácteos | CIP Llenadoras y tanques | CIP de Tanques no hace de forma correcta los FLIPS, y se queda pillado en el último FLIPS | Es un problema que debe resolverse en horario normal y tiene solución en horario fuera de oficina | No
Mantequera | CIP Mantequera | No hay lecturas de nada. | Les digo que revisen el PLC de CIP que están en procesos. Hay error de hardware. Les digo que revisen el switch que le falta algo. Me mandan un video y se ve perfectamente que falta una periferia. Al tocar los cables funciona. Les dije que ese switch estaba mal, que lo cambiaran, creo que no lo han cambiado aún | Sí
Mantequera | CIP Mantequilla | Al cambiar la consigna no sube la concentración de sosa. | Una vez la concentración ha alcanzado consigna, desde calidad avisan que no es suficiente, así que se modifica la consigna. Al haberse realizado el set de la bandera "Condiciones OK" ya si cambias la consigna no se vuelve a consultar porque ha pasado de ese estado, por lo que es necesario resetear esa bandera y ya funciona con normalidad. | Sí
Lácteos | CIP Procesos | No leen válvulas de un nodo ASi | Se prueban cambios de tarjetas y reconocimiento de la red. El problema era de un ramal ASi, pero dificil de localizar | Sí
Lácteos | CIP Recepción | Consultan solución de válvulas en fallo | Se le indica que revisen los cables | No
Lácteos | CIP Recepción | Continua el error de las válvulas. | Se le dan algunos consejos sobre como revisar la red ASi | Sí
Lácteos | CIP recepción (Sistein) | Válvulas V011310 y V011311 no actúan | El problema era en que estaban fuera de la programación de la pasarela AS-i IFM AC1402. Se reconfigura el proyecto de la pasarela para que reconozca esas válvulas AS-i. | Sí
Cogeneración | cliente 172.16.6.241 | fallo licencias simatic | reiniciar equipo | Sí
Cogeneración | Cliente SCADA Friobuco | Parte del SCADA no actualizaba | Se reinicia el Cliente (172.16.6.243 - Rafa se encargó mientras realizaba la otra llamada) | Sí
Cogeneración | Colector Vapor Aporte a CTC (Pretanque) | No arranca la válvula | Los botones AUTO/ABIRIR/CERRAR no responden. Se busca la manera sin tener que transferir el HMI porque hay que reacer esa pantalla, ha quedado corructa. | Sí
Lácteos | Comunicación Envío Sosa y Ácido | Se ha perdido la comunicación entre el plc de comunicaciones y el plc de Sosa y Ácido | Parece que el switch que se encuentra en el cuadro de cogeneración de Sosa y Ácido ha dejado de comunicar. Se le corta alimentación al switch durante unos minutos y luego se vuelve a encender, y el switch vuelve a comunicar. Por último, el plc de comunicaciones se le quita el cable y se vuelve a poner para restablecer el puerto. | Sí
lácteos | conductimetro | conductimetro muestra valores erróneos | recalibrar sensor | SÍ
lácteos | conductimetro | fallo en la sonda | reemplazar sonda defectuosa | SÍ
Lácteos | Conductimetro Leche Interna | Lo han cambiado y no lee | Ajustar dirección PROFIBUS PA | Sí
Lácteos | COVAP | Preparación Equipos paar parada planificada | Preparar los equipos | Sí
Lácteos | COVAP | Revisión tras el arranque (Rearme sala APQ, Visión Orbita, Clientes,...) | Revisión | Sí
Lácteos | COVAP | Diversos errores (Mantequilla, Ibéricos, CC, Cogeneración, Lácteos, Depuradora, Mezclas) | Solucionar | Sí
Lácteos | CT01 - Dematic | Carro fuera de rango de telémetro. Carro no se mueve por ordenes | Revisar el rail que no haya elementos que impidan el desplazamiento del carro. Actuar sobre el contactor del freno eléctrico ubicado dentro del cuadro eléctrico del mismo y llevarlo de manera manual (empujándolo) hasta la zona de trabajo donde lea el telémetro. | No
Cogeneración | Datos Informes | Informes no coherentes. | Normal que ocurra, con el cambio los datos son incoherentes. | Sí
Lácteos | DEMATIC | Isla. En la isla se han enviado palets a ubicaciones erróneas y se han borrado los datos de todos los palets. | Dos medios palets procedentes de la botella se han enviado, uno de ellos, a los traslo y otro hacia la isla. Los palets de la isla con el enfardado más bajo de lo normal los detecta como un entero y provoca un error, y el borrado ha sido un error del operario. Se ha desalojado la isla al completo y se ha puesto en marcha de nuevo sin problemas. | No
Lácteos | DEMATIC | Electrovía de expediciones. Ninguno de los dos electrovías van al destino | Volver a cargar de manera manual los parámetros de destino | No
Lácteos | DEMATIC | Electrovía. El carro 7 se ha desconectado, y ha quedado la huella en la vía. El resto de carros se paran cuando llegan a esa posición. | Se ha borrado la huella y ha funcionado. Nos dicen que han cambiado el cable simultáneamente, así que no está claro cual ha sido la solución. | No
Lácteos | DEMATIC | Carros Electrovía. Fallo DP carro CE07 y huella en EP01. Mezcla de dos averías, se solucionan a la vez y no sabemos el causante final de los errores. | Saneo DP y borrado huella | Sí
Lácteos | DEMATIC | Palets Botella. Algunos Palets de Botella pasan a la ISLA en vez de dirigirse a los Transelevadores 1, 2 y 3 | Parece que alguno viene sin la señal de Etiquetado. Se fuerza en la comunicación y se deja funcionando. Al final del turno de la tarde nos avisan de que no ha vuelto a pasar y lo damos por finalizado. | Sí
Lácteos | DEMATIC | Isla. Fallo en el enfadado de 1 palet |  | No
Lácteos | DEMATIC | Translos. Después de mover un palet en manual, se ha quedado bloqueado en el translo 5 y no desaparece ni borrando orden, ni pick y drop finalizado, ... | Resuelvo el problema sincronizando el sistema en los servicios | No
Lácteos | DEMATIC | Después de un corte, no arrancan los carros. Mientras estoy hablando, se van poniendo en marcha los equipos. Supongo que no han tenido paciencia para esperar que se pongan en marcha los sistemas. Además, indican que parece como cuando no se conecta a la DB, pero tengo dudas | Esperar y analizar | No
Lácteos | DEMATIC | Carro Doble. Se ha quedado parado ambos carros | No tenían habilitado los Carros en el HMI | No
Lácteos | DEMATIC | Carro Doble / Carro Electrovía. Dos errores, uno no andan de nuevo los carros y el otro, el desapilador de la línea 2 tiene huella de carro y no se puede borrar | Los carros se deshabilitan porque tienen saltado algún tipo de error eléctrico, alguna seguridad posiblemente. Se indica a Mantenimiento. Tras ello, se habilitan los carros y las líneas de Desapiladores que también las tenían deshabilitadas. La huella de los carros no se borra de normal, asi que se fuerza a meter una pila de palets para que el desapilador lo coja y al terminar el ciclo resetee automáticamente. | Sí
Lácteos | DEMATIC | Carros Simples Robots. No reponen los carros | Le habián deshabilitado el modo trabajo con 1 carro, con el otro o con los dos. También habían deshablitado la entrega de palets de los 4 desapiladores. También le habían cortado tensión en mitad de una recepción de una torre de palets enteros de una carro electrovía al desapilador 2 (huella). Se soluciona todo desde el HMI. | Sí
Lácteos | DEMATIC | Carros Electrovía. Se ha quedado la huella en la DP11 | Se fuerza la etapa a 0 | Sí
Lácteos | DEMATIC | Isla. No pasan los palets de las etiquetadoras | Parar todo y reiniciar servidor dematic. Arrancar todo de nuevo. | Sí
Lácteos | DEMATIC | IP50 => MT51. FALLO FOTOCÉLULA E1676.1 (FOTOCÉLULA ENTRE RODILLOS MT51 CAMBIO VELOCIDAD) | CAMBIAR FOTOCÉLULA | No
Lácteos | DEMATIC | No genera número palets a la salida del R0 | Nada - Segun dicen borran datos o movimientos desde la tablet y empieza a andar | No
Lácteos | DEMATIC | X2. Carros electrovías e isla no rearman | Contacto general del X2 sin rearmar. Se rearma la seguridad | No
Lácteos | DEMATIC | Arranque del X2 | Tras la revisión de que todo estaba bien, se confirma que el error era eléctrico | No
Lácteos | DEMATIC | MT911. Se encuentra en error | Tras la revisión se consigue rearmar | No
Lácteos | DEMATIC | Mesa 38 y Mesa rechazos (MR12). En primer lugar la mesa 38 se queda en la orden de bajar mesa, pero no se mueve. Posterior a eso, la MR12 no deja dar entrada a palets porque indica que hay palets que se dirigen a esa mesa. | Se fuerza el estado de la Mesa 38 al inicial para que vuelva a trabajar con normalidad, y la MR12 simplemente se eliminan los movimientos activos hacia dicha mesa. | Sí
Lácteos | DEMATIC | Gestion Movimientos bloqueado. | Se intentan conectar ellos y se les queda la pantalla en negro. Yo me conecto bien aunque va algo pillado (reinicio el explorador de windows para que vaya bien) y se reinicia el servicio de Gestión de Movimientos. | Sí
Lácteos | DEMATIC | No deja pasar en la isla de la MT135 a la MT43 | Se borra un dato de la mesa en la que que solo aparecía el destino del palet y no sus datos | Sí
Lácteos | DEMATIC | ET123. No avanzan los rodillos | Tenía el pistón de la etiquetadora sin llegar al final. Hay que poner una opción para que lo vean | Sí
Lácteos | DEMATIC | Carros Simples Palets Robots. Lïnea 4 contiene error las 4 mesas | Me conecto y les digo de la zona exacta del error, lo vemos en el armario y coincide. Les vuelvo a pasar planos eléctricos PDF y que revisen esa línea AS-i. El carro puede continuar trabajando con 3 líneas en caso de que no localicen el error. | Sí
Lácteos | DEMATIC | no sabe reiniciar servidor ni abrir los servicios del sistema | reiniciar servidor y abrir servicios | No
Lácteos | DEMATIC | Carros Eletrovía. Carros parados no recogen ni dejan palets vacíos. | Se borran huellas de los carros y se corta corriente a los apiladores. Tras ir borrando las averías, funcionan bien. Al día siguiente se comprueba con Sergio Dematic que el problema se originó debido a que una mesa no tenía destino, y se desplazaron los carros de manera manual, originando una huella en cada uno | No
Lácteos | DEMATIC | MT135. DATOS ERRÓNEOS EN MESA | REINICIAR SERVIDOR Y BORRAR DATOS POR PLC | Sí
Lácteos | DEMATIC | ISLA. 0 EN PLANTA-FALLO DATOS MESAS | REINICIAR SERVIDOR Y BORRAR DATOS POR PLC | Sí
Lácteos | DEMATIC | ISLA. No ACCESO PC | CAMBIO CONTASEÑA | Sí
Lácteos | DEMATIC | ISLA. FALLO DATOS PALETS | VACIAR MESA, REIICIAR SERVIDOR Y BORRAR DATOS PLC | Sí
Lácteos | DEMATIC | COMUNICACIÓN CON JDE | REESTABLECER COMUNICACIONES | Sí
Lácteos | DEMATIC | Carros Eletrovía. los electrovías no recogen palets | reiniciar dematic | Sí
Lácteos | DEMATIC | electrovías. no recoge palets | reiniciar dematic | Sí
Lácteos | DEMATIC | Los Translos 5/6 no responden a la tablet (manual) ¦ Las mesas están bloqueadas por una seguridad (Contactor L18) | Los Translos se les corta corriente y tras conectar la tablet funcionan - Las mesas se avisa a MTTO pero no están disponibles actualmente por el apagón. Se deja avisado del error. | Sí
Lácteos | DEMATIC | Las etiquetas de Oveja salen la impresión cortada debido a que está una parte desplazado hacia arriba | Se modifica en base de datos de Oracle el código de impresión bajando 1cm en vertical la parte afectada. | Sí
Lácteos | DEMATIC | ISLA DEMATIC. Se quedan los palets en las mesas de etiquetado y no pasan de ahí | La impresora manual de la isla estaba sin papel y bloquea el resto de etiquetadoras (Visto por Carlos) | No
Lácteos | DEMATIC | Isla. Los palets se quedan sin destino al pasar por la etiquetadora | Esto es debido al problema conocido de la impresora de la MR12. Quitando el error de la impresora se soluciona el error. Ellos ya lo habían hecho cuando llamaron. | No
Lácteos | DEMATIC | Etiquetado. No salen los datos correctos | El problema está en que el valor de los datos está directamente escrito en la etiqueta | Sí
Lácteos | DEMATIC | Tablet. No conecta con SCADA de electrovía y mesas | Se cambian los permisos de la tablet de la isla para poder manejar todo hasta que se cambie la tablet (obsoleta) | Sí
Lácteos | DEMATIC | Tablet. No tiene conexión con algún PLC | Adapto la tablet nueva de la isla para que se pueda tocar ambas zonas y voy preparando otra nueva tablet para expediciones | Sí
Lácteos | DEMATIC | Translo 4. El sistema no envía palets por el translo 4 aunque tiene como 200 huecos libres y el resto de pasillos nada. | Se deja para revisión de Dematic, ya que parece que el problema son los 200 huecos liberados anteriormente de frío. | No
Lácteos | DEMATIC | Error en mesa MT136 | Dio fallo de Variador y MTTO lo estuvo mirando, pero se quedo con un error PROFIBUS - tras resetearlo en el PLC empieza a funcionar | Sí
Lácteos | Dematic | Palets cogestionados en isla | Se eliminan en el sistema web los movimientos que no existen y se especifica que no se metan más palets desde expediciones hasta desahogar la isla. Se indica de retirar los palets con prefijo A46 y que los vuelvan a meter. | No
Lácteos | Dematic | Cambiar opciones de etiquetado y tipo de palet para todos los palets de mauritania con información de producción errónea. (Esta producción es errónea debido a fallo de los operadores del turno que produjeron el lote) | Se modifica el procedimiento de etiqueta para que el año de la fecha salga con 4 dígitos, y se cambia en las tablas de base de datos el valor de tipo de palet. | Sí
Lácteos | Dematic | Los carros electrovía tardan mucho en dar destino al recoger en los robots | En la aplicación de dematic, se eliminan movimientos activos antiguos que implican a los carros electrovía. | No
Lácteos | Dematic | Las mesas, carros y elevadores no asignaban destino al palet. | Se cierra las consultas oracle abiertas y se reinicia el servicio del gestor de movimientos. | Sí
Lácteos | Dematic | Las etiquetas de la producción entera LIDER salen con una fecha de caducidad 4 días menor. | El problema reside en que cogieron una WO cuyo primer palet se pasó hace cuatro días de la avería (El sistema pone a todos los palets la fecha del primer palet como fecha de producción en caso de etquetados internacionales especiales). Se especifica a jefe de turno de hablar con planificación para que le generen una nueva WO actualizada a ese día. | No
piensos | dematic | no detecta palets en la línea | recalibrar sensores ópticos | SÍ
piensos | dematic | no detecta palets en la línea | recalibrar sensores ópticos | SÍ
piensos | dematic | atascamiento en la cinta transportadora | limpiar cinta y verificar alineación | SÍ
piensos | dematic | fallo de comunicación con el PLC | reiniciar PLC y comprobar cables | SÍ
Lácteos | DEMATIC (ISLA) | No se mueve nada y los pupitres aparecen con PARADA EMERGENCIA LOCAL | Se acabó empezando a mover mientras se revisaban cosas, pero se avisa de que estén atentos al XL16 y XL18 del X3. | Sí
Cogeneración | Depuradora | Comenta que no hace bien la gestión del aljibe | Se revisa y todo OK | No
Lácteos | depuradora | fallo lectura caudalímetros por falta alimentación tarjeta analógica | alimentar tarjeta | Sí
Cogeneración | Depuradora CTC | Errores varios, probablemente debido a tarjeta defectuosa | Multitud de cables sulfatados. Se sanean y se vuelve a arrancar, queda pendiente de que los eléctricos valoren si hace falta cambiar algo (la tarjeta funciona OK) | No
Cogeneración | Depuradora Matadero | Se ha ido a STOP el equipo | Se le explica como pasar a RUN, queda pendiente de revisar | Sí
Cogeneración | Depurardora Armario Central | Continuar con problema anterior- Revisar la instalación | Se cambia y transfiere PLC | Sí
Lácteos | Electrovía | Cuando los palets pasan de las mesas de los robots a los carros, entran sin datos ni destinos. | Cuando sucede algo parecido con la asignación de ID de palet y destinos, suele ser problema del Gestor de Movimientos. Se había intentado forzar los movimientos del palet y se generaron movimientos erróneos incompletos que permanecen activos. Se borran los movimientos activos, se resetean las huellas de los carros, y se reinicia el servidor Dematic completo por asegurar. Todo vuelve a la normalidad. | Sí
Lácteos | Electrovía | Los palets entran en los carros sin destino ni identificación. | Se trata del mismo problema que la anterior llamada, con la misma persona, y cuando me ha llamado ya estaba todo solucionado, pero no han esperado ni un momento para comprobarlo y han llamado directamente. Todo estaba correcto. | No
Lácteos | Electrovía | Los palets entran a los carros sin datos de identificación y destino | La misma incidencia del resto de la semana. No han seguido las instrucciones, llaman porque no ha funcionado, e insisten en que las instrucciones están mal, que se hace de otra forma. | No
ibéricos | encajadora | encajadora no alinea cajas | reajustar guías mecánicas | SÍ
ibéricos | encajadora | fallo en el sistema de vacío | revisar bombas de vacío | SÍ
Lácteos | Encajadora J | Se ha estropeado el HMI | Buscan un modelo similar. Les digo que la pongan en el taller con 24V y un cable de red. Les indico para que se le asigne una IP específica, modo transferecnia,... y actualizo firmware y transfiero proyecto. Localizamos la máquina que es. Prueban a arrancar la encajadora y funciona. | Sí
Piensos | Enfardadora 1 | Se queda parada durante los giros y hay que reiniciarla | Se le quita la señal de I0.0 de Movimot de Giro en OK. Tienen que revisar el cableado | Sí
Lácteos | Enfardadoras | Enfardadora 2. Tiene señal de galibo y no avanza los palets | Tras mirar y tal acaban sacando la señal de galibo y llevan el palet a la MT42, pero de ahi no pasa porque faltaba un espejo de fotocelula. Se cambia, se rearma todo y se olvidan de avisar; posiblemente llevase resuelta 10 o 15 minutos hasta que se vuelve a llamar para confirmarnos que va correctamente todo. | Sí
Lácteos | Enfardadoras | Enfardadora 2, Encajadora. Errores varios | Solcuiones Varias | Sí
Lácteos | ENFARDADORAS | Enfardadora 1. No hace nada | Se ha borrado el programa y no tiene tarjeta Micro SD | Sí
Piensos | Ensacado | No cierra lotes y se ha quedado pillado SCADA | Reiniciar SS3 y SS4 junto al SCADA de las ensacadoras | Sí
Piensos | ensacadora | fallo impresión etiqueta | cerrar canal de comunicación etiqueta sacos | No
piensos | ensacadora | ensacadora no cierra sacos | ajustar mecanismo de cierre | SÍ
piensos | ensacadora | fallo en el sistema de pesaje | recalibrar básculas | SÍ
Lácteos | Entrada de palets SIDEL | Los palets están sin datos | Hay que apagar la zona de Sidel de Enfardado-paletizado. Se reseteará seguramente una marca interna y hace que vuelva a funcionar correctamente la instalación. | No
Lácteos | Entrada IP50 | Se pierden los datos. | Se indica que se realicen la misma actuación que el día anterior. Durante la modificación hay un corto, que obliga a arreglar datos en mesas y revisar los pasos | Sí
Lácteos | Entrada IP50 - MT54 | Se pisan los datos de la MT54 con los de descarga de la IP50 | Se reprograma la entrada para que los palets no entren hasta que se haya ido el de la MT54 | Sí
Lácteos | Entrada IP50 SIDEL | Se repite el problema de perdida de palets y miedo por tener que apagar y encender de forma continua | Desde las nuevas mesas de expediciones MT54, el problema es más reiterativo. Habrá que revisar como afecta | No
lácteos | envasadora | envasadora no sella correctamente | ajustar parámetros de sellado | SÍ
lácteos | envasadora | fallo en el sistema neumático | revisar válvulas neumáticas | SÍ
Mantequera | Envasadora A | Tiene un error en la entrada digital de Control de Carta MC472 | Tiene la tarjeta rota, pero lo arregla Antonio al día siguiente | Sí
Lácteos | Envasadora J | Error en el equipo PLUTO | Lleva fallando un mes, lo debe de mirar TETRA | No
Mantequera | Envasadora Microtarrinas | No abre una válvula de salida | Cuando ya estoy online con el PLC llamo y me dice que ha tocado un micro y que ya funciona. | No
Lácteos | ENVASADORAS | CABLEADO AS-i | ESPERAR A QUE ENTRE EL COMPAÑERO DE GUARDIA A LAS 8, PODÍA ESPERAR | No
Mantequera | Envasadoras | Envasadoras Pastillas. No piden producto | Se reinicia la B y se mueve el sensor de máximo en la A | Sí
Lácteos | Equipo de laboratorio | Ha caído agua sobre un equipo del laboratorio no especificado. | Esta llamada no está relacionada con Automatización, por lo que se deriva a Informática. | No
Lácteos | Equipos de la isla en general | Indican que hay goteras y les ha caído agua al equipo, y que a raíz de eso no funciona nada. | Cuando me conecto, todo está correctamente y me dicen que ya funciona todo. | No
Lácteos | Equipos UHT | FlexDos Stork8000. No deja arrancar producción | Analizar y proponer cambio a esperas de que TETRA lo valide. HMI estropeado. | Sí
Lácteos | Equipos UHT | FlexDos Stork8000. No deja arrancar producción | TETRA no nos da soporte. Realizo el cambio de HMI con las formulas con el consentimiento de Alberto. | Sí
Lácteos | Equipos UHT | VTIS14. No deja entrar en produccion ni limpiar | Tras revisar el programa, bajarle el programa al equipo y reiniciarlo, se le hace un enjuague pero sigue sin dejar limpiar. Se le fuerza el paso de fase y entra a limpieza final | Sí
Lácteos | Equipos UHT | VTIS14. No deja produccion ni limpieza |  | Sí
Lácteos | Equipos UHT | VTIS14. No pasa de fase 17 | Se fuerza la señal del LAD10, segmento 12. Y se fuerza la señal S_RUN_3 para saltar la fase. No se descubre el motivo, pero al quedar poco tiempo para el equipo en planta tampoco se investigará más | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA2 VTIS14. FALLO LECTURA NIVEL BAJO LSL1021 | DESCONECTAR NIVEL Y SUSTITUCIÓN DEL DISPOSITIVO | Sí
Lácteos | Equipos UHT | PLUS. Activación M7(bomba caudal soporte aportación calor) | Ordenar reajuste parámetros manipulado durante la mañana por los mecánicos de tetra | No
Lácteos | Equipos UHT | PLUS. Encolaron una limpieza indebidamente y habria que anularla para que pueda producir por la noche. | Se intenta abortar la limpieza encolada pero finalmente tira el programa y hay que limpiar igualmente. | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA 5. Faltan señales | Después de analizar lo que hay y lo que falta, paso contacto de TETRA porque perece ser que se trata justo de la intervención que han hecho. TETRA debe dar soporte cuando realizan intervenciones y que se les llame a ellos directamente. | No
Lácteos | Equipos UHT | TA 5. En proceso de Esterilización, no pasa de la fase 111, quedando sin completar la esterilidad | En el programa del tanque estaban activas unas alarmas que no era posible resetearlas desde el borrado de averías. Esto sucede porque el equipo estaba en puesta en marcha aún. | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA 5. No pasa de fase en esterilización | Después de la actuación de TETRA, no están bien programadas las alarmas de condiciones en el multivias | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA 5. No entra en CIP | Error en válvula V102 del Tanque Aséptico. Se indica a MTTO para que lo arregle. | No
Lácteos | Equipos UHT | TA 2. No permite esterilizar el equipo | No estaba programado por parte de TETRA y se trata de una puesta en marcha | No
Lácteos | Equipos UHT | TA05. Alarma barrera Vapor. | Esta arrancada la envasadora B y la A está limpiando. Hay que modificarlo para que no necesite que estén las 2 envasadora arrancadas. Se traslada a proleit y lo modifican. No necesaria porque tendrían que haber avisado primero a Proleit. | No
Lácteos | Equipos UHT | TA05. Está limpio y no deja utilizarlo en producción. | Me conecto al TA5 y lo que le falta son señales del PLC3. Hablo con Proleit y lo revisamos, se trata de operativa del SCADA. Lo hablo con ellos para que lo tengan en cuenta, se modifique y sea más fácil. No necesaria porque tendrían que haber avisado primero a Proleit. | No
Lácteos | Equipos UHT | TA01. No Pasa de fase | Válvula V14 con vástago roto, por tanto no cortaba la entrada de agua y no daba por vacío nunca el tanque | No
Lácteos | Equipos UHT | TA01. Tanque no pasa de fase | Válvula V14 con vástago roto, por tanto no cortaba la entrada de agua y no daba por vacío nunca el tanque | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA02. Retardo en entra en producción TA2 | Supervisión y pruebas realizadas correctamente | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA04. No pueden cambiar consigna de trabajo desde HMI | Busco por programa y la cambio | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA01. No se puede iniciar la limpieza | Se ha forzado la señal para habilitar el botón de inicio de limpieza. | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA01. No deja entrar en CIP | Se fuerza la señal M161.0 | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA01. No deja entrar en limpieza | Se fuerza la señal M161.0 para que entre directamente | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA02. No entra en producción | Cuando me estoy conectando, lo detectan ellos y es un error del equipo UHT que le ha quitado permisos | No
Lácteos | EQUIPOS UHT | TA03. Tiene los dos modulos Profibus FESTO en fallo | Se le indica que revisen los conectores y la red PROFIBUS, además de limpiar el equipo ya que se desconocen las repercusiones que han podido tener los fallos y puede aparecer una contaminación. Podrían haberlo resuelto con analizar el problema, ya que no llego a usar el PC | No
Lácteos | Equipos UHT | Stork 8000. HMI de STORK se ha roto | Se pone un portátil de manera temporal para poder ejecutar el scada de la maquina | Sí
Lácteos | Equipos UHT | Stork 8000. HMI del equipo se ha roto | Poner de forma temporal un portátil ejecutando el SCADA de la máquina | Sí
Lácteos | Equipos UHT | Stork 8000. No pueden cambiar de receta | El programa temporal está desactualizado con respecto al PLC, es necesario llamar a STORK para que nos pase el programa actualizado | Sí
Lácteos | Equipos UHT | Stork 8000. Pantalla temporal no deja cambiar de receta y hay datos que no se muestran | Programa desactualizado debido a que Stork añadió unos tanques nuevos. Se espera al día siguiente para actualizar programa. Se queda equipo inutilizado | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA06. Lectura de sondas han dejado de leer | Tras analizar el problema, les digo que se centren en la periferia descentralizada y si era eso. Que transmitan al relevo que si vuelve a fallar que la cambien. | Sí
Lácteos | Equipos UHT | VTIS100. No salta de fase 123->124 en CIP | Se intenta forzar, pero pasa a estado directo (143). Se reinicia la limpieza y se saltan las fases que no sean claves para volver al estado 123; esta vez coge bien las condiciones y pasa sin problemas a la fase 124 | Sí
Lácteos | Equipos UHT | Stork 8000. Portátil que simula HMI no tiene conexión con el equipo | Reiniciamos todo (Proyecto, máquina virtual y sistema operativo) y vuelve a comunicar. NO es necesaria porque... ¿se va a quedar con el portatil toda la vida? Lleva meses. | No
Lácteos | Equipos UHT | TA1. Hay que saltarle las fases para cambiar una sonda (Me suple esa hora) | Se cambian por PLC los cambios | Sí
Lácteos | Equipos UHT | TA1. No se resaltan los botones de CIP | Se indica que se apague el cuadro ya que se encuentra en fase 100 | No
Lácteos | Equipos UHT | PLUS. No muestra nada por pantalla | Se habia borrado el PLC por completo - Se carga de nuevo y se hace un rearranque | Sí
Lácteos | Equipos UHT | PLUS. Perdió el programa del PLC tras tirar programa de limpieza | Se carga de nuevo | Sí
Lácteos | Etiqueta COVAP Entera 1L | - Línea K: El envasado a empezado el día 16 pero el primer palet ha empezado el día 17, la fecha de producción en la etiqueta aparece el día 17 y debe aparecer el día 16 por tanto la fecha de caducidad tampoco está bien - Línea X: Etiqueta COVAP Entera 1L no está etiquetando bien. | - Línea K: Probamos en ampliar la fecha un día en la aplicación de DDEMATIC. Me espero hasta que me confirma que ha funcionado. Probamos intentar en cambiar la fecha de producción desde la aplicación de DEMATIC pero no ha funcionado. - Linea X: Se cambia el tipo de etiqueta porque tiene la internacional y se pone la normal por base de datos. | Sí
lácteos | etiquetadora | etiquetadora atascada | limpiar cabezal y ajustar cinta transportadora | SÍ
lácteos | etiquetadora | etiquetadora atascada | limpiar cabezal y ajustar cinta transportadora | SÍ
lácteos | etiquetadora | etiquetas mal alineadas | recalibrar sensores de alineación | SÍ
lácteos | etiquetadora | fallo en el motor de la etiquetadora | reemplazar motor defectuoso | SÍ
Lácteos | Etiquetadora 2 | No imprime la 4ª Etiqueta | Posible problema eléctrico de comunicaciones. La llamada dura bastante ya que no tiene continuidad la línea, (se une a la llamada de las 6:50) | Sí
Lácteos | ETIQUETADORA BOTELLA | NO ETIQUETA, AUNQUE LA TRAMA SÍ LA RECIBE. BRAZO DESHABIILITADO | MANTENIMIENTO REVISA Y HABILITA ELEMENTO, MIENTRAS SE ETIQUETAN PALETS EN EXPEDICIONES | No
Piensos | Etiquetadora Ensacadora Línea 2 | Ajustar, texto,... también me dicen que falta un texto | Tras revisar, realizar pruebas, comprar con otras etiquetas y ajustar queda todo ok. | Sí
Piensos | Etiquetadora Línea 2 | No sale uno de los códigos de barras que debería aparecer abajo. | Al revisar la trama y la etiqueta, se puede ver que hay un espacio en el código de barras. Esto es debido a que al definir el EAN desde Mapex, se ha escrito un espacio en los 14 dígitos, y la etiquetadora no lo procesa adecuadamente. | Sí
Piensos | Etiquetadora Sacos Línea 2 | La etiqueta sale en blanco. Han cambiado la impresora y ese formato no lo hace bien. | Hay que mandarle el texto (BBDD Piensos) de esa etiqueta a través de su software. El texto que se manda por segunda vez es el inverso (drive) y este y alo hace de de forma correcta. Mantenimiento tiene que ajustar los offset para centrarla. | Sí
Lácteos | Etiquetadoras | Etiqu PET. No se generaban etiquetas | El palet salía sin etiquetar, debido aun fallo de conexión con el servidor de Dematic. Se reinició servidor y aplicación de etiquetas hasta que conectó de forma correcta | Sí
Lácteos | Etiquetadoras | La etiquetadora no pone las etiquetas correctamente | Con la producción a medios, pone las tres primeras correctamente y la cuarta no la pone. Se reinicia el paletizador y ya funciona con normalidad. | Sí
Lácteos | Etiquetadoras | etiquetadora botella. fallo comunicación | reiniciar aplicación, reiniciar etiquetadora y poner modo bypass | Sí
Mantequera | Etiquetadoras | Imprime etiquetas de una referencia anterior y no coge la referencia actual. A parte, error de marca en la impresora de etiquetas | Las causas eran que, por una parte había muchas ordenes de etiquetado en cola para esa impresora y que la impresora no podía leer bien la marca de referencia del rollo de papel de etiqueta que habían puesto. La solución fue borras todas las ordenes de impresión que había (desde Windows como si fuese una impresora de casa normal) y cambiar el rollo de papel por otro. | Sí
Mantequera | Etiquetadoras | etiquetadora pequeña. manipulación etiquetadora - periferia seleccionada | reconfigurar etiquetadora | No
Mantequera | Etiquetadoras | mala configuracion | reajuste configuracion | No
Mantequera | Etiquetadoras | mala configuracion | reajuste configuracion | No
Naturleite | Etiquetadoras | APLICACIÓN ETIQUETADORA. FALLO AL ACTUALIZAR RECETA TRAS CAMBIO PRODUCTO | UTILIZAR VERSIÓN ANTIGUA APLICACIÓN | Sí
Piensos | Etiquetadoras | Etiquetadora. Tras cambiar la etiquetadora había que configurar la IP. Posteriormente indicaba error por falta de papel a pesar de sí tener. | Se indica que tiene que ser un problema físico del lector y se deja a mantenimiento revisando. | No
Piensos | Etiquetadoras | Etiquetadora Sacos Linea 1. Sustituye el PLC y el aplicador porque el anterior estaba roto. Me dice que tiene estar todo el rato reseteando desde la ensacadora para poder funcionar. | Me pongo a actualizar el TIA 15.0 para poder abrir el proyecto y mientras hago esto hay cambio de turno a las 06:00, me llama Jose Daniel y lo arregla. Raul lo había conectado mal electricamente. | No
Piensos | Etiquetadoras | No envia la trama (se supone) | La llamada entra a las 23:03 y se le indica que estoy en otra avería, a lo cual me dice que la máquina se queda parada. Cuando puedo, vuelvo a llamar y no coge el teléfono, para ello me pongo en contacto con el Maestro, el cual se va a buscarlo, y la respuesta es que no me coge el teléfono porque "le he hablado mal" (simplemente le indique que se esperara), y el maestro me indica que el sistema funciona ya | No
Piensos | Etiquetadoras | FALLO SALIDA ETIQUETAS (covap05463) | REINICIAR SISTEMA | No
Piensos | Etiquetadoras | No imprime las etiquetas ni crea el palet | Problemas derivados de la conexión a JDE de una parte de los procedimientos | Sí
Piensos | Etiquetadoras | Etiquetadoras Sacos. Fallan varias etiquetadoras. Una de ellas "solo le falta" el peso y el lote. | Tras revisar la comunicación, la trama se envía correctamente y se quedan probando con otras etiquetadoras. | Sí
Piensos | Etiquetadoras | Etiquetadora Sacos Linea 1. Continuación de la anterior llamada. Está vez nos indican que el código de barras tampoco sale bien y envían una imagen. | En la imagen se aprecia que es el formato antiguo. Se reenvia el nuevo formato y se hacen los ajustes necesarios. | Sí
Piensos | Etiquetadoras | ET L01. Saca la etiqueta errónea y sin cabecera | El problema se debía a que descuadraba el idioma seleccionado de la etiqueta con el programado para la producción. Se modifica la columna idioma por base de datos en la orden de producción para que cuadre. Problema originado por meter mal el dato en JDE | No
Piensos | Etiquetadoras | Etiquetas Sacos. No sale la etiqueta en portugués | No tenia configurada la cabecera en portugués y por eso no la encuentra (cosa de Javi) | No
Piensos | Etiquetadoras | Etiq. L1. No imprime código de barras inferior | Faltaba un 0 al final del EAN14 del producto, y hace que sea más largo el código de barras | No
Lácteos | Etiquetadoras Isla | No imprime los datos de forma correcta | Se les indica que esperen a las 8 para revisar el problema | No
Lácteos | EXPEDICIONES - X2 | FALLO DE COMUNICACIÓN CON GESTIÓN(SERVIDOR 172.16.1.83) | REINICIAR SERVIDOR 172.16.1.83 | Sí
Mantequera | fallo aplicación etiquetado | no reconoce impresora | configurar conexión impresora | Sí
Mantequera | fermentos | tras paro el proceso de fermentos, en fase 6, las camisas se quedan en fase 0 y no vuelven a la fase 1(calentamiento) | forzar valor estado camisas a 1 y modificar segmento programación en PLC | Sí
Piensos | Granuladoras | Se han quedado los correctores en medio de la dosificación por reinicio de los SERVERS | Cambiar la marca de apertura de orden de dosificación | Sí
Piensos | Granuladoras | Granuladora A. Sistema no arranca después de que salte anti incendios | La cinta de salida no parecía funcionar después de que se disparase la alarma anti incendios. Al conectarse al equipo y darle, ha funcionado correctamente. | Sí
Cogeneración | HMI Pretanque | Alarma Pérdida comunicación HMI Pretanque con PLC Caldera 2 y 3 | PLC Caldera 2 y 3 en STOP | Sí
Lácteos | Horno Línea M de batido | Al entrar en atasco, el horno reduce la velocidad de las cintas y provoca que a veces el expulsor de la visión artificial no expulse adecuadamente. | Igualar la velocidad de atasco con la de trabajo para que no haya cambio de velocidad. Estos parámetros se modifican en el HMI del mismo Horno | No
Lácteos | Horno M | HMI se ha estropeado y intentamos ver si podemos hacer algo para poder arrancar el horno. No tenemos ni software ni proyecto ni repuesto de pantalla. Les digo que les mande las fotos a Alberto Ramos y lo pidan a Meurer urgentemente un modelo con el proyecto ya cargado. |  | Sí
Mantequera | indago | fallo cámara 4 por papel que se mueve mucho | ampliar campo de fechado válido | Sí
Mantequera | indago | fallo cámara 4 por desajuste de papel | fijar papel y reajustar campo de validación | Sí
Lácteos | IP50 | Pierde los datos cuando descarga | Problema derivado de SIDEL y no se puede ver. LLeva fallando toda la semana de vez en cuando | No
Lácteos | IP50 | Carro Shuttle no descarga | SIDEL no da señal de carro en su zona de descarga, se le indica que vacien el carro, lo lleven a su sitio y arranquen de nuevo. Tienen problemas con las barreras | Sí
Lácteos | ISLA | AL LLEGAR LOS PALETS A LAS ETIQUETADORAS SE QUEDAN PARADOS POR FALLO EN LA IMPRESORA QUE TIENEN DEBAJO DE SU MESA | APAGAR IMPRESORA O SOLUCIONARLE EL ERROR. NORMALMENTE POR FALTA DE PAPEL | No
Lácteos | Isla | La etiqueta de internacional RDom necesita tener el año con sólo dos dígitos. | Se cambia en el procedimiento "PA_DAME_ETIQUETA", y sale correctamente. | Sí
Lácteos | Isla | El gestor de movimientos tiene mal funcionamiento y las mesas se quedan bloqueadas. | Se fuerza a recorrer el flujo del programa manualmente y se libera la mesa. | Sí
Lácteos | Isla | El gestor de movimientos ha vuelto a dejar bloqueadas las mesas | Se vuelve a forzar el proceso paso a paso hasta que se libera. | Sí
Lácteos | Isla | La isla se queda parada y pierde datos y movimientos | Se ha analizado la instalación y no se encuentra el problema. Se pone en contacto con Dematic pero tampoco tienen clara la avería. Se sospecha de la conexión de red de la enfundadora 2 y se desconecta para ver si es el problema. A la espera de resultados. | Sí
Lácteos | isla | datos-movimientos pillados | relanzar movimineto y forzar condiciones OK en plc X3 | Sí
Lácteos | Isla | No se le da destino a los palets que provienen de la ME00 (Robot 0). Quedan en la mesa IP52 y con ID de palet: COMPLETO | Había movimientos activos con destino a la IP24 de diferentes orígenes y que sumaban más de 5 posiciones que son los permitidos para salir del Robot 0. | Sí
Lácteos | Isla | La mesa MT128 se ha quedado bloqueada. | La mesa se había quedado bloqueada, se eliminan los movimientos y demás y ese error desaparece, pero sigue apareciendo en avería. El motivo es que probaron a desconectar el motor y conectarlo de nuevo pero faltaba por rearmar desde el pupitre. La avería se alargó bastante debido a que DarkTrace bloqueó la conexión varias veces y no dejaba acceder al equipo online. | Sí
Lácteos | ISLA | MT124 SE QUEDA EN MANUAL Y CON ERROR TRAS BORRAR DATOS PALET Y MOVIMIENTO Y POR TANTO NO PUEDEN ENTREGARLE PALET DESDE MT123 | SE FUERZAN LAS CONDICIONES DE DESCARGA(DESCARGA MT123=>MT124) EN EL PLC Y SE RELANZA EL MOVIMIENTO. SI SE BORRA EL MOVIMIENTO EN LA MESA, BASTA CON PONERLA MANUAL Y ASIGNARLE DESTINO ASÍ SE CREA UN NUEVO MOVIMIENTO. | Sí
Lácteos | ISLA | DATO PRODECEDENTE DE MT43 PILLADO EN LA MT135 POR SACAR PALET EN MANUAL | BORRAR DATOS EN LA MT135 Y SE LE PONEN LOS DATOS DE UN PALET INVENTADO PARA ARRASTRAR LOS DATOS PILLADOS EN DICHA MESA. BUSCAR EL PALET SACADAO EN MANUAL Y BORRARLO | Sí
Lácteos | ISLA | Etiquetadora 2. No pone etiquetas, aunque deja imprimirlas | En la pantalla aparece "inicializando UEP" todo el rato, pero no pasa de ahí. El problema es porque algún sensor de posición del brazo no funciona, por lo que no termina de inicializar. | No
Lácteos | ISLA | SE SACA PALET EN MANUAL DE LA MT43 Y SE QUEDAN DATOS EN MESA SIN TENER PALET. NO SE PUEDEN BORRAR DE NINGUNA. SE QUEDA EN ETAPA BAJAR MT43 Y AVERIA DATOS EN MT43 | INTRODUCIR DATOS EN ESA MESA INVENTADOS PARA QUE CONTINUE CON EL PROCESO DE BAJAR O SUBIR MESA Y PERMITIR EL PASO DE MÁS PALET POR ELLA. O FORZAR DATOS EN EL PROGRAMA DE STEP 7 PARA CPNDICIONES OK | Sí
Lácteos | Isla DEMATIC | La Mesa MT135 tiene un campo que no se borra y no deja andar el resto. | Se resetea el impulso en el FC de dicha mesa y ya permite borrar los datos. | Sí
Lácteos | Isla Enfardado | Parada Isla por palet | Enfardadora 1 solo relance el movimiento y a funcionar. En la mesa MT131 si lo arreglé por PLC. | Sí
Cogeneración | Lecturas | Tiene diversas lecturas perdidas | Después de localizar estas lecturas pertenecen a un equipo de Ormazabal. Necesito reiniciarlo para cambiar una configuración de red y les pido permido para hacerlo. No saben si se puede y les digo que preguten a Carlos Caballero. Me quedo esperando a que de digan algo. Después de dos días me dan permiso y se arregla con ese pequeño cambio | Sí
Mantequera | Línea A | No arranca motores | Faltaba seleccionar un silo | Sí
Lácteos | Linea de encajado C | Los tres transportadores a la entrada de la taponadora trabajan a velocidad lenta de manera continuada. | Automatización no dispone del programa de esas líneas. Se especifica al operario que revise las fotocélulas de entrada a la taponadora y de salida de la misma. (El problema era que al reducir mas de la mitad de la estaciones (las uñas que cogen los tapones para colocarlas en el brick) de la taponadora, los transportes bajan la velocidad por defecto) | No
Lácteos | Línea G CIP Procesos | No pasa producto por línea de limpieza | El problema estaba en la bomba B042_07_01 , ya que en ProLeit a pesar de salir que estaba OK, el variador estaba en fallo y la bomba no arrancaba. Se confirma errores en el variador y arranca la bomba sin problemas. (he dejado en la zona de comentarios de la bomba la localización del variador en cuestión) | No
Lácteos | Línea PROFIBUS PA Leche Interna | No lee ningún esclavo de la red Profibus PA - cambiaron la cabecera PROFIBUS y sigue sin ir | No se podía cargar la cabecera PROFIBUS, habría que replicar toda la línea PROFIBUS desde 0. Además, el módulo leía como activo pero sin lectura de los esclavos: Error en el cable profibus o en la cabecera - Se indica a MTTO que revisen el cable y que se aseguren que la cabecera Profibus está bien. | Sí
CTC | Línea Sacrificio Vacuno | Para continuamente | Errores de comunicación PROFIBUS | Sí
Piensos | LÍQUIDOS | No dosifica correctores | Forzar señal de petición | Sí
Mantequera | Mantequera | Llamada corta a teléfono de guardia | Se llama hasta tres veces al operario. No contesta | No
zona mantequilla | mantequilla | equipo no mantiene temperatura | calibrar sonda de temperatura | SÍ
zona mantequilla | mantequilla | fallo en el sistema de enfriamiento | revisar compresor | SÍ
Mantequera | Mantequilla Light | Válvulas de Amasado MNTQ Light en error y no resetea | Se habian quedado errores internos y la marca de reset no parecia funcionar. Se resetean las señales de los dbs internamente | Sí
Naturleite | Meira Control | No permite actualizar el producto que se está envasando | Se buscan el problema, pero se detecta que es un problema de la aplicación, por lo que se actualiza el producto y posteriormente en oficina se compila el programa y se sube | Sí
Naturleite | Meira Control | No imprime etiquetas | Tenía en la BBDD en las líneas de la Env. B producto 0 (no existe) y estaba dando errores a la aplicacion - Se hace un UPDATE y empieza a funcionar. | Sí
Lácteos | MES | no justiifica | reiniciar server | Sí
Lácteos | MES | Las paradas previas no aparecen debajo para poder justificar | Aunque no me aseguran, mi sensación es que se dejaron la ventana abierta cuando estaba iniciando el servidor ppor la de antes pues yo lo veia bien. La solucion: Cerrar la ventana y volverla a abrir | No
Lácteos | MES | No es posible cargar consumibles en MES | Debido a modificaciones en JDE, no se procesaba bien la orden. Fue necesario reiniciar y revisar la orden. | Sí
Lácteos | MES | No es posible cargar consumibles en MES | Debido a modificaciones en JDE, no se procesaba bien la orden. Fue necesario reiniciar y revisar la orden. | Sí
Lácteos | MES | No es posible cargar consumibles en MES | Debido a modificaciones en JDE, no se procesaba bien la orden. Fue necesario reiniciar y revisar la orden. | Sí
Lácteos | MES | No recoge datos del SCADA de Tetra tras un microcorte en la planta | Se restablece comunicación conectándose a ambos servers. | Sí
Lácteos | MES | Se vuelve a ir la conexión con los datos del SCADA | Se vuelve a reconectar a los servers | Sí
Lácteos | MES | Vuelve a fallar, esta vez detectan que se producen microcortes por una derivación en una zona. | Esta vez no bastó con reconectar a los servers y hubo que reiniciar el RTDS para que volviese a conectar | Sí
Lácteos | MES | Mal funcionamiento | Reiniciar MES | Sí
Lácteos | MES | No funciona correctamente | Reiniciar | Sí
Lácteos | MES | No abre informes y no registra paradas botella | Borrado de LOG y arranque tarjeta matrikon | Sí
Lácteos | MES | No justifica ninguna parada ni mete consumibles | Reinicio y vuelve a funcionar. | Sí
Lácteos | MES | Diversos fallos. De nuevo no tiene espacio la D | Reinicio y vuelve a funcionar. Traslado a Sebas | Sí
Lácteos | MES | Fallo sincronización/fallo lectura códigos | Reiniciar servidor | Sí
Lácteos | MES | Actualización de Órdenes | Soporte Sothis | Sí
Lácteos | MES | FALLO DE LICENCIAS KEPSERVER | INSTALACIÓN DE LICENCIAS | Sí
Lácteos | MES | MES Botella. No registra las paradas | Reinciar Máquina Virtual Botella (172.16.1.200) | Sí
Lácteos | MES | No carga ningún tipo de informe. | Aparece un error con el log de transacciones en la base de datos al intentar generar el informe. El error estaba en el log de la base de datos del propio report builder. | Sí
Lácteos | MES | saturación log report server | shrink log | Sí
Lácteos | MES | No permite justificar paradas en la envasadora B | Se ha quedado sin batería el armario de SIG COMBI | Sí
Lácteos | MES | No justifica paradas | Se reinicia el servidor | Sí
Lácteos | MES | Línea Envasadora A y B no refrescan | Línea Envasadora A al conectarme y Juan al refrescar si que actualiza correctamente ahora. Envasadora B se trata del color del CAP, no pasa nada. Adrían mira mañana lo del tiempo que lleva la envasadora B de seguido en verde (7 horas). | Sí
Lácteos | MES | No deja justificar las paradas | Reiniciar MES | Sí
Lácteos | MES | No sale la orden de trabajo actual | Es un problema de que el producto no existe dentro de los materiales. Queda pendiente de hablar con Sothis el lunes | Sí
Lácteos | MES | No justifica paradas // No muestra estados acutales y WO | Reiniciamos el servidor y luego el PPA para que lo actualice | Sí
Lácteos | MES | No justifica paradas | Se reinicia el servidor pero al arrancar da error de conexión con BBDD; se vuelve a reiniciar tanto el servidor de Aplicaciones (1.26) y el de BBDD (1.27) y al conectar empieza a funcionar correctamente. | Sí
Lácteos | MES | No pueden justificar las paradas de los equipos | Se reinicia el servidor de aplicación del MES. (172.16.1.26) y base de datos del MES (172.16.1.27) | Sí
Lácteos | MES | No pueden justificar las paradas de los equipos | Se reinicia el servidor de aplicación del MES. (172.16.1.26) y base de datos del MES (172.16.1.27) | Sí
Lácteos | MES | Envasadora C no registra paradas | Sí registra paradas; pero tiene cortes en los que el Bit de Producción se pone a 1, por lo que son paradas de apenas 2 minutos y no aparecen por el filtro. Se mantiene para investigarlo durante horario normal. | Sí
Lácteos | MES | No justifica paradas | Reiniciar servidor | Sí
Lácteos | MES | NO deja registrar paradas,... | Reiniciar 1.26 y 1.27 | Sí
Lácteos | MES | No pueden actualizar consumibles. | Se reinicia servidor de aplicación 172.16.1.26 | Sí
Lácteos | MES | No funcionan los informes del MES | Se reinicia el servidor 1.26 y se comprueba que los informes vuelven a la normalidad | Sí
Lácteos | Mesa DP12 de los desapiladores en Robots | Huella en DP12 | Tan solo entrar en HMI Isla o Robots y borrar datos de mesa. Operarios de robots dicen que no es suyo, que es de expediciones porque el carro no descarga en esa fila al pararse el carro delante y no hacer nada. Los de la isla dicen que no saben nada y que eso es de expediciones. Ni se han peleado los de la isla en mirarlo. | No
Lácteos | Mesa MT125 | Mesa con avería de datos a pesar de no tener ningún tipo de palet | Se borra el movimiento en la aplicación web dematic, se pone un palet vacío, se rellenan datos ficticios en ese palet y se fuerza la señal en automatico para bajar las cadenas de la mesa. Al pasar a la siguiente mesa, se eliminan los datos de ese palet y el palet sin problema. | Sí
Lácteos | Mesa MT135 | Mesa no deja pasar palets por tener datos en mesa (a pesar de no tener palet) No se pueden borrar datos en mesa. | Se resetea una marca de transición a la mt45 que hacía que la posición actual tuviese el dato machacado desde PLC de mt45 en la mt135. Al borrar este dato, ya pueden pasar los palets a esta mesa | Sí
mezclas | mezcladora | mezcladora no inicia | revisar motor y fusibles | SÍ
mezclas | mezcladora | mezcla no homogénea | calibrar velocidad de mezclado | SÍ
Mezclas | Mezcladora 1 | Se para cada dos por tres | No se encuentra el error; pero reseteando arranca. A la mañana siguiente Javi avisa que han visto que la bomba de refrigeración no estaba arrancando en automático y el motor para por temperatura. | Sí
Piensos | Mezcladoras | Mezcladora Línea 2. FALLO FUENTE ALIMENTACIÓN DE MANIOBRAS/SEÑALIZACIÓN PLANTA 8 | SUSTITUCIÓN FUENTE | No
Piensos | Mezcladoras | Mezcladora 1. No dosifica los correctores | Se van modificando estados de forma manual. A las 22:00 llega el Maestro que sabe y los soluciona todo dando los valores correctos en algunos puntos que estaban incorrectos | No
Piensos | Molinos | Molino C. No abre el alimentador | Tenían cerrada la rasera dentro del Molino | No
Piensos | Molinos | Motor Molino B lado Derecho. No termina de hacer fin de rampa | Problema de comunicación entre el variador y el PLC. Se programa un tiempo de seguridad que obvia la señal de fin de rampa. Se soluciona el problema porque vuelve a enganchar la comunicación. Se recomienda a mantenimiento revisar cableado. | Sí
Lácteos | MR12 | No deja entrar palet porque alguno tiene destino esa mesa | Se le indica que borren todos los movimientos y datos | No
Lácteos | MT124 | No pasa el palet a la MT126 | Las entradas E54.0 y 54.1 de sensor de mesa arriba/abajo no estaban OK | Sí
Lácteos | MT37 | No avanza el palet | Tenía activado el paro local su pupitre. La tablet de la isla no conectaba con la red WIFI de producción. | Sí
Mantequera | Nueva visión artificial | Tira todas las pastillas | No estaba entrenada la receta. Esperaran hasta las 8:00 para hacerla | No
Lácteos | Pajitera | La pantalla se ha roto y hay que cargar programa de pantalla nueva | Se actualizan los drivers de la pantalla nueva, se configura siguiendo el manual de tetra y se carga el programa correspondiente | Sí
Lácteos | Pajitera línea M | No se puede poner la receta de nata sin pajita | Es necesario crear receta nueva por esa línea por parte de TetraPak, cambian de línea para trabajar con ese formato. | No
Piensos | Paletizador Línea 1 | Los palets no salen del paletizador y hay que forzarlos | La señal de enfardadora en automático no llega al paletizador, por lo que el palet no sale. Este error se sabía, se ha indicado donde está y sigue sin revisarse y llamando a guardia. | No
Piensos | PC SCADA Envasadoras | Está encendido pero no parece que aparezca nada. | Tras reiniciar dos veces, a través del "botonazo", para que vuelve a la vida. También le cuesta loguearse con el usuario invitado. Nos logueamos con el usuario "julian" y funciona correctamente. También ya puede conectarse del la línea 2 a la línea 1 en remoto para poder trabajar sin tener que desplazarse. Considero que si es necesaria porque como se ponga a investigar por su cuenta averigua si jode el sistema operativo, en el reincio que ha funcionado ya han salido varias opciones tras apagados mal hechos. De hecho lo ha intentado pero no le ha fununcionado. También limpio el PC de aplicaciones y gadget basura que no necesitan. | Sí
Cogeneración | PC SCADAS izquierda | No tiene conexiones VNC guardadas | Se piensa que están conectando con otro usuiario y no se acuerdan de usuario y contraseña reales... Dejamos puesto Administrador e Importamos las conexiones de otro PC con las conexiones VNC pertinentes. | No
Cogeneración | PC SCADAS izquierda | Falta la subestación que supuestamente no visualizan en ningun otro lado y el HMI de Ramón Vizcaino, que está abajo. | Se hace la conexión al SCADA de subestación. El HMI de Ramón Vizcaino no hace ping; pero según dice la pantalla y los cables están bien. | Sí
IOT | PC SCADAS izquierda | - | - | No
Mantequera | Periferia analógicas LCP001 | Las temperaturas de correspondientes a la periferia LCP001 tienen todas un OVERFLOW | Tras analizar que la señal llega bien y son fallos localizados de una periferia se revisa el cuadro eléctrico y se detecta que hay un diferencial saltado | Sí
Mezclas | Planta Estática | Error de pasos de dosificación en el premix | Se capa algunas cosas nuevas y parece que funciona pero no está claro si es eso o no | Sí
Mezclas | Planta Estática | Planta Estática Tolva Premix. No ha dosificado hasta que han terminado todos los demás ingredientes | Solo ha ocurrido una vez y han llamado. Quizas haga falta ajustar desde el SCADA el margen de permiso para considerar el peso válido. Lo debe hacer el responsable de producción | No
Mezclas | Planta Estática | Planta Estática Tolva Premix. Igual al anterior | Igual al anterior | No
Mezclas | Planta Estática | No pasa de proceso ninguna de las líneas de premix tras quedarse pillado el SCADA Maestro. El operario de producción lo reinicia antes | Desde PLC, se cambia ambos premix a Paso 200 (desde el DB910, parámetro paso en cada línea de premix) y la mezcladora 01 se pasa de paso 03 a paso 04 (Desde su respectivo DB310) | Sí
Mezclas | Planta Estática | No arranca los procesos - En el SCADA se queda en "Esperando Datos PC" (Fase 0) | Tenían la planta puesta en Semiautomático/Manual - Desde el SCADA hay que acceder a la ventana "TAREAS" y en la esquina inferior izquierda pulsar el botón de Producción Continua. Arrancó de inmediato tras eso. | No
Mezclas | Planta Estática | La cinta de báscula se para cada dos por tres | Parece no reiniciar bien el estado; cuando se resetea por PLC sale funcionando correctamente. | Sí
Mezclas | Planta Estática | Tras un aintervención eléctrica en otra zona, caen algunos variadores | Tras realizar algunas pruebas me desplazo y quito reinicio el switch de siemens del PLC1, PLC2, Variadores,... y todo vuelve la normalidad. | Sí
Mezclas | Planta Estática Control | Modificación para trabajar en auto sin el motor averiado. | Salta una alarma en automático al intentar trabajar sin el motor que se averió. | Sí
Mezclas | Planta Estática Control | plc estática. fallo comunicación | reiniciar scada y revisar cableado, el problema persiste aunque se reduce la cadencia de pérdida de conexión y siguen con la producción | Sí
Mezclas | Planta Estática Control | plc estática. fallo comunición, se pierden secuencias de producción | revisar red, interferencias | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | Gestión del bypass | Se gestiona con Sergio | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | No responde el botón de marcha y no inicia la producción | La aplicación del Scada no responde. Se reinicia el PC | No
Mezclas | Planta Estática Equipos | Alimentador 4. No muestra peso en el alimentador | Por la mañana, Carlos de Calidad estuvo haciendo pruebas con la comunicación NIR y dejó los cables del DT400 mal conectados y por eso no leía. | No
Mezclas | Planta Estática Equipos | Pausa Dosificación | Deshacer cambio | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | No abren las raseras de los silos pequeños del premix | Hace tiempo puse por porgrama que al rearmar los líquidos rearmara estos silos, no recuerdo que vinculación había y no había rearme de las raseras de los silo pequeños del premix, lo puse. | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | No arranca secuencias, las recetas no tienen ingredientes en la BBDD | Se prueba a mandar de nuevos las recetas, a reiniciar el proceso. Finalmente se introducen a manos en sis_recetas | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | No arranca las secuencias como ayer. | Se aplica la misma solución y se prepara un script por si vuelve a pasar tardar poco en hacerlo. | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | Variador de TR-53 Premix. Variador marca 0Hz y no arranca | Vuelve a coger Hz tras varias pruebas, aunque no es posible identificar la causa del fallo. Al siguiente día se identifica que el problema es debido a un fallo en la negociación entre variador y switch, sumado al posible deterioro del cable. Se cambia el cable e informática revisa la configuración de la boca del switch | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | Variador de TR-53 Premix. Variador no cge la referencia de la velocidad | Conseguimos que arranque de forma correcta pero al día siguiente encontramos el problema real, se trata del cable de red entre Variador y Switch. Dejo cable provisional y si en una semana no da error, hay que sanear de forma correcta | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | Salta la seguridad eléctrica de planta estática y no permite rearmar | Era un fallo eléctrico y no dejaba rearmar. | No
Mezclas | Planta Estática Equipos | Transportes M55. No arranca el motor (Me suple esa hora) | Se desactiva el sensor | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | Carro 1. Bloqueado en fase 11 (Envio Datos a PC) | Se fuerza el estado 200 (siguiente estado) y continúa automáticamente correctamente | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | Planta estática solicita premix erróneo a los silos de premix y no se puede cambiar debido a que ya habían iniciado el proceso | Se corrige por programa los datos a demandar | Sí
Mezclas | Planta Estática Equipos | Motor TR181 no funciona y no puede salir producto a cintas de salida | Se programa que solo se de salida de producto de las mezcladoras por las tajaderas que no conectan con el transportador TR181 | Sí
Lácteos | Planta Lácteos | Arranque post apagón | Arranque post apagón | No
Cogeneración | PLC Depuradora Matadero | Ha perdido comunicación con toda la periferia. | Se reinicia la alimentación y se comprueba el estado de la periferia. Tras eso sólo falla la periferia del Homogenizador, se indica que avisen a los eléctricos para que cambien la cabecera de PROFIBUS. | Sí
Lácteos | PLC2 CIP Mantequera | Errores varios hardware | Tras probar varias combinaciones y no resultar ninguna y estar mantequilla parada desde la mañana, se localiza el último error y se trata de la tarjeta CP343-1. Como no la conseguimos en ningún proveedor, desarmamos la que tenemos y la limpiamos con ácido consiguiendo que vuelva a funcionar. Queda cmo urgente pedir una nueva y otra de repuesto. | Sí
Cogeneración | PLCs | PLC Depuradora Matadero. Periferia Rota | Se cambia la periferia y se comprueba que funcione todo OK | Sí
Cogeneración | PLCs | PLC CALDERAS, PRETANQUE. FALLO COMUNICACIÓN | quitar tensión, realimentar y reiniciar servidor | Sí
Cogeneración | PLCs | plc calderas 2 y 3. fallo comunicaión, plc en stop | realimentar PLC, conexión online puesta a RUN, se supervisa PLC para ver que se mantiene OK | Sí
Cogeneración | PLCs | plc calderas. fallo comunicación | desplazamiento a planta y sustitución PLC(se llama a RAFA CANTARERO) | Sí
Piensos | PLCs | PLC3 sin comunicacion. No conecta el CX-Programmer y error HE en el automata | Tras revisar parece que viene de la tarjeta ETH que no lee de las direcciones del Molino F. Se indica y parece que estaban saltados. Tras rearmar se reinicia el PLC y coge conexión. | Sí
Lácteos | plus | condiciones limpieza no OK | forzar condiciones ok desde botón scada proleit | No
Lácteos | Polielectrolito 01 | Bomba B2 no arranca (Bomba de envío) | Se rearma bomba y se verifica el correcto cableado de la constancia de marcha del motor | No
Mezclas | PREMIX | Tras un corte no abren los silo pequeños de premix en los mezcladores | Localizo el error, subsano y programo para que no ocurra más veces. | Sí
Mezclas | PREMIX | Transporte 53 no arranca. | Se prueba cambiar de manual a automático y viceversa, cortar corriente al variador y rearmarlo, sin exito. Se llama a Rafa por no tener el programa CX-Programmer de Omron. | Sí
Mezclas | PREMIX | Transporte 53 no arranca. Le añado posterior que tenga setpoint velocidad en la condición exacta que querían probar. Era lógica que no funcioanara pero para otras veces. | Casi seguro que error del variador. | Sí
Mezclas | PREMIX | Programo mejora ya | Condición marcha manual transportes TR-52 y TR-53 tengan velocidad asignada según unas condiciones en concreto. | Sí
Mezclas | PREMIX | Alimentador Premix Linea 01. Fase del premix se ha quedado pillada en la 11. | Problema se ha debido a que el SCADA se ha quedado tostado durante esta fase (fase de subida de datos). Al reiniciar, como no se ha ejecutado la rutina que sube los datos y pasa de fase, se queda pillada. Por PLC, Se vuelve a una fase anterior (200) para que lance el script de subida de datos. | Sí
Cogeneración | pretanque | fallo apertura válvula por fallo scada | trabajar en manual | Sí
lácteos | pretanque | pretanque no llena correctamente | comprobar válvulas de entrada | SÍ
lácteos | pretanque | alarma de nivel alto | ajustar sensor de nivel | SÍ
Cogeneración | Procesos | Zona silos CIP. No envia producto a CIP Lácteos ni equipos | Se hace una análisis junto a Lácteos de la situación, y posiblemente sea derivado de un tapón en la tubería | Sí
Lácteos | Procesos | Cliente de Mezclas Lácteos. El cliente no conecta. | Al intentar acceder mediante VNC, no es capaz de conectar. La solución fue habilitar la conexión. | No
Lácteos | Procesos | PC mezclas. No se puede visualizar el cliente SCADA | Habilitar puerto ethernet del cliente | Sí
Lácteos | Procesos | Motor B41-02-01. La Bomba arranca al 100% sin regular en limpieza y manda a error el tanque | Bajar el límite de bomba al 90%, problema viene que el quipo destino no quita la señal de fin de inundar | Sí
Lácteos | Procesos | Motor B41-02-01. La Bomba arranca al 100% sin regular en limpieza y manda a error el tanque | Se pone el límite al 90%, el destino no manda señal de final inundar | Sí
Lácteos | Procesos | CIP Procesos. No pasa de fase la línea E | Se ha roto el caudalimetro y es necesario cambiarlo. Tienen un problema de tamaño con el nuevo equipo, y tendrán que estar manualizando las señales hasta que se haga una adaptación de la tubería | Sí
Lácteos | Procesos | CIP Procesos. No pasa de fase en la preparación del tanque de Sosa de 15000 | Se fuerza a paso 1000 en el control de preparación | Sí
Lácteos | Procesos | Past Nata 2. TETRA se dejó algo cargado y no dejaba entrar en producción tras seleccionar la ruta | Se contacta con Daniel Redondo, que realizó los cambios y se encarga TETRA desde entonces. | No
Lácteos | Procesos | Cliente 1. No se abre el SCADA | Menciona que otras veces en estos casos Mantenimiento reinicia el Server físicamente y ya coge, y es lo que se hace en este caso y funciona. | No
Lácteos | Procesos | 0 en planta | rearme y configuración | Sí
Lácteos | Procesos | FALLO VÁVULAS/LIMPIEZAS | REARME | Sí
Lácteos | Procesos | PASTERIZADOR OSMOSIS H01H01. FALLO LIMPIEZA | MANTENIMIENTO TETRA | Sí
Lácteos | Procesos | Tanque Rompedora T901. No deja ponerlo a limpieza | Fase Interlock pillada, se fuerza la fase del tanque | Sí
Lácteos | Procesos | Nivel tanque 362 de Zona de Mezclas. No funciona el Nivel | Se cambia por el del tanque 361. Se pone por programa la dirección del sensor del tanque 361 a la lógica del tanque 362. | Sí
Lácteos | Procesos | Tanque Sosa 2. Bomba en marcha de forma permanente | Test pillado. Lo activo y desactivo desde PLC y arreglado. Desde SCADA me dicen que solo podían cancelarlo pero no hay nada. no pasa nada, dentro de nada viene lo nuevo. | Sí
Lácteos | Procesos | CIP COGENERACIÓN Tanque de Sosa 15000. Se lanza la petición de sosa para el tanque 15000 pero el químico no llega | La señal llega hasta el tanque de sosa de cogeneración pero el producto no llega. Se ha forzado el motor manualmente pero sigue sin llegar el químico. Todo apunta a un atasco en la tubería o un problema con la señal de envío. El técnico de mantenimiento da una solución provisional y queda pendiente de revisar el problema por la mañana. | Sí
Lácteos | Procesos | CIP COGENERACIÓN Tanque de Sosa 15000. Se lanza la petición de sosa para el tanque 15000 pero el químico no llega | La señal llega hasta el tanque de sosa de cogeneración pero el producto no llega. Se ha forzado el motor manualmente pero sigue sin llegar el químico. Todo apunta a un atasco en la tubería o un problema con la señal de envío. El técnico de mantenimiento da una solución provisional y queda pendiente de revisar el problema por la mañana. | Sí
Lácteos | Procesos | CIP COGENERACIÓN Tanque de Sosa 15000. No llegan los productos químicos de limpieza a los equipos | Tras comprobar las señales y comunicaciones se llega a la conclusión anterior, que el problema es o una obstrucción o un problema en la señal eléctrica para el tanque de sosa 15000. Para el resto de equipos se restablece las señales y ya llega la sosa. | Sí
Lácteos | Procesos | CIP COGENERACIÓN Tanque de Sosa 15000. No llegan los productos químicos de limpieza a los equipos | Tras comprobar las señales y comunicaciones se llega a la conclusión anterior, que el problema es o una obstrucción o un problema en la señal eléctrica para el tanque de sosa 15000. Para el resto de equipos se restablece las señales y ya llega la sosa. | Sí
Lácteos | Procesos | CIP COGENERACIÓN Tanque de Sosa 15000. No llegan los productos químicos de limpieza a los equipos | Tras comprobar las señales y comunicaciones se llega a la conclusión anterior, que el problema es o una obstrucción o un problema en la señal eléctrica para el tanque de sosa 15000. Para el resto de equipos se restablece las señales y ya llega la sosa. | Sí
Lácteos | Procesos | CIP de Procesos. En el proceso de envío de sosa y ácido para limpieza se ha invertido el orden del producto. | Se ha revisado el programa de procesos y se ha comprobado que la marca que gobierna el orden del envío de producto está en su estado correcto. | Sí
Lácteos | Procesos | CIP de Procesos. En el proceso de envío de sosa y ácido para limpieza se ha invertido el orden del producto. | Se ha revisado el programa de procesos y se ha comprobado que la marca que gobierna el orden del envío de producto está en su estado correcto. | Sí
Lácteos | Procesos | Válvula Llenadoras V13217. No saben la dirección ASi, en el manual que tienen les vienen dos: La 5 o la 8 | Se busca en el PLC3 y se encuentra que está direccionada a la dirección 5 del ASi | No
Lácteos | Procesos | No marca el caudalimetro FT036-05-03 | Se cambia el equipo del hardwarw y se transfiere PLC. Por problemas en el servidor EXCI se tarda más | Sí
Lácteos | Procesos | CIP Procesos G. Limpieza Silo Nata Cruda 2 por Línea G no da cuadal. | Probamos las válvulas involucradas con la limpieza del Tanque Nata Cruda 2 y todo ok, incluso la del vapor. Me dice que pasa con todos los equipos de esa línea G y él cree que es un tapón. Le aplico lógica, nada de portatil ni programación, y le digo que manteniento revise el estado de las válvulas y bomba fisicamente y también pueden revisar desde la tubería desde el úlitmo equipo hasta el caudalímetro que no marca y que ahí debe estar el tapón. No parece muy convencido, quiere que le aporte una solución y que mantenimiento ya lo ha revisado y no encuentra nada. No hay ninguna alarma. Creo que no es necesaria y que no somos la solución a las averías de otros departamentos. | No
Lácteos | Procesos | CIP Procesos G. Me llaman después de que hagan lo que le dije a Horario que hiciera mantenimiento y ahora si saben el error. Bomba B042-07-01 Linea G CIP tiene orden de arranque el variador pero no da amperaje. | Localizo el variador, compruebo su estado y está ok. Le digo que lo apague para asegurarnos de que el variador es el que es, y lo es, y después le digo que vuelva darle tensión. Ya funciona bien. | No
Lácteos | Procesos | CIP L375. No deja meter la línea L375 en limpieza | Se empieza a revisar cuando vuelven a llamar diciendo que ya les dejó meter CIP | No
Lácteos | Procesos | SCADA. No es posible lanzar la limpieza. | Al intentar lanzar la limpieza en G9, el botón para activarlo no aparece como disponible. Click derecho muestra el error "Elementos en error o manualizados en la línea". Se han borrado las alarmas y ya permite funcionar de manera normal. | Sí
Lácteos | Procesos | CIP COGENERACIÓN PLC Comunicación Procesos-Tanques Sosa/Acido. Hacen petición de sosa pero no envía desde cogeneración. | El PLC intermediario de la comunicación no respondía (172.16.14.114). Se busca donde está y se encuentra en la zona del VTIS 15 de Lácteos. Parece que está ok, pero al cortarle tensión y volverle a dar comunica correctamente (antes no hacía ni ping) | No
Lácteos | Procesos | Caudalimetro recepcion. Lo han cambiado | Hay que cambiarle la dirección profibus y cambiar totalizadores | Sí
Lácteos | Procesos | válvulas procesos. Mal configuración por parte del operario. El operario se opone a seguir las indicaciones de automatización. | Seguir las indicaciones de automatización y configurar la válvula a su criterio | No
Lácteos | Procesos | CIP Procesos G6. VÁLVULAS EN FALLO O MANUALIZADAS | RESETEAR VÁLVULAS IMPLICADAS | Sí
Lácteos | Procesos | Tanque Sosa 2 (5.000). NO deja hacer test de limpieza, ni ninguna función | En principio estaba manualizada la válvula V42402 y también se ha resetado alarmas. No parecía que se reflejara en el SCADA esta manualización. | Sí
Lácteos | Procesos | Tanque Sosa 2 (5.000). NO deja hacer test de limpieza, ni ninguna función | En principio estaba manualizada la válvula V42402 y también se ha resetado alarmas. No parecía que se reflejara en el SCADA esta manualización. | Sí
Lácteos | Procesos | Matriz de Válvulas en fallo. Me llaman después de que hayan revisado muchas cosas (cableado, fuente alimentación, tarjetas de las que cuelgan,...) y no consiguen solucionarlo. | Me conecto y les digo que lo único que veo es que la tarjeta sustituida no está reconocida por ser algo diferente en la referencia, debo transferir si quiere dejar esa. Vuelve a poner la antigua y probamos, ahora va todo, es decir, con todos los cambios que han hecho, lo habrán arreglado. Necesaria porque han llamado después de chequear y analizar la avería y me llaman diciendo que si les puedo ayudar para aportar algo de infomación nueva. Así si. | Sí
Lácteos | Procesos | multivías. fallo detección multivías | cambio de multivias | No
Lácteos | Procesos | CIP Llenadora A. La limpieza se hace como debería | La limpieza del equipo no funcionaba correctamente y se quedaba en la fase de enjuagar con agua. Esto era debido a una modificación que hizo TETRA PACK por la mañana con motivo de la puesta en marcha que estaban realizando. Se ha probado a revisar las señales y el proceso, y finalmente ha sido necesario esperar a la mañana a que actúe TETRA | No
Lácteos | Procesos | Pasterizador Osmosis. Está listo para producir pero dice que tiene "Limpieza en marcha" | Se consigue quitar la señal de limpieza pero cuando empieza la producción no inicia la fase y da error como esta mañana -- Se espera para que lo mire TETRA | Sí
Lácteos | Procesos | MÓDULO ASI TANQUES NATA PASTEURIZADA. FALLO CONEXIÓN MÓDULO | SUSTITUCIÓN CP DE LA ET200 EN FALLO | No
Lácteos | Procesos | Sustitución Sonda Temperatura PLC2 | Sustituir | Sí
Lácteos | Procesos | No abren las válvulas de cip llenadoras | Recalibrar las válvulas | No
Lácteos | Procesos | Conductivímetros CIP Líenas B y C. Dejan de leer | Transferir GSD, chequeo de cableado, direcciones,..... conseguimos que lean después de realizar diversas pruebas con mantenimiento de lácteos, proleit,... | Sí
Lácteos | Procesos | Conductivímetros CIP Líenas B y C. Dejan de leer | Pruebas hasta que vuelven a leer | Sí
Lácteos | Procesos | V42637, Depósito de Sosa, Válvula Termizador 1,... | Se soluciona todo menos la válvula V42637 por no ser urgente. | Sí
Lácteos | Procesos | Variador Bomba AG31E0001. Buscar dirección PROFIBUS | No dejaba conectar en remoto y hubo que hacerlo a través del equipo de Ingenieria de CTC. Finalmente se comprueba que la dirección PROFIBUS está correcta y se deja en manos de Mantenimiento | Sí
Lácteos | Procesos | bomba tanques salida ss2 a vtis15. timepo retardo vaciado y señal de feedback | fijar tiempo retardo vaciado a 5 sg y cableado electrico señal feedback | Sí
Lácteos | Procesos | Una válvula de recepción ha fallado y se ha tenido que cambiar. Necesitan la dirección AS-i | Llaman a los 10 minutos e indican que han encontrado la dirección y que ya funciona | No
Lácteos | Procesos | PLC1. Direccionar y transferir PLC1. Dispositivos diferentes a los anteriores. | Explicar, direccionar y transferir | Sí
Lácteos | Procesos | CIP Procesos. Cambio de 2 Caudalimetros (Linea B y D). | Tras averiguar y configurar las direcciones correspondientes de cada uno de los caudalimetros, hay que cambiar el hardware del PLC1 para el caudalimetro D (dir. 61 PROFIBUS). Se carga PLC y empieza a funcionar. | Sí
Lácteos | Procesos | Profibus Isla 5 Procesos. La señal de temperatura de todos los equipos de la isla 5 van y vienen | El problema era del cableado. En el hardware del plc indica que no se pueden ver ninguno de los esclavos. | Sí
Lácteos | Procesos | SCADA. rem pillado | liberar acción pillada anterior por objeto padre | No
Lácteos | Procesos | Caudalímetro FT041_03_09. Contador de litros se dispara a un valor anómalo | Apagan y encienden el caudalímetro y se reinicializa tanto contador como fase de CIP a través del SCADA | No
Lácteos | Procesos | Conductivímetros Tanques Sosa y Ácido Llenadoras. Lecturas erroneas | Tras pruebas con mantenimiento ha hecho falta cambiar conductivímetro y eletrónica del tanque de sosa. | Sí
Lácteos | Procesos | Elementos Procesos (Sondas Temperatura). varios elementos de red Profibus PA sin lectura | Les explico como proceder para que saneen red eléctrica. | Sí
Lácteos | Procesos | Elementos Profibus PA. Mismo error de antes. Han cambiado tarjetas y necesitan chequeo que lo han dejado bien. | Chequeo los cambios que han realizado y está todo ok aunque no es la solución al problema que existe con la red Profibus PA | Sí
Lácteos | Procesos | Red Profibus PA. Mismo que el anterior | Realizamos diversas pruebas para localizar los errores y se arregla una caja que debe actuar como amplificador porque tras las pruebas si que es necesaria para pdoer funcionar. Solo queda una sonda de temperatura sin lectura. | Sí
Lácteos | Procesos | Limpieza Línea C Procesos. No deja activar la limpieza | Se consigue limpiar tras varias pruebas | Sí
Lácteos | Procesos | Salta térmico de bombas de motores de recirculación CIP llenadoras | Se programa un aviso | Sí
Lácteos | Procesos | Válvulas zona UF no tienen la dirección (Tiempo dividido con la anterior) | Se le indican las direcciones y se le explica el motivo de la letra | Sí
Lácteos | Procesos | Silo 5. Se ha sustituido una sonda y había que ponerle la dirección | Se le ha puesto la dirección | Sí
Lácteos | Procesos | SCADA. rearme válvulas | envío flujo correcto de aire cogeneración | No
Lácteos | Procesos | Línea Recepción 2. Sale error de Seta y no deja andar | Se revisan las setas y las principales parecen estar correctamente. Se manda a revisar a Mantenimiento otras setas que aparecen en el PLC en error (Aunque parecen de otra zona) | Sí
Lácteos | Procesos | Línea Recepción 2. Aparece alarma Seta Pulsada | Después de revisar y buscar el error se llama al SLA de Proleit y se debe a que se ha intervenido de forma manual en la secuencia pero Proleit añade una seguridad para que no chequee el feedback de la actividad hasta que se active el REM y no ocurra este fallo. | Sí
Lácteos | Procesos | Servidores Proleit. Hay partes que no comunican | Se reinicia el Servidor de Produccion para que recupere comunicación | Sí
Lácteos | Procesos | Termizador 2. Hay que cambiar Sonda Temperatura | Se carga PLC1 porque Hardware distinto | Sí
Lácteos | Procesos | PC Zona superior de Mezclas. No conecta con cliente Proleit | Se tira cable provisional al switch del pc de la zona inferior de mezclas | No
Lácteos | Procesos | Silo Cruda 6 -> VTIS100. Hay una válvula en error y no deja poner en cola el Silo. Error en REM/OCM | Tras revisar el proceso se identifica que a la válvula le falta el Interlock de operación - Se avisa a ProLeit y ven que se ha quedado la orden de apertura de la válvula cuando no debería. | Sí
Lácteos | Procesos | Servidores Proleit. Hubo conato de incendio y había que revisar la integridad de los equipos de Proleit | Se revisan que cada uno de los equipos esté operativo | Sí
Lácteos | Procesos | PLUS. No deja limpiar el equipo | Tenía un problema en el BTD que se había quedado pillado el nivel | Sí
Lácteos | Procesos | TZ2. La pantalla del termizador no se enciende. | La pantalla del termizador no se enciende, parece ser que porque el sistema operativo está corrupto. Se saca el programa del plc a un portátil al lado, pero no se puede visualizar porque no es posible cargar el hardware al plc sin pararlo. | Sí
Lácteos | Procesos | Alsafe 1. No deja hacer limpieza | Se le indica que comprueben las válvulas implicada y revisen el estado | Sí
Lácteos | Procesos | Alsafe 1. Siguiendo con el error anterior, solicitan revisión de las válvulas por programa | Se comprueba que todo está OK por programa y se analiza que puede ocurrir | Sí
Lácteos | Procesos | No deja conectarse a Proleit desde PC de zona de procesos | Conecto al equipo por el nuevo sistema ENDPOINT y preparo lanzo conecto con proleitadmin | No
Lácteos | Procesos | Valvulas CIP Linea G. Cableado roto y necesitan ver como conectarlo, si una válvula está dentro del mismo lazo que otra para ver si la conectan ahí. | Le paso toda la información y le recomiendo como debe actuar con las diferentes alternativas | Sí
Lácteos | Procesos | No deja limpiar la envasadora, se ha forzado un estado por la mañana para entrar en producción. Creen que puede ser ese el motivo | Fuerzan varias señales y funciona la final | Sí
Lácteos | PROCESOS | V33025. No saben la dirección | Se miran por excel, pero se puede ver en la tarjeta (comenta que no sabe cual es) | No
Mantequera | Procesos | Silo Fermentos 2. No abre las válvulas de calor y no cierra la válvula de agua helada | Se cambia el estado de la camisa para inicializar la pasteurización y se ajusta el Set Point del PID del Vapor que iba muy justo y abría y cerraba las válvulas de calor constantemente. | Sí
Mantequera | Procesos | SCADA Sistein. Está cerrado | Se abre | No
Mantequera | Procesos | Bag in Box. Al empezar producción sigue llegando la señal de CIP de Tetra | Le dieron igualmente a envío de nata y cuando comenzó la producción reinició la señal de CIP --- SIN INTERVENCIÓN POR NUESTRA PARTE | No
Mantequera | Procesos | Tanque Fermentos. Manualizar funciones debido a la introducción de agua a través de depósitos | Indicar condiciones para cumplir los pasos de proceso | Sí
Mantequera | Procesos | PLC principal. fallo alarma | forzado por programa | Sí
Mantequera | Procesos | tanque fermentos. envío agua helada | poner en fase 2 " "DB_CAMISA_DF01".Estado " | Sí
Mantequera | Procesos | PLCs. SCADA CIP Intermitente. PC donde está instalado TIA Portal extremadamente lento para poder chequear y realizar pruebas. | PLC MCC02 no comunica. STOP --> RUN y todo ok. | Sí
Mantequera | Procesos | ENVÍO NATA BTD TANQUE 6. NO SE ENVÍA PRODUCTO DESDE EL TANQUE DE NATA 6 HACIA EL BTD DEBIDO A QUE LA BOMBA TRABAJÓ EN VACÍO Y HACÍA FALTA CEBARLA CON PRODUCTO | CEBAR BOMBA ENVÍO CON OTRO TANQUE Y VOLVER A ENVIAR DESDE EL TANQUE 6 | No
Mantequera | Procesos | BOMBA CIP NATA FALLO FEEDBACK MARCHA VARIADOR BOMA P0103011 | FORZAR SEÑAL | No
Mantequera | Procesos | Línea Silos - Silo 2. No puede entra en CIP | Silo 2 estaba activado con varias envasadoras. | No
Mantequera | Procesos | Silo 2 - Egli. No deja entrar en limpieza | Se resetea una alarma por PLC, aunque en pantalla también existe | Sí
Mantequera | Procesos | limpieza silos. salto de paso limpieza APQ | resetear limpieza | Sí
Piensos | Procesos | Limpiadora de semillas Linea B. Está en marcha sin tenerlo que estar. | Quito orden de BBDD y luego reseteo cada parte. El reset del SCADA no lo hace. Para probarlo lo ponemos en producción real. Cuando le toque parar veremos que hace de nuevo. | Sí
Piensos | Procesos | Líquidos (Línea 1 y 2). No dosifica Rehidratante y no da fin de dosificación en la Mezcladora | Proceso en error - Se reinicia las variables del proceso y al terminar la pesada se queda funcionando correctamente. | Sí
Piensos | Procesos | Proceso Ensacado Línea 1. No llena el tanque pulmón: Ruta no abre | Ruta errónea por error en una Caja de Cambios. Se avisa a Mantenimiento. En cuanto se solventa el error en la CC empieza a funcionar. | Sí
Piensos | Procesos | Cribas y Silos. El Scada no tiene información de las cribas y el silo C-205 no dosifica a ensacado | La ausencia de información se debía a un cable roto, detectado por mantenimiento. Para el problema del silo, se cambia a un silo con el mismo producto para poder producir. Se detecta al día siguiente que había una condición de finos para ensacado que le impedía dar la orden de dosificación. Se modifica dicho segmento | No
Piensos | Procesos | SILOS. EXTRACCIÓN MUESTRA CALIDAD | FORZAR SISTEMA | Sí
Naturleite | Programa MEIRA CONTROL | No carga receta de JDE | No estaba creada la vista a la tabla pertinente de JDE, se pasa a informatica | Sí
Naturleite | Programa MEIRA CONTROL | No carga receta de JDE | No estaba creada la vista a la tabla pertinente de JDE, se pasa a informatica | Sí
Naturleite | Programa MEIRA CONTROL | No pasan los pales a JDE | Había un procedimiento comentado. Pendiente de determinar el motivo | Sí
Naturleite | Programa MEIRA CONTROL | No conecta con el PLC, | Se pone una versión anterior | Sí
Lácteos | PROLEIT | VÁLVULA EN FALLO V31306 | RESETEAR CONTADOR DE FALLOS | Sí
naturleite | proleit | proleit no sincroniza datos | reiniciar servicio proleit | SÍ
naturleite | proleit | alarma de configuración incorrecta | revisar parámetros de configuración | SÍ
Lácteos | proleit-cip tanque mezclas 369 | ocm duplicada | borrar ocm-interviene proleit ya que no podemos acceder a ese mando | Sí
Lácteos | R6 | No realiza bien el mosiaco | Ajustarlo pero con averías múlitples en aguas arriba y muchas esperas para ir probando. También el número del programa no coincide en el HMI con el del robot. | Sí
Lácteos | R6 | Hay que ajustar el formato del lado derecho | Se revisa la dejada por el reciente cambio de las palas del robot. | Sí
Mantequera | rafavision | máquina virtual apagada | encender máquina virtual y conectar tarjeta red | Sí
Mantequera | rafavision B | fallo receta | reajustar receta | Sí
Lácteos | RAFAVISION BATIDO | NO TIRA PRODUCTOS MALOS RECETA BATIDO 90% CACAO HACENDADO | REAJUSTE RECETA | Sí
Lácteos | rafavision batido | receta equivocada | poner receta correcta | No
Lácteos | Rafavisión Batido | Tira muchos paquetes | La máquina estaba detectando las arrugas del plástico en la parte superior y detecta como mal la inspección. Se entrena la cámara y se soluciona el problema. | Sí
Lácteos | Rafavisión Batido | Tira muchos paquetes | Ajustar | No
Lácteos | Rafavisión Batido | Tira producto válido | Se reentrena la visión con el caso válido | Sí
Lácteos | Rafavisión Batido | Visión da por bueno paquetes malformados | Se reentrena la cámara para dar por no válido el caso anómalo | Sí
Lácteos | RafaVisión Batido | El servidor da fallo al iniciar runtime y la cámara y el expulsor se han movido mecánicamente, por lo que no funcionan los parámetros de disparo ni del expulsor. | Se modifica el disparo de la foto (aunque seguramente haya que modificarlos todos) y se indica a mantenimiento que pongan el expulsor donde estaba. | Sí
Lácteos | Rafavisión Batido | No inicia el SCADA de la visión artificial | Reiniciar la máquina virtual del equipo (10.10.46.13) | Sí
Lácteos | Rafavisión Línea Botella | Visión Artificial tira muchos paquetes | Se ajustan parámetros de prohibición de color y región de color | No
Lácteos | RafaVisión M | No está encendido | La tarjeta de red está desactivada. Llaman 3:30 más tarde | No
Mantequera | Rafavisión pastillas | PC no conecta con máquina virtual de Rafavisión | Máquina virtual de rafavisión apagada. Se enciende desde VMSphere (https://172.16.16.100/)--> (Pones tu usuario de PC y en la carpeta Automatización buscas Rafavisión Tarrinas) | Sí
Mantequera | Rafavisión Pastillas | La cámara 2 tira muchas pastillas | La imagen se ve fatal y no es capaz de ver nada. Se corrige el brillo, el tiempo, la posición de las guías y se reeduca a la visión. | Sí
Mantequera | Rafavisión Tarrinas | Cuando llega el final del rollo, el último papel que está marcado con el final, no lo tira. | Se tiene que entrenar la cámara para que lo detecte. | No
Mantequera | rafavisión tarrinas | fallo cámara 2 | reentrenar receta | Sí
Lácteos | Robot 01 | Tras corte de corriente: 0830 "Check Position Error" | Llevaro a Home y confirmar: ROBOT> SECOND HOME POS> FWD -- DATA> CONFIRM POSITION. | Sí
Lácteos | Robot 02 | Robot colisiona al dejar las cajas en palet de plástico negro. | Desde el HMI, en la pantalla de parámetros de robot, se aumenta el parámetro de offset Z en 10 mm, ya que el palet de plástico es 10mm más alto que el de madera. | No
Lácteos | Robot 02 | NO pueden hacer cambio de formato tras el corte de tensión | Modifico contador de cajas del robot por PLC y ya permite hacer el cambio de formato. Ese contador en teoría no se puede cambiar desde el HMI. | Sí
Lácteos | Robot 02 | Pincha palet/cajes | Subir altura -> Se podía hacer por HMI y "no sabían" | No
Lácteos | Robot 03 | Robot se para antes de soltar cajas y da error | Tras una colisión, el operario de mantenimiento al intentar mover el robot en manual, creó dos bucles tipo "FOR" que no estaban completas en el programa del robot. Además, se había roto la brida que sujetaba las garras de las ventosas de los cartones. Se borran los "FOR" y se pone nueva brida en las garras del robot 03 | Sí
Lácteos | Robot 03 | El paletizador da por finalizado el siguiente palet que entra vacío después de sacar uno ya finalizado. | Posible problema de fotocélulas. Se indica al operador que revise y limpie las fotocélulas de las mesas de palet 3 y 4, que son las encargadas de resetear el estado de palet finalizado. | No
Lácteos | Robot 04 | Robot se queda parado al recoger cajas | El problema se debía que no llegaba a las posiciones de encoder ni en el precierre como cierre. Se ajusta los valores de precierre y cierre de pala principal, lateral y peines. (causa por desajuste al apretar con una caja mal formada) | No
Lácteos | Robot 05 | Transportes TR7 y TR10 se paran cuando para la banda dosificadora | Se cambia condiciones en programa para ahorro de energía (estaban las fotocélulas equivocadas como condición de ahorro de energía) | Sí
Lácteos | Robot 05 | Transporte TR7 no arranca | El problema estaba en que el variador VLT estaba en fallo. Se confirma el error en el variador y se pone en automático. | No
Lácteos | Robot 05 | Los carros electrovia no recogen palets del robot 5 | Se chequea la comunicación con Dematic, los carros electrovia y robot. Finalmente se soluciona reiniciando robot y PPMain. También se prueban señales en el carro electrovia y X2, puede que eso también haya influido. | Sí
Lácteos | Robot 05 | Error de comunicación del PC principal del robot con PC de accionamientos | Se comprueba si llega tensión de alimentación al PC de accionamientos. Se verifica que el fallo viene de la fuente de alimentación DSQC627(3HAC 020466-001). Se pide como urgente el repuesto a ABB. | Sí
Lácteos | Robot 05 | Los carros electrovía no recogen palets del robot 5 | Se chequea la comunicación con Dematic, los carros electrovia y robot. Finalmente se soluciona reiniciando robot y PPMain. También se prueban señales en el carro electrovia y X2, puede que eso también haya influido. | Sí
Lácteos | Robot 06 | Cuando salta la alarma de error de atasco, si no se retira la caja de la fotocélula no rearma la alarma de atasco en la línea K | Se cambia condiciones de rearme para alarma de atasco para que puedan rearmar la alarma sin necesidad de desocupar la fotocélula | Sí
Lácteos | Robot 06 | Tiene pillado un Vaciado | Cuando consigo volver a ponerme en contacto, ya se había solucionado el problema | No
Lácteos | Robot 1 | No levanta pistón 1 | Se le indica que hagan varias pruebas de vaciado, y tras no funcionar se le indica que cambien los tubos de aire y se comprueba que no sube -> Electroválvula rota | No
Lácteos | Robot 1 | En el lecho 4 al dejar la pinza en el palet, no abren los peines | Tras revisar el proyecto y varias pruebas, si que se libera el freno y se da la orden de abrir peines. Creian que no se estaba dando la orden de abrir. Les explico como pueden hacer pruebas para ir más rápido y no tener que esperar a que falle. | Sí
Lácteos | ROBOT 1 | FALLO EN VARIADORES M5 Y M6 Y CONTACTORES SEGURIDADES | REARMAR SEGURIDADES, SE QUEDAN LAS BOBINAS PILLADAS. PARA LOS VARIADORES QUE PRESENTAN #ER02 SE PONE EL PARÁMETRO 101 A 1 Y DESPUÉS SE VUELVE A PONER 2 | Sí
lácteos | robot 1 | robot 1 detenido por error de seguridad | reiniciar sistema de seguridad | SÍ
lácteos | robot 1 | fallo en el brazo robótico | revisar servomotores | SÍ
Lácteos | Robot 2 | Tras un corte no coge el formato ni se quita el vaciado | Tras arreglarlo por programa activando el formato seleccionado (hay que poner unos contadores a 0), el robot no se dirige a recoger. Llamamos a mantenimiento para que hagan el PP a Main. | Sí
Lácteos | Robot 2 | No coge formato correcto/fallo tope-el encoder marca una posición diferente a la real | cambiar de receta y volver a poner la misma/resetear encoder | No
Lácteos | Robot 2 | Cuando el robot va a recoger, se sitúa sobre la mesa y se queda parado un tiempo aleatorio. Esto sólo pasa a veces. | El código del robot se queda esperando a que se ponga a 1 el micro que informa de la posición correcta del dedo largo de la garra. El problema es mecánico. | Sí
Lácteos | Robot 2 | El robot ha pinchado las cajas y tiene las cajas cogidas. No funciona el piston de tope | Se les informa como realizar la suelta de cajas. Se analiza el problema del pistón y se resuelve momentaneamente forzando el homming, pero Sergio lo arreglará definitivamente al día siguiente | Sí
Lácteos | ROBOT 3 | FALLO POR POSICIÓN TOPE. ÚLTIMO PROGRAMA NO ESTÁ SUBIDO A DRIVE DONDE APARECE LA SEÑAL QUE BLQOUEOA | CARGAR VERSIÓN ANTERIOR Y SACAR PALET MANUALMENTE | Sí
Lácteos | Robot 3 | No saben la contraseña para modificar la altura | No sabían ni la del Robot 2 ni la del Robot 3. Darsela. Ya la sabían pero no se acordaban | No
Lácteos | Robot 4 | Pinza no trabaja correctamente | Abro proyecto y viendo condiciones toca ajustar parámetros de palas. | Sí
Lácteos | Robot 4 | El robot no resetea | Era necesario abrir completamente las palas para resetear | Sí
Lácteos | robot 4 | overflow en la variable de capas a paletizar mesa 1(%MW90) | forzar valor mediante instrucción MOVE por PLC | Sí
Lácteos | Robot 4 | Barreras de Seguridad a la salida | Les explico varias cosas que pueden probar pero se trata de algo eléctrico | No
Lácteos | Robot 6 | El robot no deja hacer "pp a main" ni resetear. | Al manipular la garra para la producción, han movido el sensor de la ventosa, provocando un error. Una vez colocado el sensor en su sitio de nuevo, permite resetear desde pantalla de forma normal. | Sí
Lácteos | Robot 6 | Hay que ajustar la cogida del lado izquierdo porque colisiona con la mesa de recogida. | Se sube la altura de cogida | Sí
Lácteos | Robot 6 | Cuando va a recoger las cajas en el lado derecho, da avería de fuera del rango en altura de seguridad | Les digo que corten tensión y no me vuelven a llamar. | No
Lácteos | Robot 6 | Mismo error de anterior pero ahora tampoco va a recoger al lado derecho | Dos señales en mesa de recogida en el estado contrario. Micro suelto en la cabeza del robot. Parece que ha chocado o algo porque parece como vencida la cabeza. Pierde potencia cada vez que va a recoger al lado derecho: Subo cota Z del lado derecho para la recogida porque colisiona lo justo como para saltar potencia. | Sí
Lácteos | Robot 6 | La garra va a coger a la mesa de recogida y cuando cierra se queda quieto el robot y no hace nada más | Cuando cierra la mordaza, tiene una señal que indica que ha cerrado correctamente. Esta señal tiene un tiempo de espera, y si no se recibe ese feedback, salta el error de tiempo excesivo de espera. Se avisa a mantenimiento de que el problema era de algún sensor que no daba feedback, y lo mira, pero no vuelven a llamar de nuevo. | Sí
Mantequera | robot colaborativo tarrinas | fallo en succión debido al tipo de cartón | cambio de cartón o cabezal apropiado para ese producto | Sí
Lácteos | Robots | Robot 1. Palet enteros los trata como medios en la isla | Programarlo. Es lo único que no pude comprobar el día de la puesta en marcha porque no estaba en producción ni en medios. Si que se probó en enteros más tarde el mismo dia y hasta ahora no se ha hecho medios. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 3. No hacevaciado de palet | Hacer PP Main al robot para que de la señal de robot en zona segura | No
Lácteos | Robots | Robot 3. Motores del robot no arrancan | Se programa el encendido de los motores del robot por programa | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Se queda una señal pillada de aviso a DEMATIC, Detecta como medios los palets que van del R4 cuando realmente son enteros | Se apaga el armario del R4 y ya funciona, pero queda pendiente revisar el problema | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Dematic no recoge palets del robot 4 | Se queda visto el problema, GSD, y ya por la máñana nada más llegar se transfiere (para isla, carros, expediciones, entrada botella,... y queda arreglado. Hay que ir a planta. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Dematic no recoge palets del robot 4 | Se queda visto el problema, GSD, y ya por la máñana nada más llegar se transfiere (para isla, carros, expediciones, entrada botella,... y queda arreglado. Hay que ir a planta. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Robot Yaskawa no se mueve | Les digo que sigan los pasos del manual que les hice para el robot 1 y sigue sin ir. A través de PLC no s epuede arreglar. Me desplazo y arreglo con HMI y Robot. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Bloqueado tras rearmar porque habían entrado cajas de más | Tras mirarlo (y conseguir abrir el programa) el PLC se encontraba en STOP. Se pone en Run y se indica al operador que realice el rearme. Entre las pruebas con las barreras para lo de DEMATIC y que se olvidó al operador avisar de que estaba en marcha, puede que el error se rearmase antes de lo indicado. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 3. Robot no va a coger cajas | Fotocélula de gálibo de mesa 4 de palets estaba girada. Corrección física de la posición de la fotocélula. | No
Lácteos | Robots | Robot 2. Suelta las cajas desde muy alto | Se habla con mantenimiento y cambian la altura de OFFSET, pero no funciona. Se viene para revisar el programa y está puesto en un punto del programa fijo a 35 mm, se elimina esa línea y ya solo usa el valor introducido en datos de programa -> num -> OFFSETZ | Sí
Lácteos | Robots | Robot 04. Palets medios se enfardan como enteros | Se programa que la información del tipo de pallet que se le pasa a Demátic es el seleccionado por la receta del robot | Sí
Lácteos | Robots | Robot 1. No resetea mesa 2 y no avanzan brick en cinta azul | Me conecto y cilindro 2 no funciona correctamente. Transmito al operairo y este a mantenimiento. Se cambia electroválvula y empieza a funcionar. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. No responde nada en la mesa de preparación | PLC IPLA en STOP. Se debe a un error de programación. Queda pendiente que lo mire IPLA. Pongo en RUN el PLC. Ya ha pasando al menos 2 veces. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 5. El palet se forma desplazado hacia un lado y sobresale del palet. | En la formación del mosaico, este aparece desplazado con respecto al palet, resultando en que el palet completo termine sobresaliendo. Se ha ajustado el mosaico para centrarlo con respecto a los palets. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 5. El palet se forma desplazado hacia un lado y sobresale del palet. | En la formación del mosaico, este aparece desplazado con respecto al palet, resultando en que el palet completo termine sobresaliendo. Se ha ajustado el mosaico para centrarlo con respecto a los palets. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. No deja rearmar - Alarma seguridades | Tras revisar posibles causas se indica a Mantenimiento que revisen el rele de seguridad que va a la entrada I6.4 del PLC de IPLA pues es el motivo de que no puedan rearmar | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Alarma seguridades | Revisar rele seguridad | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Continuacion del anterior | Se indica que vuelvan a revisar las conexiones de seguridades que van al rele (cambio de turno) | No
Lácteos | Robots | Robot 4. Se ha quedado bloqueado | Se le quitan las cajas y se hace un reset. Otros turnos saben arreglarlo | No
Lácteos | Robots | Robot 4. Se ha quedado bloqueado | Se quitan las cajas y se hace un reset | No
Lácteos | Robots | Robot 5. Se ha quedado bloqueado tras un vaciado | Les indico que metan una caja y den vaciado. Con eso queda ok | No
Lácteos | Robots | Robot 5. Pillado vaciado lado izquierdo | Lo soluciono por PLC. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Se quedó en secuencia de Reset y en posición Home y no salía de ahí. | Parecía que tenía activada la secuencia de Reset y de Mantenimiento al mismo tiempo. Tras verlo en la fábrica y probar multitud de cosas se consigue forzar a través del PLC para que libere la secuencia y reinicialice. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. No está mosaico 156 cajas a 5 capas | Cambiar el mosaico de 156 cajas de 6 capas a 5 capas, y crear un mosaico igual aparte | Sí
Lácteos | Robots | Robot 6. Robot no cambia de formato en línea de la M | El problema radicaba en que se estaba pasando la combinación de bits equivocada al robot, con el formato de caja cerrada le estaba pasando un "2" que en binario es "10" siendo el bit 1 si es caja cerrada o abierta, y el bit 0, si es bandeja grande (0) o caja pequeña 10x3 (1). Cambiando el valor "2" por "3" (11), solventamos el error. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 6. Palet de espiga rojo para china (palet europeo entero) enfarda y etiqueta como palet medio | El error estaba en la información que le pasaba el PLC a Dematic, se corrige las condiciones que envían la información de que el palet es medio o entero, en base al numero identificador del tipo de palet | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Acumulación cajas línea | rearme botono elevador Y | No
Lácteos | Robots | Robot 0. bloqueo en mt51/alarma local en robot 0 | resetear alarma robot 0 | No
Lácteos | Robots | Robot 5. Se cuelan más cajas de la cuenta | Se ajustan los tiempos de dosificación de cajas y se revisan los rodillos y los pistones | Sí
Lácteos | Robots | Robot 5. Cuando se acumulan muchas cajas, la mesa de formación no es capaz de desalojarlas todas. | Se ajusta la programación de los transportes, se reprograman los variadores y se cambia una fotocélula de lugar, para reducir el efecto de la acumulación. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Robot no paletiza a 5 capas | Se envió un documento a los jefes de turno para que lo hiciera extensivo a los operarios, y esto no se había realizado | No
Lácteos | Robots | Robot X. Se instalan nuevas seguridades. No se avisa a Automatización y todo hay que resolverlo rapidamente | Se programa toda la instalación | Sí
Lácteos | Robots | Robot 5. Robot mueve alguna caja al dejar | El problema recae principalmente en que la mordaza está pandeada. De todas maneras se aumenta el valor de altura de caja en el programa del robot de 210 a 211, para ganar más altura en las capas superiores. Se monitorizan hasta 6 palets, sin haber fallo en ninguno de ellos. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 5. Roza al dejar en las capas superiores, tirando cajas en ocasiones. | Problema debido a la mal formación de cajas, sumado al pandeo de la mordaza. Se sube la cota fija de altura por capa 13 mm más para salvar dicho error. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 3. No deja poner en marcha por MM | Se activa después de abrir y cerrar unas puertas | Sí
Lácteos | Robots | Robot 6. No recoge cajas lado derecho | reaset marca | Sí
Lácteos | Robots | Robot 6. Lado izquierdo Palets mal formados | Suelta muy alto y se desplazan las cajas, hay poco margen puesto que ocupa casi todo el palet igualmente el lecho, y no se puede bajar el brazo del robot | Sí
Lácteos | Robots | Robot 6. No realiza bien el mosaico de china | Se reprograman las dejadas para que realice un empujado cuando se realiza una fila | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. No pide el tipo de palet de forma correcta al carro doble | Buscar el error de programación y corregirlo | Sí
Lácteos | Robots | Robot 5. El separador de la formación 1 de los enteros de combi se queda levantado permanentemente, provocando el choque de las cajas que entran. | El tope permanece levantado en todo momento, y cuando las cajas entran, chocan y no llegan al final de la mesa de recogida, por lo que el robot se queda a la espera. Se comprueban las señales y todo bien, el tope está atascado mecánicamente. Se soluciona forzando y limpiando el pistón. | No
Lácteos | Robots | Robot 4. No paletiza bien los formatos de EDGE después de la actuación de IPLA | Se deja en espera de que IPLA actue al día siguiente | Sí
Lácteos | Robots | Robot 0. Bloqueado con cajas abajo | Le voy dando las instrucciones y se arregla | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Ajuste de los parámetros del robot para producción de formato 4x2 | Al hacer la formación de los mosaicos, el empujador al actuar dos veces seguidas borra la señal de la mesa, quedando la caja sin datos y juntándose con la formación siguiente. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Ajuste de los parámetros del robot para producción de formato 4x2 | Al hacer la formación de los mosaicos, el empujador al actuar dos veces seguidas borra la señal de la mesa, quedando la caja sin datos y juntándose con la formación siguiente. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 6. Robot no va a coger | Robot fuera de cota, se sube por encima de 2000 y se pasa producto por la línea contraria. | No
Lácteos | Robots | Robot 6. Vaciado Linea Izq pillado + no va el robot a recoger | Vaciado - FC movida en la mesa de mosaicos ¦ Robot - Error galibo en lado derecho | Sí
Lácteos | Robots | Robot 6. El robot se queda parado y no responde a ninguna orden | El robot no obedece ninguna orden. Al revisar la consola del robot, aparece un error relacionado con la ventosa, problema ocasionado por error de lectura en el micro de la ventosa en la cabeza del robot. Se soluciona fijando correctamente el micro en su posición. | No
Lácteos | Robots | Robot 0. Una cinta del robot funciona muy rápido y hay que bajarle la frecuencia al variador. | La cinta de giro del robot 0 va muy rápido, y hay que bajarle la frecuencia al variador. Se pide encontrar la ubicación física en el cuadro del variador correspondiente. | No
Lácteos | Robots | Robot 3. Se ha quedado bloqueado la señal de vaciado | La señal de vaciado se queda a 1 y no deja hacer nada más. Esta señal está a 1 a la espera de que se pueda realizar el vaciado o que termine de hacerse el movimiento, pero se queda en el Estado 20 a la espera de pasar de la mesa 3 a la 4. Se pone el estado a 0 desde el DB correspondiente y el sistema se pone en marcha solo. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 3. No hace vaciado | Se queda pillado en fase 20, se lo pone un 0 en esa fase, y comienza a funcionar | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. Varios errores-> Fallo en Transportes que no arrancan. Problemas con las seguridades. Problemas con la Barrera. Problemas con descarga a DEMATIC | Todo se ha quedado solventado; la parte de DEMATIC vuelve a la normalidad sin actuación en sí. "Se arregló solo" | Sí
Lácteos | Robots | R04. Se ha sustituido el módulo AS-I de un motor y necesitaban la dirección | El motor no comunica sin la dirección, se ha buscado la dirección correspondiente y la han programado. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. El robot 4 ha colisionado con las cajas del palet y se queda pillado por colisión mayor. No permite moverlo ni resetear el robot. | Se reinicia la alimentación del robot (varias veces), se resetea y se mueve a su posición inicial, y se le da marcha. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 2. Salta el automático de manera repentina en cualquier momento | Se piensa que debe ser de las nuevas seguridades que no se han quedado bien puestas por las prisas; posiblemente por las barreras que al vibrar la mesa de palets la muevan. Se indica para que las revisen. | No
Lácteos | Robots | Robot 2. Sigue con el error anterior | Entre el cambio de turno y demás se perdió mucho tiempo y reiteran que no parece de las seguridades. Se desglosa todo el programa para guiarlos electricamente hasta el error: Seguridades de la Celda de Robot -> Señal que viene de las seguridades nuevas. Se indica que debe ser algo físico (es una entrada física a nuestro PLC, nada que podamos hacer ahí); una seta, una puerta o, como se dijo previamente, seguramente las barreras que vibren y cualquier guiño provoca que se caigan. Finalmente, Viñas de Mantenimiento se queda observando la barrera y la pilla guiñando (cosa que le dijo el turno anterior que no ocurría). Tras eso se deja en manos de ellos y que decidan -> Finalmente contactan con Javier Amurrio y deciden puentear eléctricamente las barreras hasta hoy Lunes 18. | No
Lácteos | Robots | R2 Y R4. FALLO DEJADA SEGUNDO LECHO(R2); PÉRDIDA FORMATO ENTEROS LÍNEA J Y DEJADAS(R4) | AUMNETAR ALTURA DEJADA SEGUNDO LECHO(R2) :REAJUSTE DEJADAS (R4) | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. INFORMACIÓN FORMATO TIPO PALET ERRÓNEA | FORZAR SEÑAL MARCA | Sí
Lácteos | Robots | R5. No funcionan las cadenas de transporte de palets en lado derecho | Había saltado un térmico de una de las tarjetas | Sí
Lácteos | Robots | Robot 05. FALLO LÍNEAS POR MAGNETOTÉRMICO | FORZADO SEÑAL | Sí
Lácteos | Robots | Robot 04. FALLO ROBOT Y CONTROL LÍNEAS | CHECK MARCAS Y FOTOCÉLULAS | Sí
Lácteos | Robots | Robot 06. Robot no deja cambiar receta y no saca palet | No dejaba cambiar receta debido a que consideraba por marcas que las mesas de formación no estaban vacías. Se resetean dichas marcas. No dejaba sacar palet debido a una marca antigua que pertenecía a las barreras antiguas. Se elimina dicha condición para arreglarlo, ya que las barreras van independientes del PLC | Sí
Lácteos | Robots | R06. El auto del robot se desactiva cuando lo activas, además al principio no funcionaba la línea. | El modo manual estaba activo, impidiendo que funcione el auto. En cuanto al funcionamiento de los transportes, han comenzado a funcionar antes de iniciar la actuación. | Sí
Lácteos | Robots | R05. PERDIDA DE PROGRAMA TRAS CORTE TENSIÓN | CARGA DEL PROGRAMA (INTERVENCIÓN PLANTA ) | Sí
Lácteos | Robots | Robot 1. FALLO PUNTUAL EN FOTOCÉLULA GESTIÓN COMPUERTA ENTRADA CAJAS FORMACIÓN | CAMBIO FOTOCÉLULAS | No
Lácteos | Robots | Robot 2. Pérdida de comunicación entre plc y Robot | El robot se comporta de forma extraña y pincha las cajas. Esto es debido a que la altura de caja constaba como 0. Se ha encontrado que eso era provocado por la pérdida de comunicación Profinet entre plc y robot, lo que hacía que los valores de offset y alto caja fuesen 0. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 2. El palet sale desplazado | Al formarse el palet, se hace desalineado. Se cuadran las dejadas usando la pantalla del HMI. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. El PLC ha pasado a STOP | Al estar en stop, no funciona ninguna orden que se le dé a los transportes ni al robot. Se pasa a RUN y ya vuelve a la normalidad. | Sí
Lácteos | Robots | R2 No coloca bien las capas | Aparentemente al mover el pistón de tope hacia adelante-atras hace efecto | Sí
Lácteos | Robots | Robot 3. El palet avanza hasta la mesa de paletizado sin parar en la mesa 2, dando error de gálibo de mesa de paletizado | La fotocélula de posición de la mesa 2 no funcionaba y estaba mal cableada, mantenimiento la cambia y corrige el cableado. | No
Lácteos | Robots | Robot 2. Los palets salen descuadrados | Los palets salen descuadrados porque el tope ARG no se mueve. Se cambian los offsets para cuadrar e intentar pasar la noche. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 2. Los palets salen descuadrados | La solución anterior no fue suficiente y fue necesario acudir a la fabrica a revisar el tope físicamente. Se fuerza la señal y ya se cuadra el palet. De paso se atienden algunas consultas más del personal. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. No funciona la pantalla y no deja trabajar | El PLC estaba en stop, se pone en Run y todo ok. Esto es posible hacerlo desde la pantalla y desde el PLC. | No
Lácteos | Robots | Robot 2. Pistón trasero mesa recogida no se posiona bien | PLC Pistón estaba en error. Quitamos tensión y damos. Se quita el error. Ahora movemos en manual para colocar el pistón en la posión que le toca (estaba en 35 y le toca 70) y a partir de ahí ya funciona correctamente. | Sí
Lácteos | Robots | R02. Pruebas de palets completos con cartón microcanal | Hay que reajustar el sistema | Sí
Lácteos | Robots | R1. Se han quedado pilladas las pinzas y no funciona el reseteo | Hay que hacerle un homing al robot con el manual que tienen los mecánicos | Sí
Lácteos | Robots | Robot 2. No hace vaciado, no carga programa al actual, errores varios,... | Solucionar uno a uno, rreglar vaciado, desactivar petición de receta y hacerlo de nuevo,... | Sí
Lácteos | Robots | Robot 2. no cambia de formato y no vacía palet | Se resetean los contadores asociados al robot y se resetean las marcas de palet completo y salir palet. Luego se hace un cambio de formato para poner el formato correcto. Se implementa en el reset del robot la puesta a 0 de los contadores del robot | Sí
Lácteos | Robots | Robot 2. No coge receta | Liberamos vaciado. Meten cajas a mano desde el elevador porque la envasadora ya le toca limpiar y después de cambiar formato, recoger y vaciar ya va todo ok. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 0. Suelta muy alto las cajas cuando hace la dejada y a veces se caen las cajas. | Les explico como modificar la altura de caja desde el HMI. No lo sabía ni el operario ni mantenimiento que existía esa opción. No sabemos usuario y contraña para modificar el dato. Mientras baro proyecto pruebo y doy con el usuario y contraseña. Lo pongo en syspass. | Sí
Lácteos | Robots | Robot 5. Alarma en pantel táctil robot ABB | Tras revisar, conectarme e indicar a mantenimiento, la avería se debe al ala fija. Se revisa de la tarjeta que se controla eléctricamente y esta se encuentra sin alimentación. Se arregla. | Sí
Lácteos | Robots | R04. No hace nada. Bloqueado. | Estaba en STOP por overflow del numero de caja a entrar (por algun motivo estaba en 66) | Sí
Lácteos | Robots | R01. Una de las cajas se coloca fuera de su sitio, necesario ajustar coordenadas | Se indica al operario como mirar el número de mosaico y lo rectifican | Sí
Lácteos | Robots | R06. Robot no cambia formato en línea M | Se reinician marcas, se hace vaciado y se corrige lista de nombres de formatos en HMI | Sí
Lácteos | Robots | R04. Robot no deja bien el mosaico del formato de enteros de la línea J | Se corrige parámetros de dejada y parámetros de apriete de palas | Sí
Lácteos | Robots | Robot 4. No recoge y suelta de forma correcta en formato 4x2 | Hay que reajustar los puntos y las zonas de apriete | No
Lácteos | Robots | R02. No rearma | Modulo DP PLC Pistón + Modulo Pistón + Formato | Sí
Lácteos | Robots | R06. Pillado Vaciado | Desde programa quito vaciado. | Sí
Lácteos | Robots | R03. Error al cambiar de formato - Ahora no va a recoger el robot | Tras mirar un tiempo parece que el Robot no está mandando las señales adecuadamente (o el PLC no las está recibiendo) se pasa la información al primero que entra para que lo mire in situ | Sí
Lácteos | Robots | R01. Pistón separador banda principal y banda intermediar | Tras realizar diversas pruebas de formatos se revisa programación y se ajusta fotocélula. En principio funciona correctamente | Sí
Lácteos | Robots | R01. No baja el pistón cuando entra la última caja en completos | Se trata de una fotocélula que está en el límite | Sí
Lácteos | Robots | R01. Pistón separador banda principal y banda intermedia | Ajuste fotocélula | Sí
Lácteos | Robots | R06 deja las cajas desde muy alto | Indican que el R6 tiene una altura de caja muy grande, y que por eso se separan mucho dos las dos cajas que van en sentido distinto en el mosaico de batido. El problema es que las cajas se desplazan hacia la dirección que no hay pala de las pinzas, por lo que no se puede hacer mucho desde la programación aparte de bajar la altura de dejada. | Sí
Lácteos | Robots | R06 deja las cajas desde muy alto | Indican que el R6 tiene una altura de caja muy grande, y que por eso se separan mucho dos las dos cajas que van en sentido distinto en el mosaico de batido. El problema es que las cajas se desplazan hacia la dirección que no hay pala de las pinzas, por lo que no se puede hacer mucho desde la programación aparte de bajar la altura de dejada. | Sí
Lácteos | Robots | R06. Al hacer la cogida en el lado derecho, en medios, como el lado izquierdo está en enteros, no se puede desactivar la tercera pala, por lo que al coger la formación, a veces pilla las cajas. | El problema es mecánico del robot, porque no se puede controlar por separado cada una de las palas, sino que hay que desactivarla en el circuito neumático para evitar el problema. Sin embargo, al estar trabajando a enteros en el lado izquierdo, no se puede desactivar porque se le caerían las cajas, por lo que no puede trabajar de esa forma. Este error es conocido, y no se puede arreglar por programa, la solución es modificar la garra mecánicamente. | No
Lácteos | Robots | R06. Al hacer la cogida en el lado derecho, en medios, como el lado izquierdo está en enteros, no se puede desactivar la tercera pala, por lo que al coger la formación, a veces pilla las cajas. | El problema es mecánico del robot, porque no se puede controlar por separado cada una de las palas, sino que hay que desactivarla en el circuito neumático para evitar el problema. Sin embargo, al estar trabajando a enteros en el lado izquierdo, no se puede desactivar porque se le caerían las cajas, por lo que no puede trabajar de esa forma. Este error es conocido, y no se puede arreglar por programa, la solución es modificar la garra mecánicamente. | No
Lácteos | Robots | Indicaba que no recogía los palets de un lado, pero sí que lo hacía. | El operario se da cuenta al realizar la llamada de que sí está funcionando, no hay error. | No
Lácteos | Robots | R05. Se queda levantado el tope de la mesa de formación y no hace bien el mosaico | En las condiciones de bajar el tope no estaba para un tipo de dejada que lo hiciese para el formato activo en ese momento (1) | Sí
Lácteos | Robots | R03. Salen 25 cajas en capa cuando son 24 en medios y se va a STOP | Se carga OB121 y se rearma | Sí
Mantequera | Robots | Robot Colaborativo 2. El robot se ha bloqueado | En el robot aparece la alarma "reset seguridades del robot", y no permite hacer nada. Se ha probado a reiniciar el robot hasta tres veces y el problema persiste. Se ha contactado con Neobotik | Sí
naturleite | robots | robot 5 detenido por error de programación | actualizar software del robot | SÍ
naturleite | robots | robot 5 detenido por error de programación | actualizar software del robot | SÍ
naturleite | robots | robot 2 no responde a comandos | revisar conexión al controlador | SÍ
naturleite | robots | robot 3 atascado en ciclo | resetear ciclo y recalibrar | SÍ
Lácteos | Rompedora | Está atascada y no les permite hacer nada | Les doy permiso desde programa para mover pero como no consiguen arreglarlo, les programo una manera para que ellos puedan probar cada vez que quieran. Tiene pinta que se va a largar al turno siguiente. | Sí
Lácteos | Rompedora HSM | Pantalla HMI no operativa. (Los operarios le han echado agua durante la limpieza) | Se cambia la pantalla y se carga programa | Sí
Lácteos | Rompedora HSM | No arranca, falta permiso (Error Real: No comunica el HMI con el PLC) | Se prueba a ir cambiando partes de la comunicación para ver donde se encuentra el error, primero sanear las puntas del MPI; tras eso cambiar el cable y finalmente cuando todo falla, el HMI. Para cargar el HMI hubo problemas con el firmware (faltaban el panel image de dicho HMI; que hubo que buscar y descargar). Tras cargar el programa y arrancar empieza a funcionar. Se deja apartada el HMI antiguo para comprobar si se puede reutiizar. Según el operario, en el turno anterior le dieron un "bañito" al HMI, pero no es seguro (no sería la primera vez que pasa) | Sí
Cogeneración | SAD Cogeneración | No pueden iniciar el SCADA | El SCADA ha tenido un error y se ha cerrado en el servidor, de forma que desde el cliente les indica que se debe iniciar primero en el servidor. Se entra en el servidor y se inicia el runtime. | Sí
Lácteos | sala control expediciones-traslos-carros | caída switch local y pérdida de red | reinciar puerto switch | Sí
Cogeneración | Sala RV | Una entrada de la periferia del plc sin señal | En el HMI Sala RV los compresores no se pueden rearmar. El motivo es que hay una alarma general activa, que tiene que ver con una señal de nivel que no está detectando. Parece que el problema es del propio sensor. | Sí
cogeneración | SCADA | No muestra valores de varios equipos | Se reinicia el 172.16.6.241 | Sí
Cogeneración | SCADA | No muestra datos de hidraulica, caldera mixta, ... | Parar scada y volverlo a arrancar | No
Cogeneración | SCADA | SAD de Cogeneración. Se intenta reiniciar el SAD de cogeneración y no se vuelve a encender. | Se vuelve a poner en marcha el equipo y se arranca la máquina virtual de nuevo. | Sí
Cogeneración | SCADA | Ha dejado de comunicar | Se reinicia el servidor de 6.240 y hay que conectarse por web | Sí
Cogeneración | SCADA | Ha dejado de comunicar | Se reinicia el servidor de 6.240 y hay que conectarse por web | Sí
Cogeneración | SCADA | Servidor Cogeneracion WINCC. No comunica con los clientes | Se accede al Host Esxi y se reinicia la MV wincc2k16 (172.16.1.240) | Sí
Cogeneración | SCADA | Servidor Cogeneración WinCC. No responde | Entrar en el físico para reiniciarlo | Sí
Cogeneración | SCADA | no inicia la aplicación | reiniciar servidor | Sí
Cogeneración | SCADA | Scada WinCC Cogeneración. Pierde comunicación con pretanque y probuco | Se reinicia el servidor del Scada | Sí
Cogeneración | SCADA | No responde | Reiniciar servidor | Sí
Cogeneración | SCADA | Servidor 172.16.6.240. Ha habido un fallo de comunicación entre las distintas calderas, y al tratar de reiniciar el servidor se les ha quedado pillado. | El problema con la caldera era de la misma caldera y se han encargado ellos. Para la parte del servidor, se reinicia el servidor físico completamente dos veces hasta que por fin arranca correctamente. | Sí
Cogeneración | SCADA | No lee datos de los PLCs | Se reinicia el servidor (MV y físico) y posteriormente se reinicia el Cliente | Sí
Lácteos | SCADA | Tras el corte, no tiene red | Se habilita otra boca de comunicaciones | Sí
Piensos | SCADA | PLC2 y PLC3 no comunican | Cambiar tarjeta de red de trabajo | Sí
Piensos | SCADA | Conexión CANDELA. Les da error en la conexión con JDE en el SS4 | Se informa a Informática. Posteriormente se arregla reiniciando el SS4 en torno a las 23:40 | Sí
Piensos | SCADA | SCADA SS4. Pierde la comunicación cada cierto tiempo | Se reinicia el SCADA y posteriormente se cambia la tarjeta de red por la que lee. Vuelve a fallar, por lo que se indica que le atenderá un compañero desde la oficina. Finalmente se soluciona en horario normal: La tabla de alarmas de la BBDD ocupaba demasiado espacio y daba error cuando intentaba introducir más registros. | Sí
Piensos | SCADA | LINEA 1 PRODUCCIÓN. No dosifica correctores automáticos | No había dado de alta la fórmula de la producción en la base de datos. Se fuerza el reenvío de fórmula por PLC para que pueda reiniciar la pesada. | Sí
Piensos | SCADA | Línea 2 de producción. Pesada de correctores bloqueada | Se reinicia la orden de correctores y reset de bit de orden de formulación en CX-Programmer | Sí
Piensos | SCADA | Línea 2 de producción. Pesada de correctores bloqueada | Reset de correctores y reset de bit de orden de formulación | Sí
lácteos | scada | scada no muestra datos en tiempo real | reiniciar servidor scada | SÍ
lácteos | scada | scada no muestra datos en tiempo real | reiniciar servidor scada | SÍ
lácteos | scada | fallo en la interfaz HMI | reinstalar software HMI | SÍ
Mezclas | SCADA 2 | El SCADA 2 indica que no tiene conexión con el PLC, pero el SCADA 1 funciona correctamente y PLC también. | Se observa que la tarjeta de red 2 del PC de mezclas no funciona correctamente, de modo que se configura para acceder al plc desde la tarjeta 1. No es necesaria porque pueden segur trabajando con el servidor 1 | No
CTC | SCADA CTC | CTC no tiene acceso al SCADA | Para dar agilidad a manteniento de CTC y puedan empezar a revisar/arrancar cámaras/salas les doy acceso su SCADA por otro camino mientras se rearman todos los equipos de cogeneración | Sí
Cogeneración | SCADA Frio BUCO | No es capaz de arrancar | Al final se pone en marcha pero muy lento | Sí
Mantequera | SCADA Mantequilla | No comunica | Tras reiniciar servidor, SCADA,... todo parece ok pero no comunica. Entro en el Draktrace y efectivamente lo ha bloqueado. Desbloqueo y ya funciona correctamente. Darktrace nos corta con frecuencia OT. | Sí
Mezclas | SCADA Mezclas | Está fallando el SCADA de mezclas | Les explico posibles causas y que me vuelvan a llamar si no se arregla y ya me conecto. A los 10 minutos me llaman de lácteos porque tiene problemas de red. Ambos errores tienen en común la red. Les digo que llamen a informática puesto que es problema de red. | No
Cogeneración | SCADA Principal | No arranca runtime | Reiniciar servidor físico | Sí
Mantequera | SCADA Principal | Error comunicaciones | Reiniciar equipo | Sí
ibéricos | SCADA Principal Frío | No hay conexión | Tras la revsión y analisis con sistemas, el error se encuentra en un Switch | Sí
Lácteos | SCADA Proleit | En la pantalla de la envasadora x e y aparece una interrogación encima. Al parecer esto hace que no funcione el sensor de nivel y produce errores. | El problema es debido a un fallo de comunicación con el servidor de proleit, como pueden continuar hasta el lunes, se deja como está. | Sí
Lácteos | SCADA PROLEIT | No refrescan los datos de los equipos UHT | Se detecta que ha cambiado el acceso a nodo del PLC (pone 2 en lugar de 3), se comprueba que al árbol de señales le falta información. Se recupera por fallo una versión antigua que le faltan datos (aunque el que había no los tenía tampoco) y se reprograma lo nuevo para tener la señales básicas | Sí
Piensos | SCADA SS4 | BOTÓN FORZADO NIVEL | NO SE HACE NADA. EN EL TIEMPO QUE TARDO EN IR A CASA A POR EL ORDENADOR SE SOLUCIONA | No
Mezclas | SERVERS | FALLO COMUNICACIONES RACK | MANTENIMIENTO ELECTRICO: REARME RACK COMUNICACIONES - REARME BOTÓN BÁSCULA PIENSOS | No
Mezclas | SERVERS | PÉRDIDA COMUNICACIONES | REARME | No
Mezclas | SERVERS | No deja conectarse | Se había desconectado el cable de red de la pared tras una limpieza | No
cogeneración | servidor | servidor no responde | reiniciar servidor y verificar red | SÍ
cogeneración | servidor | fallo en la base de datos | restaurar base de datos | SÍ
Cogeneración | servidor | servidor pierde tarjeta de red | reinciar host 172.16.6.240 | Sí
IOT | Servidor | Incidencia con el servidor al realizar la copia de seguridad. Se llena la memoria y bloquea todo lo que cuelga de el | La planta de mezclas se queda con el SCADA loco, la planta de mantequera no puede realizar informes en Mapex, la planta de piensos tiene bloqueadas las etiquetas etc. La solución ha sido por parte de Sistemas. | Sí
Cogeneración | SERVIDOR COGENERACIÓN | TRAS REINICIO NO SE EJECUTA EL RUNTIME | REINIICAR CLIENTE Y SERVIDOR | Sí
Mezclas | Servidor Planta de Mezclas | No funciona el programa | Se reinicia el servidor | No
Cogeneración | Servidor SAD | El SAD al reiniciarlo se ha quedado pillado | Hay que reiniciar manualmente el servidor físico, se reinicia y ya todo funciona correctamente. | Sí
Cogeneración | Servidor Scada WinCC | No inicia cliente scada desde equipo de operario | Se reinicia el servidor (aunque es posible que no hubiese sido necesario). Se conecta al equipo a través de TeamViewer y se arranca de manera manual el cliente scada haciendo doble click al icono de WinCC runtime ubicado en la barra de tareas del equipo o en el escritorio. | No
piensos | silo | silo no descarga material | limpiar compuerta de descarga | SÍ
piensos | silo | fallo en el sensor de nivel | reemplazar sensor defectuoso | SÍ
Mezclas | Silo 216 Premix | Desde Piensos le está cambiando el valor del tipo de producto, asigna Premix pero al rato y de forma intermitente pone Sin Asignar | Fuerzo que no tenga en cuenta la alarma desde PLC para que la rasera pueda trabajar y no le afecte. Le asigno también el valor de producto corrrecto. | Sí
Lácteos | Silo 8 | El REM del Silo 8 se ha quedado bloqueado, enviando agua al silo con producto dentro. | El problema aparentemente se ha solucionado solo y no ha vuelto a suceder. | Sí
Cogeneración | Silos de sosa y ácido | PLC y HMI no comunican | El problema venía del switch CISCO que comunicaba PLC y HMI con red covap. Se hace comprobación si es problema es de alguno de los conectores de los dispositivos (se conecta un cable rj45 entre PLC y HMI), dando como resultado que comunicaban y verificar que el problema era del switch. Al apagarlo (dejarlo unos 20 segundos) y encenderlo (esperando unos 3/5 minutos) recupera comunicación. Llamada debería ser de informática | No
Lácteos | Silos de Sosa y Ácido | Perdió comunicación el plc de comunicaciones de los silos de cogeneración. | El plc no hacía ping y no estaba conectado a la red. Se comprueba el plc, el cableado, las comunicaciones con informática y no se detecta nada raro. Al quitar tensión de nuevo al plc y volver a alimentar, conecta y sin incidencias posteriores. | Sí
Mantequera | SIN CONTROL | Llaman y no contestan. Solo me despiertan | Intentar volverme a dormir | No
Mantequera | sistema etiquetado | pierde comunicación con etiquetadora | restablecer comunicación | Sí
Naturleite | SISTEMA ETIQUETADO | El ID del nuevo producto no se contemplaba | añadir ID de producto | Sí
Lácteos | Sistema MES | MES no produce el informe CAP de turnos de la envasadora | Quitar del informe CAP la envasadora L, ya que era la que daba problemas en la consulta | Sí
Lácteos | Sistema MES | MES no produce el informe CAP de turnos de las envasadoras | Se quita del informe la envasadora L, ya que es la que impedía que se generase el informe por error en la consulta | Sí
Lácteos | Sleever (BOTELLA) | Error seguridades y PLC | No tenemos acceso a dicho PLC ni su software ni su programación - se insta que se comunique a SIDEL si el problema no es de hardware | No
Mantequera | software etiquetado | equipos sin comunicación por tormenta | restablecer comunicación | Sí
Lácteos | Sonda de temperatura | Hay que configurar la dirección de la sonda sustituta | Se asigna la dirección y todo correcto | Sí
Lácteos | Sonda de temperatura | Se ha sustituido una sonda de temperatura y hay que asignarle dirección profibus. | Se le asigna la dirección y el sensor lee con normalidad. | Sí
Lácteos | Stork 8000 | No hace debidamente el intercambio de señales con el FLEX 2. (Caso único, ya que se trataba de una mejora en la comunicación de estos dos equipos y no se había llegado a probar. Se pone en marcha debido a necesidades de la planta). | Problema de cableado. Petición de producción del STORK 8000 no llegaba a FLEX 2. Por parte de Automatización, se verifican señales de entrada y salida con el FLEX 2 en el programa del STORK 8000. | No
Lácteos | Tablet Expediciones | La tablet no se conecta. | La conexión con el plc está saturada, tras un par de intentos, se conecta. | No
Mantequera | Tanque 2 de fermentos | Camisa de temperatura no activada/iniciada | Se activa el proceso de la camisa. | Sí
lácteos | tanque aséptico | tanque aséptico no mantiene presión | revisar sellos y válvulas | SÍ
lácteos | tanque aséptico | alarma de contaminación | ejecutar ciclo CIP | SÍ
Lácteos | tanque aséptico 3 | fallo válvula seguridad | no necesario actuar | No
Lácteos | Tanque Aséptico 6 | Tanque no da inicio proceso de esterilización | El camino a la llenadora M no estaba programada por ProleiT y por tanto no daba permiso de esterilización porque no estaba validado el camino a la llenadora. | Sí
Lácteos | Tanque Aséptico 6 | Tanque aséptico no cambia de fase al resetearlo (Se queda en fase 102, fase de llenado) | Se fuerza el valor 0 a la fase de llenado | Sí
Mantequera | Tanque DA01 | No paran los motores 0101002 | Se paran solos ya que dependen del cañón, y estaba en una fase distinta de 0. Posible desconocimiento del funcionamiento del sistema | No
Lácteos | Transelevador 01 | Transelevador bloqueado en la posición X=99 Y=99 (Salida trasera) y marca avería (8) Casilla Bloqueada. | Salida trasera bloqueada por puesta en marcha de Dematic. Para desbloquear el transelevador, se borra movimiento del mismo en CovapAlmacen o aplicación de dematic y se borra el movimiento en la aplicación de los transelevadores. En el servidor dematic, se reinicia el servicio de transelevador 01 o desincronizandolo y sincronizandolo con el gestor (esto lo puede hacer el operador) | No
Mezclas | Transporte Premix | Se paran las líneas TR057, 58 y 59 | Falla el detector YI2 que quita el automático a las líneas | Sí
Mezclas | Transportes Piensos-Mezclas de premix | No regulan velcoidad variadores | Saneo de cables, cambio modo funcionamiento variadores, chequeo swtich | Sí
Lácteos | TURBIDÍMETROS LECHE INTERNA | FALLO LECTRUA TURBIDÍMETROS. ESTABAN LINKADOS A PLC EQUIVOCADO | SE LLAMA A SOPORTE PROLEIT YA QUE ES FALLO SUY DE PROGRAMACIÓN Y SE LINKAN AL PLC CORRESPONDIENTE, TRAS HACER PRUEBAS QUEDAN VALIDADA SU COMUNICACIÓN | Sí
lácteos | uht | uht no alcanza temperatura | revisar sistema de calentamiento | SÍ
lácteos | uht | fallo en el flujo de producto | limpiar tuberías y bombas | SÍ
Lácteos | V. Artificial Batido | Tira paquetes buenos | Se ajustan los objetivos OK/NOK | Sí
Mantequera | variadores | fallo switch armario plc 2 mantequera, además se borran las ips de los variadores al quitarle alimentación y aquieren modo DHCP al reiniciarlos | cambiar boca de conexión switch y ponerle ip fija a los variadores | Sí
Piensos | Varios Equipos | Varios Equipos sin red (Almacén automático, HMI,...) | Tras preguntarle la situación, le digo que busque Switch que tienen en común y vea el estado. Si no ve nada de eso, llame al de guardia de informática. Finalmente era fibra óptica en mal estado. | Sí
Mantequera | Visión Artificial | Tira todas las tarrinas | Reentrenar la cámara | Sí
iot | visión artificial | visión artificial no detecta defectos | recalibrar cámaras y actualizar software | SÍ
iot | visión artificial | fallo en la comunicación con el servidor | reiniciar servidor y verificar red | SÍ
Lácteos | Visión Artificial BCNVISIÓN | BCN Vision linea M. Vision tira todos los paquetes de CacaoH | Reentrenar la receta CacaoH | Sí
Lácteos | Visión Artificial BCNVISIÓN | No conecta la camara M y la K da errores | Se conecta al equipo para resolver la conectividad de la cámara y ver si es tema del firewall. La K aparece muy iluminada en comparación a lo que tiene entrenado. | Sí
Lácteos | Visión Artificial COMBI | Los filtros de la visión artificial están desconfigurados y no deja configurarlos. | Los filtros desconfigurados hacen que se expulsen todos los bricks. Mantenimiento lo soluciona modificando el filtro principal, ya que el resto dependen de éste y es la razón de que no permita modificarlos. | No
Lácteos | Visión Artificial COMBI | Los filtros de la visión artificial están desconfigurados y no deja configurarlos. | Los filtros desconfigurados hacen que se expulsen todos los bricks. Mantenimiento lo soluciona modificando el filtro principal, ya que el resto dependen de éste y es la razón de que no permita modificarlos. | No
Lácteos | Visión Artificial COMBI | Visión E. Receta mal creada | Crear receta y ajustarla (Cabara Semihacendado) | Sí
Lácteos | Visión Artificial COMBI | Línea D. No pueden editarla la receta actual | Tras variasc pruebas, el error se encuentra en su portatil. Le indico que lo hagan desde el PC de la visión de la M, ya que todas las visiones están en red, y ok. | Sí
Lácteos | Visión Artificial COMBI | Línea D. No pueden editarla la receta actual | Tras variasc pruebas, el error se encuentra en su portatil. Le indico que lo hagan desde el PC de la visión de la M, ya que todas las visiones están en red, y ok. | Sí
Lácteos | Visión Artificial Encajadora E | La envasadora tira muchos paquetes | La visión detecta que el tapón está fuera del sitio donde debe verlo, pero es por la perspectiva al estar un poco desplazada la cámara y no arriba del todo. Se modifica el filtro para detectar medio tapón para comprobar la posición y todo correcto. Esta configuración lo hace mantenimiento, sin necesidad de intervención por parte de automatización. | No
Lácteos | Visión Artificial L | Se ha cambiado el diseño del producto SIN AVISAR A NADIE, y la cámara falla. | Al cambiar el color del cartón, la visión lo rechaza. Se entrena la visión para que acepte el cambio de color durante la producción. | No
Lácteos | Visión Artificial Línea E | Tira muchos paquetes. | El filtro que selecciona el lote se vuelve loco al buscarlo. Aparentemente era porque la región de búsqueda era más pequeña que el patrón que se buscaba, y la inspección daba errónea. Se corrige y funciona correctamente. Se explica a mantenimiento como se realiza la corrección. | No
Lácteos | Visión Artificial Linea L | No expulsa | No está hecha la receta, es nueva. La hago y explico a mantenimiento. | Sí
Lácteos | Visión artificial Línea L | Receta de producto Covap Semidesnatada no creada. | Crear, configurar y entrenar receta para covap semidesnatada. Se tarda más porque se tiene que configurar de nuevo al equivocarse los operadores de cartón (cambian de un cartón de color blanco a uno de color azul) | No
Lácteos | Visión Artificial Línea M | Tira muchos paquetes | No tenían la receta que tocaba seleccionada. Por otro lado la tenían mal entranada. La edito de forma correcta a la vez que le explico a la persona de mantenimiento (Jesús). | No
Lácteos | Visión Artificial M | De vez en cuando tira pack de batido buenos | Reentrenar esa receta y la que venía luego. Estaban mal entrenadas, alguien le ha añadido un motón de imágenes. | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | Vision Artificial (Linea M). Está expulsando algunos que van bien | Se reentrena añadiendo las imagenes | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | Receta no está creada | Se crea receta y se ajusta en producción | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | Creación de una receta | Se crea receta y se ajusta en producción | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | Visión tira muchos paquetes | Se entrena la visión con los casos que ha tirado | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | Visión no tira un par de tipo de paquetes mal formados | Se reentrena la visión añadiendo los casos que no ha tirado | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | VA L M. Tira muchos paquetes | Se ajusta la visión metiendo unas cuántas imágenes al aprendizaje OK | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | VA L M. Máquina tira muchos paquetes | El error se debía a que se había colocado rollos con distinta serigrafía para el envasado. Se deja como está y se espera a confirmación de coordinación para ese tipo de serigrafiado. | No
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | VA L M. PC no inicia SCADA de control de Rafavisión | Se reinicia la máquina virtual | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | producto sin receta | crear receta | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | receta no lista | utilizar receta de producto similar | Sí
Lácteos | Visión Artificial RafaVisión | Vision Artificial (Linea M). No expulsa algunos que van con errores | Se recogen las fotos que deben ser erroneas y se reentrena la visión artificial | Sí
Mantequera | Visión Artificial RafaVisión | ajuste cámara 2 y 4 | ajuste por programa | Sí
Lácteos | Visión Artificial Rafavisión Batido | La visión tira muchos paquetes en formato Members | La causa era que la foto de los paquetes no estaba centrada (debido posiblemente a que hayan desplazado la fotocélula de disparo). Se modifica el tiempo de retardo de disparo de 40ms a 20ms para centrar la foto | Sí
Mantequera | Visión artificial RafaVisión Pastillas | Programa tira por la cámara 01 | Se reentrena la visión | Sí
Lácteos | Visión Artificial SIG | Cámara E. No comunica el PC de los mecánicos con la camara | Esa zona no tiene red COVAP. Se tira un cable desde un sitio cercano | Sí
Lácteos | Visión Artificial SIG | Cámara A. fallo conexión cámara/después de establecer la conexión con la cámara el software no encuentra su programa | cambiar máscara portátil mantenimiento, agregar cámara a través de IP | Sí
Lácteos | Visión Artificial SIG | cámara E. fallo comunicación | agregar cámara | Sí
Mantequera | Visión Artificial Tarrinas | Expulsa todas las tarrinas por cámara 1 | Se reentrena la cámara | Sí
Mantequera | visión indago | receta no cargada | cargar receta | Sí
Lácteos | visión M | receta leche china | reentrenar receta | Sí
Lácteos | VTIS100 | No se activa el variador | El PLC da la salida digital pero no se activa el motor | Sí
Lácteos | VTIS100 | No comunica la pantalla | Se revisa el cableado de red | Sí
Lácteos | VTIS100 | FALLO LIMPIEZA. SEÑALES ELECTROVÁVULVA DE FEEDBACK INTERCAMBIADAS | SE VALIDAN LIMPIEZAS Y SE INTERCAMBIAN SEÑALES DE ENTRADA DE FEEDBACK FELECTROVÁLVULA | Sí
Lácteos | vtis100 | validar proyecto | conectarse online proyecto enviado | Sí
Lácteos | VTIS100 | No comenzaba con fase de producción. Estaba en fase 17 (agua esterilizada) | Faltaba la variable M225.4 (S_HELD_4)=False, que correspondía con la limpieza intermedia (FC15, Segmento 32). En el bloque lógico donde se modifica el valor, se modifica variable DB23.DBW6 ("PHASE BITS".S_PHASE_4_STATUS) del valor 16#50 a 16#02 (Este valor lo he visto en las otras FC de Phaselogic). Una vez forzado dicho valor, pasa de fase sin problemas. | Sí
Lácteos | vtis100 | el depósito L10 no pasa de la fase 502 y 511 | desde el 140.80.0.123, en el proyecto de se fuerza bit DB20.DBX30.0 en el fc11 para que cambie de fase. Para pasar de la fase 11 se fuerza la marca m180.4 | Sí
Piensos | Zona de dosificación | Problemas con la última pesada, arrastrada por un fallo en la primera de 13 | Se intenta que poner para que tenga la 12, sin embargo, después de varios intentos y que los valores están a cero de producto y pesadas, se decide hacer un vaciado de la línea de forma manual | No
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Mantenimiento Encajadoras - Línea C |  | No
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Taponadora C. Tras un corte de luz aparece un mensaje en Alemán diciendo restaurar el SO | Ignorar el mensaje, conectar un teclado y pulsar Enter para que cargue el software y funciona. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Acumulador J. Bloqueo Envasadora | Revisión fotocélulas | No
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Acumulador X. VELOCIDAD LÍNEA POR SENSOR | CHECK SEÑALES | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Acumulador X. COORDINACIÓN CONEXIÓN EXTERNA MEURER | SOPORTE CONEXIÓN | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Taponadora C. Errores varios (tarjeta, HMI,...) | Primero me manda Alberto algunas fotos y video. Lo analizo y es muy probable que sean comunicaciones. Les indico que cambien el switch, cable,... cogen uno de informática para hacer pruebas. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | ROTURA CINTA TRANSPORTE | REPROGRAMACIÓN PLC | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | ROTURA CINTA TRANSPORTE | REPROGRAMACIÓN PLC | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | TAPONADORA E/ COMBI A. FALLO PROGRAMA | LLAMADA MEURER | No
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Taponadora B. Se ha perdido una receta | Reviso la copia de seguridad de la taponadora pero SIG no da soporte hasta el lunes por la tarde. No podemos tocar. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Encajadora J. La pantalla de la encajadora J se queda en negro y no permite hacer nada, por lo que la encajadora no puede arrancar | Se pone una pantalla nueva provisional y se carga el programa de la pantalla. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | Encajadora J. HMI estropeado | Sustitución HMI. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado 1 L | TAPONADORA C. Mensaje en alemán: "No se encontró ningún sistema operativo. Desconecte todas las unidades que no contengan un sistema operativo" | Conectar teclado a la pantalla y restaurar sistema operativo | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Horno K. No deja iniciar programa- Programa en PLC perdido tras corte eléctrico | Cada vez que se cargaba el programa se iba la corriente y perdía el programa. Una tarjeta MC-4 estaba en error y se cambia. Al bajar la version del firmware para que funcione correctamente se vuelve a ir el programa. Al final se deja sin arrancar y sin programa para comentarlo con los de ELAU al día siguiente; pero se descubre que habían cambiado la acometida eléctrica y el diferencial tenía un límite muy bajo y el PLC al iniciar los servos tiraba el cuadro eléctrico. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Encartonadoras K. no detecta un Encoder | Se va presencial a configurar nombre profinet y direccion IP | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. Problema con el encoder. | El encoder que normalmente se desconfigura cuando pierde alimentación, fue sustituido por uno nuevo, pero fue necesario reconfigurar éste para poder operar con la máquina. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. Problema con el encoder. | Localizar, sustituir, programar, calibrar y ajustar. Se había dicho que ya se había sustituido y no parece que se haya hecho antes. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Se comprueban comunicaciones y variadores. Todo correcto. Problema en etapa de preparación de transportes | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Se descarta fallo de comunicaciones y fallo en variador. Problemas en etapa de preparación de transportadores en programa. Se deja parado. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Se descarta fallo de comunicaciones y fallo en variador. Problemas en etapa de preparación de transportadores en programa. Se deja parado. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Programa no avanza en etapa de preparación de transportes. Se hace programación adicional para obviar dicha etapa | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Programa no avanza en etapa de preparación de transportes. Se hace programación adicional para obviar dicha etapa | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Horno K. Servos no comunican | Se revisa todo el sistema, se cambian algunos equipos, ... se debe de esperar a hablar con Elau ya que da error de anillo | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Horno K. Las FC de deteccion nuevas estan deshabilitadas porque paran mucho la maquina | Se dan dos opciones, dado que este sistema está puesto nuevo y probamos junto a Alberto que funciona, pero tiene que ser muy preciso: 1- Habilitamos las FC y las ajustan, posicion y calibracion, como es debido 2- Se dejan deshabilitadas y el Lunes se estudia otras opciones | No
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Batido M. Módulo de seguridad de una de las puertas no funciona correctamente. Las seguridades no rearman. (Se pide que automatización vaya a fábrica para ver si puede puentear la seguridad por programa, ya que el equipo de mantenimiento se les ordena hacer un montaje de una bomba en recepción de leche) | Al final, Mantenimiento hace un puente en uno de los módulos que daba fallo, además de comprobar la conexión, solventando así el problema. Se detecta que hay sulfatación en las conexiones, y se indica de proteger dichos módulo ante el agua que recibe durante el enjuague de la máquina. | No
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. Curva antes de la encajadora no rearma | El profibus del motor 44 Sew no estaba recibiendo correctamente los 24v, debido a que el cable estaba pelado y cortocircuitando debido a que le caía agua. | No
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Horno M. Todo perfecto pero no arranca después de haber cambiador una tarjeta | Depsués de mirar todo lo posible, lo busco por programación y loczalizo el error. Buscamos lo que he encontrado por programa y lo localizamos: el interior de una caja perdida hay que sanear algunas cosas. Si es necesaria porque sin ayuda averigua cuanto hubiera tardado. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Line Controller Línea M. No pasa la receta del LC a la Envasadora | Se deja pendiente de Tetra. No tenemos acceso a la envasadora y está en red local TETRA. Además hace poco estuvieron operando sobre dicho equipo y provenía de un fallo propio de TETRA al cargar el PLC del LC que suprimió la config de comunicación entre LC y Llenadora. | No
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Line Controller Línea M. Faltan Recetas de Caja Pequeña | Llamar a Tetra al siguiente día | No
Lácteos | Zona Encartonado Batido | ENCAJADORA K. BLOQUE SEGURIDAD | SEÑAL FÍSICA BLOQUEADA | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Horno M. plc sin alimentación | alimentar PLC | No
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. No pueden rearmar | Tras mirar programa les falta dos entradas digitales que deben estar a 1: Puerta Divisioria y Presión del Aire. Ya tienen ellos que seguir con los planos eléctricos. | Sí
Lácteos | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. Sigue Igual. Han mirado las señales que les he dicho y les lleva a un relé de seguridad | Le digo que me mande la foto del relé de seguridad de los planos eléctricos y de ahí cuelgan varias cosas, les digo que revisen todos esos elementos. También tienne apuntado que una vez nos llamaron y creen que nosotros hicimos algo porque consiguieron rearmar. | No
CTC | Zona Frio | Cámara Oreo Porcino Zona D. Modificación funcionamiento según necesidades. No fue planificado | Programarlo y probarlo | Sí
Piensos | zona mezclas - línea elaboración 2 | Fallo en la pesada de los correctores | activar "Pulsador reset formulación correctores"(4070.11) y activar "LOS DATOS DE TRABAJO EN DOSIFICACION CORRECTORES HAN SIDO ACTUALIZADOS DESDE PC"(H100.01) . probar si no vale esta última con activar"MARCHA FORMULACIÓN CORRECTORES"(H100.02) | Sí
lácteos | aljibe | no arranca el aljibe | revisar fusibles y reiniciar el sistema | SÍ
lácteos | aljibe | fallo bombas impulsión por red | configuración red y programa | SÍ
lácteos | aljibe | bombas en fallo por fallo de comunicación del variador | resetear variador para reestablecer la comunicación | SÍ
lácteos | aljibe | fallo de arranque por sobrecarga eléctrica | sustituir relé defectuoso | SÍ
lácteos | aljibe | aljibe no inicia por fallo en el PLC | reprogramar PLC y verificar conexiones | SÍ
lácteos | aljibe | pérdida de presión en bombas | limpiar filtros y comprobar válvulas | SÍ
lácteos | aljibe | fallo en el motor principal | inspeccionar motor y sustituir si está dañado | SÍ
piensos | dematic | no detecta palets en la línea | recalibrar sensores ópticos | SÍ
piensos | dematic | atascamiento en la cinta transportadora | limpiar cinta y verificar alineación | SÍ
piensos | dematic | fallo de comunicación con el PLC | reiniciar PLC y comprobar cables | SÍ
naturleite | robots | robot 5 detenido por error de programación | actualizar software del robot | SÍ
naturleite | robots | robot 2 no responde a comandos | revisar conexión al controlador | SÍ
naturleite | robots | robot 3 atascado en ciclo | resetear ciclo y recalibrar | SÍ
lácteos | scada | scada no muestra datos en tiempo real | reiniciar servidor scada | SÍ
lácteos | scada | fallo en la interfaz HMI | reinstalar software HMI | SÍ
cogeneración | caldera | caldera no arranca por fallo en el quemador | revisar inyectores y limpiar quemador | SÍ
cogeneración | caldera | alarma de baja presión de gas | comprobar suministro de gas | SÍ
cogeneración | caldera | sobrecalentamiento en caldera | limpiar intercambiador de calor | SÍ
lácteos | etiquetadora | etiquetadora atascada | limpiar cabezal y ajustar cinta transportadora | SÍ
lácteos | etiquetadora | etiquetas mal alineadas | recalibrar sensores de alineación | SÍ
lácteos | etiquetadora | fallo en el motor de la etiquetadora | reemplazar motor defectuoso | SÍ
lácteos | envasadora | envasadora no sella correctamente | ajustar parámetros de sellado | SÍ
lácteos | envasadora | fallo en el sistema neumático | revisar válvulas neumáticas | SÍ
mezclas | mezcladora | mezcladora no inicia | revisar motor y fusibles | SÍ
mezclas | mezcladora | mezcla no homogénea | calibrar velocidad de mezclado | SÍ
iot | visión artificial | visión artificial no detecta defectos | recalibrar cámaras y actualizar software | SÍ
iot | visión artificial | fallo en la comunicación con el servidor | reiniciar servidor y verificar red | SÍ
ctc | cip | cip no completa ciclo de limpieza | revisar bombas y sensores de flujo | SÍ
ctc | cip | alarma de nivel bajo en tanque | reponer producto químico | SÍ
ibéricos | encajadora | encajadora no alinea cajas | reajustar guías mecánicas | SÍ
ibéricos | encajadora | fallo en el sistema de vacío | revisar bombas de vacío | SÍ
zona mantequilla | mantequilla | equipo no mantiene temperatura | calibrar sonda de temperatura | SÍ
zona mantequilla | mantequilla | fallo en el sistema de enfriamiento | revisar compresor | SÍ
piensos | silo | silo no descarga material | limpiar compuerta de descarga | SÍ
piensos | silo | fallo en el sensor de nivel | reemplazar sensor defectuoso | SÍ
lácteos | robot 1 | robot 1 detenido por error de seguridad | reiniciar sistema de seguridad | SÍ
lácteos | robot 1 | fallo en el brazo robótico | revisar servomotores | SÍ
naturleite | proleit | proleit no sincroniza datos | reiniciar servicio proleit | SÍ
naturleite | proleit | alarma de configuración incorrecta | revisar parámetros de configuración | SÍ
lácteos | pretanque | pretanque no llena correctamente | comprobar válvulas de entrada | SÍ
lácteos | pretanque | alarma de nivel alto | ajustar sensor de nivel | SÍ
cogeneración | servidor | servidor no responde | reiniciar servidor y verificar red | SÍ
cogeneración | servidor | fallo en la base de datos | restaurar base de datos | SÍ
lácteos | conductimetro | conductimetro muestra valores erróneos | recalibrar sensor | SÍ
lácteos | conductimetro | fallo en la sonda | reemplazar sonda defectuosa | SÍ
piensos | ensacadora | ensacadora no cierra sacos | ajustar mecanismo de cierre | SÍ
piensos | ensacadora | fallo en el sistema de pesaje | recalibrar básculas | SÍ
lácteos | tanque aséptico | tanque aséptico no mantiene presión | revisar sellos y válvulas | SÍ
lácteos | tanque aséptico | alarma de contaminación | ejecutar ciclo CIP | SÍ
lácteos | uht | uht no alcanza temperatura | revisar sistema de calentamiento | SÍ
lácteos | uht | fallo en el flujo de producto | limpiar tuberías y bombas | SÍ

## Guardias hasta 2022 (hidden)
Marca temporal | NOMBRE | Fecha Inicio | Fecha Fin | HORAS | HORAS_INT | Planta | Llamante | Persona | Equipo | Error | Solución | Tipo | ¿Es necesario? | Tipo de Problema | Mes | Año | Hora Llamada | Hora solucion
2021-01-07 09:32 | CELIA | 2021-01-01 13:40 | 2021-01-01 14:32 | 0:52 | 3120 | Lácteos | Sala de control | Raúl y Fran | Procesos | Bomba termizador 3. Sólo funcionaba en manual. Tenía un fallo de una entrada digital | Se informó a mantenimiento de la entrada, el módulo y el PLC para que pudieran buscar el fallo | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 1 | 2021 | 13 | 14
2021-01-07 09:37 | CELIA | 2021-01-01 13:45 | 2021-01-01 14:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Sala de control | David | Etiquetadoras | Etiquetadora nata Corea. Da error de ejes X e Y | la dimensión de impresión es demasiado grande para imprimir y da error, se cambia por parámetros. Llamamos a M.carmen que se la conoce de memoria y nos dice donde están los parámetros a cambiar. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2021 | 13 | 14
2021-01-07 09:39 | CELIA | 2021-01-02 19:05 | 2021-01-02 19:40 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Expedición lacteos | Ángel Moreno | DEMATIC | Isla. palet de botella no avanza de la zona de enfardado | Tenía los datos mal y el tránsito pillado. Poca colaboración por parte del operario de la isla. | GUARDIA | No | Programación | 1 | 2021 | 19 | 19
2021-01-07 09:41 | CELIA | 2021-01-02 19:30 | 2021-01-02 19:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea K. Tira muchos paquetes y la desconectan | Tenían cargada la receta incorrecta | GUARDIA | No | Manipulación | 1 | 2021 | 19 | 19
2021-01-07 09:43 | CELIA | 2021-01-04 00:36 | 2021-01-04 03:24 | 2:48 | 10080 | Mantequera | Mantenimiento Lácteos | Fernando | Líneas | Encajadora de pastillas 1. Sale un error en una de las tarjetas de un servo | es la primera vez que veo esa tarjeta busco el tipo de fallo y por un foro aparece que es de uan pérdida de fase del servo. Después de mantenimiento cambiarlo todo el fallo persiste así que que coloca una tarjeta nueva pero al no estar configurada también da error | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 0 | 3
2021-01-06 13:05 | JAIME | 2021-01-06 11:12 | 2021-01-06 13:02 | 1:50 | 6600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | Robots | Robot 6. Cabeza girada por golpe. Desbloqueo señal PLC + Subir recogida para poder ir funcionando en automatico | Se ha subido la altura de la recogida de Z=1695 a Z=1714 | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2021 | 11 | 13
2021-01-08 22:02 | JAIME | 2021-01-08 21:15 | 2021-01-08 22:00 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4244 | Robots | Robot 6. Igual que el otro dia; pero en el otro lado y tambien golpea el palet por el chocotaza | Con el TeamViewer-Pilot se le indica como cambiar la altura de esas posiciones y se deja probando | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2021 | 21 | 22
2021-01-09 12:40 | JAIME | 2021-01-08 22:50 | 2021-01-09 00:30 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4244 | Robots | Robot 6. Sigue chocando con el palet y tirando cajas al paletizar el lado izquierdo | Hubo que modificar posiciones de dejada del palet para el Chocotaza | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2021 | 22 | 0
2021-01-09 12:36 | JAIME | 2021-01-09 06:30 | 2021-01-09 07:15 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4243 | Robots | Robot 6. La pinza da en los rodillos al recoger | Se sube la altura de la posicion Recogida_Batido | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2021 | 6 | 7
2021-01-09 22:35 | JAIME | 2021-01-09 21:40 | 2021-01-09 22:20 | 0:40 | 2400 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | Planta Estática | Alimentador 5 y pesadora. dat400 con error BOOT | Se queda mañana a las 8:30 con Gustavo de Mantenimiento | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 21 | 22
2021-01-10 07:25 | JAIME | 2021-01-10 07:07 | 2021-01-10 07:22 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expedición lacteos | 4221 | DEMATIC | Mesa 201 y 202. Tienen carga y no se mueven | El cable del pulsador de "PARADA LOCAL" del pupitre de la zona está tocado, se llama a mantenimiento para que lo revise. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 7 | 7
2021-01-10 10:47 | JAIME | 2021-01-10 09:40 | 2021-01-10 10:45 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Jefe de turno | 4211 | Equipos UHT | Tanque 5 (VTIS100). Muestra una alarma de "Fallo Unidad CIP" | Tras revisar la gráfica de limpieza y asegurar que está correcta y que en el PLC esa alarma no está activa, se da luz verde para que puedan pasar a producción. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 9 | 10
2021-01-10 13:34 | JAIME | 2021-01-10 10:15 | 2021-01-10 10:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expedición lacteos | 4221 | DEMATIC | HMI DEMATIC No deja sacar Palet | Se reinicia la aplicación y funciona | GUARDIA | No |  | 1 | 2021 | 10 | 10
2021-01-11 00:11 | JAIME | 2021-01-10 23:25 | 2021-01-10 23:35 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno | 4211 | Robots | Robot 6. Van a empezar a producir con formato cabra alemania: Hay que subir los puntos del palet. | Se indica que puntos subir a Mantenimiento | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2021 | 23 | 23
2021-01-11 01:54 | JAIME | 2021-01-11 00:05 | 2021-01-11 01:50 | 1:45 | 6300 | Lácteos | Jefe de turno | 4211 | Robots | Robot 6. Ya no toca el palet, pero sigue dando en las cajas al soltar los siguientes lechos | Se indica a Mantenimiento como cambiar la "altura de caja". Sigue pinchando; finalmente se va a la fabrica y se revisa: TODO CORRECTO. Resulta que estaban cambiando los valores, pero sin hacer PP a Main, por lo que no actualizaba el valor de la posicion | GUARDIA | No | Programación | 1 | 2021 | 0 | 1
2021-01-11 05:08 | JAIME | 2021-01-11 04:42 | 2021-01-11 05:07 | 0:25 | 1500 | Piensos | Ensacado Piensos | 4367 | Etiquetadoras | La etiquetadora 1 da error 13: No corresponde tipo en la aplicacion de etiquetado | Se fija para que entre por el FC de PRUEBAS y no por el de Peticion | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2021 | 4 | 5
2021-01-12 05:03 | RAFAEL | 2021-01-12 04:47 | 2021-01-12 05:03 | 0:16 | 960 | Piensos | Maestro Piensos | José | Líneas | Linea 1 D301A. No ha dado la pesada por completas porque ha fallado el nivel | La doy por finalizada y sigue funcionando con normalidad | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 4 | 5
2021-01-12 22:03 | RAFAEL | 2021-01-12 20:00 | 2021-01-12 20:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Miguel | Procesos | Termizador 3. Válvula V2202. Se ha estropeado por completado la electrónica anterior y no se puede sacar la dirección | Sacar al dirección a través del hardware | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 20 | 20
2021-01-12 22:00 | RAFAEL | 2021-01-12 20:20 | 2021-01-12 21:35 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Robots | Robot 6. Se ha roto un manguito del aire y ha golpeado unas cajas. Mantenimiento arregla un pistón que se ha estropeado pero no vuelve a arrancar. | Varios problemas: altura eje Z, ayuda con programa PLC porque no se lo que han hecho y se ha quedado algunas cosas pilladas, sensor ventosas, pieza puesta para amortiguar el moviento garras aire comprimido no es la suya y hay que quitarlo y dejarlo trabajar sin eso hasta que llegue la pieza correcta. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 1 | 2021 | 20 | 21
2021-01-13 01:14 | RAFAEL | 2021-01-13 00:30 | 2021-01-13 01:12 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | Procesos | Termizador 1. No hace limpieza | Hay que darle tensión al Termizador 3 para que el 1 pueda hacer limpieza. Por otro lado, el proyecto del PLC1 debe compilarse y transferirse para poder ponerse online. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 0 | 1
2021-01-15 00:36 | RAFAEL | 2021-01-14 23:27 | 2021-01-15 00:33 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Robots | Robot 4. No permite Paletizar palet Chinos (Enteros) colocados en el dispensador de medios como palet enteros en el Robot 4 y luego sean tratados como enteros en la isla también | Reviso Carro Doble y ahí ok. En el PLC y HMI del Robot 4 estaba creado pero he tenido que corregir algunas cosas | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2021 | 23 | 0
2021-01-16 14:34 | RAFAEL | 2021-01-16 13:12 | 2021-01-16 14:31 | 1:19 | 4740 | Piensos | Maestro Piensos | Javier | Transportes | Transportes Fabrica Piensos a Mezclas. Entran en bloqueo los transportes TR-51 y TR-52 | Después de localizar el error, observando los variadores en situ, ya no vuelven a fallar y se deja todo arrancado. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 13 | 14
2021-01-18 03:53 | RAFAEL | 2021-01-18 03:15 | 2021-01-18 03:45 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Producción Mantequera | Bernabé | Visión Artificial ORBITA | No funciona. | En realidad es el transporte y al conectarme se debe a una FC de acumulación. La ponemos bien y les programo un indicar de acumulación para esto desde el HMI para otra vez. Es necesaria porque no tenían información sobre esto. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 1 | 2021 | 3 | 3
2021-01-20 17:19 | CARLOS | 2021-01-20 05:15 | 2021-01-20 06:30 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Robot 5. No reconocía los palets medios y los pinchaba. Se estaban colocando los palets en manual | Se revisa el programa para que seleccione el sistema en base al dato seleccionado en caso de rotura del carro doble | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2021 | 5 | 6
2021-01-21 08:16 | CARLOS | 2021-01-21 01:15 | 2021-01-21 04:30 | 3:15 | 11700 | Lácteos | Director Planta | Javier Amurrio | Carro doble | Pierde continuamente la comunicación y va a saltos | Se revisan toda la instalación y el problema es el cable PROFIBUS | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 1 | 4
2021-01-23 05:13 | CARLOS | 2021-01-23 01:00 | 2021-01-23 01:15 | 0:15 | 900 | Mezclas | Producción mezclas | Juan Antonio Parra | SERVERS | No deja entrar en producción las recetas | Estaba en paso de descarga en la cinta reversible. No ha ocurrido nunca | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 1 | 1
2021-01-23 05:30 | CARLOS | 2021-01-23 04:15 | 2021-01-23 05:15 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Procesos | L121. No descarga el camión de nata | Errores en programación de TETRA que está en puesta en marcha | GUARDIA | No |  | 1 | 2021 | 4 | 5
2021-01-24 10:51 | CARLOS | 2021-01-24 09:00 | 2021-01-24 10:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Responsable Mantenimiento | Fernando | Etiquetadoras | Etiquetadora Botella. Se queda parada en el primer etiquetado | Problemas con señales de SIDEL | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2021 | 9 | 10
2021-01-26 22:13 | CARMEN | 2021-01-26 21:17 | 2021-01-26 22:06 | 0:49 | 2940 | Lácteos | Sala de control | Pepe | Etiquetadoras | Etiqu bolsas nata. Estaba el papel mal colocado, se coloca correctamente, y no imprime. | Es porque la etiquetadora se ha quedado bloqueada, se reinicia el equipo sigue igual. Se crea una nueva impresora y se desactiva la anterior y con esto se resuelve el problema | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2021 | 21 | 22
2021-02-02 13:47 | CELIA | 2021-01-27 12:10 | 2021-01-27 12:30 | 0:20 | 1200 | Piensos | Automatización | Mª Carmen | Correctores | Correctores automáticos. No dosificaban | Estaban los dato sin actualizar y se habían quedado pillados | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2021 | 12 | 12
2021-02-02 13:50 | CELIA | 2021-01-29 19:20 | 2021-01-29 22:30 | 3:10 | 11400 | Piensos | Mantenimiento Piensos | Diego | PREMIX | Variadores premix. Problemas de red |  | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 19 | 22
2021-01-31 14:02 | CARMEN | 2021-01-29 20:00 | 2021-01-29 21:00 | 1:00 | 3600 | Piensos | Mantenimiento Piensos | Diego | PREMIX | Transportadores premix y raseras. No hay comunicación con los variadores | Se consigue tener conexión con uno de ellos, pero el resto de variadores no. Se deja apagado para actuar al día siguiente. Cuando se arranca al día siguiente coge comunicación | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 20 | 21
2021-01-30 10:20 | CARMEN | 2021-01-30 07:42 | 2021-01-30 09:40 | 1:58 | 7080 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Depuradora | Depuradoras | Depuradora lácteos . No entra una bomba en marcha en automatico, en manual si funciona | Me conecto al plc pero al rato pierdo la comunicación, y no puedo ver el estado de la bomba. Tengo que ir de manera presencial a conectarme, vemos las condiciones y es la entrada de un nivel el causante de esta incidencia. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 7 | 9
2021-02-02 13:52 | CELIA | 2021-01-30 09:30 | 2021-01-30 10:30 | 1:00 | 3600 | Piensos | Mantenimiento Piensos | Diego | Variadores y raseras piensos | Problemas de comunicación y eléctricos | Un fusible fundido | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 9 | 10
2021-01-30 10:36 | CARMEN | 2021-01-30 10:15 | 2021-01-30 10:33 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | MES | La llamada es porque no entran los consumibles, pero realmente era porque no le salía el producto en el desplegable del mes | Se comprueba que los consumibles están dados de alta, entonces vuelve a hablar con el operador y el fallo es porque no sale el producto nuevo en el gap, se da de alta en la tabla | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 10 | 10
2021-02-01 11:40 | CARMEN | 2021-01-30 19:29 | 2021-01-30 21:00 | 1:31 | 5460 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | Procesos, una limpieza no le deja abortar la, el silo de sosa está fallando. En un principio llaman por una avería de procesos, pero nos encontramos con el problema de las comunicaciones | Me conecto y no tengo conexión a nada de tetra, llamo a informática y me desplazó a los servidores por si hay algo en fallo, esta todo OK. Desde el servidor del mes si me puedo conectar. Es el problema que de comunicaciones. También me llaman en ese momento de congeneracion, le comento que se espere que están reiniciando, cuando informática reinicia todo vuelve OK. La limpieza lo abortan desde el scada, y no se puede probar lo que estaba fallando, les digo que me llamen cuando se pueda | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 19 | 21
2021-02-01 08:26 | RAFAEL | 2021-01-31 03:40 | 2021-01-31 04:28 | 0:48 | 2880 | Cogeneración | Automatización | Mª Carmen | SERVERS | Servidor WinCC. No arranca ni comunica. | Tras varias pruebas consigo arrancar de forma temporal algunos clientes | APOYO | Sí |  | 1 | 2021 | 3 | 4
2021-01-31 13:59 | CARMEN | 2021-01-31 03:42 | 2021-01-31 04:09 | 0:27 | 1620 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Jorge | Comunicaciones | Error de comunicación | Se llama a informatica | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 3 | 4
2021-02-01 08:29 | RAFAEL | 2021-01-31 05:01 | 2021-01-31 07:52 | 2:51 | 10260 | Cogeneración | Informatica Guardia | Manuel Ballesteros | Varios | Diversos problemas de comunicación SCADA, HMI,... Continuo con Manuel Ballesteros los problemas | Me pongo en contacto con Paco Daza para pedir que configuremos el switch de cogeneración solucionándose diversos problemas. | APOYO | Sí |  | 1 | 2021 | 5 | 7
2021-01-31 13:57 | CARMEN | 2021-01-31 09:00 | 2021-01-31 13:15 | 4:15 | 15300 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Robots | Robot 2. Se cae las cajas del palet en la isla. Palet mal formado | Se ajustan los puntos del robot tanto en el lado derecho como izquierdo. Viene como consecuencia de un corte de tensión del robot | GUARDIA | Sí | Mecánico | 1 | 2021 | 9 | 13
2021-01-31 13:56 | CARMEN | 2021-01-31 13:30 | 2021-01-31 13:52 | 0:22 | 1320 | Mantequera | Producción | Bernabé | Visión artificial INDAGO | Esta expulsando muchas tarrinas, llamo durante la mañana pero hasta que no se ha terminado otras averías no hemos podido atender esta. | Se movía de la parte de la fecha "hacendado" en producción estaba en un rango correcto, por lo tanto se ha ajustado en el visor el área de lectura | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2021 | 13 | 13
2021-02-01 08:32 | RAFAEL | 2021-01-31 14:50 | 2021-01-31 15:15 | 0:25 | 1500 | Cogeneración | Automatización | Rafael Cantarero | Comunicaciones | Comunicaciones | Me conecto para comprobar si todo va bien y veo que ya se han solucionado diversos problemas de red, arranco los SCADA de forma correcta y ya pueden trabajar normalmente. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2021 | 14 | 15
2021-02-01 11:16 | CARLOS | 2021-01-31 16:00 | 2021-01-31 17:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | Procesos | CIP D V50203 no da alarma cuando falla. Tira producto de limpieza a la calle pero no indica que está OK | Mala programación desde el inicio | APOYO | Sí |  | 1 | 2021 | 16 | 17
2021-02-01 08:54 | CARMEN | 2021-01-31 17:41 | 2021-01-31 17:51 | 0:10 | 600 | Lácteos | Responsable de turno | Juan Gómez | Robots | Robot 2. Se caen cajas de la cabeza | Eso estaba pasando por la mañana cuando estuve arreglando el mosaico, y vimos que era por las garras había que ponerle otra almohadilla porque se escurrian las cajas, cosa de mantenimiento. También me comentaron que sobresalía un poco las cajas del palet, pero no se caían que era el problema que fui por la mañana, les comenté que si no se caían y no sobresalía mucho ocasionando problemas en la expedición, esperarnos en horario laboral para no generar esta semana más hora de guardia | GUARDIA | Sí | Mecánico | 1 | 2021 | 17 | 17
2021-02-02 13:55 | CELIA | 2021-02-01 21:00 | 2021-02-01 22:34 | 1:34 | 5640 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Robots | Robot 2. Tira las cajas | Modificamos unos puntos | GUARDIA | Sí | programación | 2 | 2021 | 21 | 22
2021-02-02 13:41 | CARLOS | 2021-02-01 21:45 | 2021-02-01 22:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | Mezclas. Da una avería de válvula y no sale en pantalla ninguna | Un caudalímentro da el fallo y lo marca como válvula | APOYO | Sí |  | 2 | 2021 | 21 | 22
2021-02-09 11:28 | CELIA | 2021-02-04 22:05 | 2021-02-04 22:30 | 0:25 | 1500 | Piensos | Maestro Piensos | José porras | SERVERS | SS3. El scada dio un fallo y se había quedado corrupto | Hubo que eliminar ese y descomprimir una copia de seguridad | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 22 | 22
2021-03-03 09:36 | CELIA | 2021-02-04 22:05 | 2021-02-04 22:30 | 0:25 | 1500 | Piensos | Maestro Piensos | José porras | SERVERS | SS3. El scada dio un fallo y se había quedado corrupto | Hubo que eliminar ese y descomprimir una copia de seguridad | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 22 | 22
2021-02-07 21:38 | CELIA | 2021-02-06 09:00 | 2021-02-06 12:30 | 3:30 | 12600 | Piensos | Maestro Piensos | Javier | Silos de dosificación | Los silos han cambiado de artículo | Han creado un mismo código para dos artículos distintos y han provocado un conflicto importante | GUARDIA | No |  | 2 | 2021 | 9 | 12
2021-02-07 21:42 | CELIA | 2021-02-06 12:35 | 2021-02-06 13:00 | 0:25 | 1500 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Operario | Comunicaciones | Cliente de friío. En el equipo de frio los valores no cambian | Reiniciarmos el servidor 172.16.6.241 por escritorio remoto | APOYO | No |  | 2 | 2021 | 12 | 13
2021-02-09 11:03 | CELIA | 2021-02-07 10:08 | 2021-02-07 10:20 | 0:12 | 720 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Equipos UHT | TA stork 11. El Mes no recogía datos del stork11 | Hubo que reiniciar el opcserver | APOYO | Sí |  | 2 | 2021 | 10 | 10
2021-02-07 21:33 | CELIA | 2021-02-07 13:30 | 2021-02-07 16:52 | 3:22 | 12120 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Juan José | Líneas | Válvulas de mantequera. Tarjeta de AS-i rota |  | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 13 | 16
2021-02-07 21:24 | CELIA | 2021-02-07 17:07 | 2021-02-07 17:55 | 0:48 | 2880 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Andrés Vidal | Robots | Robot 3. El transporte de acumulación no para cuando está la cinta llena |  | GUARDIA | No | programación | 2 | 2021 | 17 | 17
2021-02-07 21:15 | CELIA | 2021-02-07 19:56 | 2021-02-07 20:30 | 0:34 | 2040 | Lácteos | Sala de control | Fran | Procesos | La línea de entrada de cabra le pone origen no listo | El nivel de la entrada no estaba pillado | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 19 | 20
2021-02-09 11:07 | CELIA | 2021-02-08 00:29 | 2021-02-08 01:36 | 1:07 | 4020 | Mantequera | Producción Mantequera | Bernabé | Procesos | Fermentos. Válvulas del depósito 1 de fermentos. Saltaban en error | No podían abrirse porque estaban pilladas físicamente. Nos llaman antes que a mantenimiento. Después de comprobar que por programa está todo bien preguntamos si lo ha visto mantenimiento y ante la negativa les decimos que los llamen. | GUARDIA | No |  | 2 | 2021 | 0 | 1
2021-02-09 11:12 | CARMEN | 2021-02-08 00:50 | 2021-02-08 01:36 | 0:46 | 2760 | Mantequera | Automatización | Celia | Procesos | Fermentos. Válvulas depósito de fermentos 1. Llamé a M.carmen porque dentro del programa no encontraba el módulo al cual estaba conectado las válvulas |  | APOYO | Sí |  | 2 | 2021 | 0 | 1
2021-02-09 11:22 | CELIA | 2021-02-08 20:46 | 2021-02-08 21:15 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Visión artificial COMBI | COMBI B. Expulsa paquetes por la plantilla de 1litro |  | APOYO | Sí | Ajustes | 2 | 2021 | 20 | 21
2021-02-11 05:36 | RAFAEL | 2021-02-11 04:50 | 2021-02-11 05:25 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. No está operativa | Consigo conectarme y después de aprender por primera vez sobre la marcha, hasta que no he reiniciado el PC no he consigo arrancar el formato. Ahora hay que esperar a que vuelvan a arrancar la envasadora porque tiene problemas, me acuesto. Anteriormente a esto me dicen que tiraba muchas. | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 4 | 5
2021-02-12 20:55 | RAFAEL | 2021-02-12 20:00 | 2021-02-12 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | Robots | Robot 3. Entran mal las cajas y se cuelan | Han cambiado los rodillos cinta verde. Explico a mantenimiento todas las fotocélulas implicadas en esto y como influyen. Las ajustamos y queda resuelto. Quedará del todo bien cuando muevan más aún una fotocélula pero le tiene que hacer un soporte nuevo. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 2 | 2021 | 20 | 20
2021-02-12 20:52 | RAFAEL | 2021-02-12 20:30 | 2021-02-12 20:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno | Anastacio | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea K. Tira muchos paquetes bechamel que son correctos | Entreno paquetes y queda resuelto. Celia nos lo ha explicado muy bien | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 20 | 20
2021-02-13 13:16 | RAFAEL | 2021-02-13 10:00 | 2021-02-13 12:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Varios | COVAP (Cogeneración, Sala Control, Robots, Lineas,...) | Arrancar Servidores, SCADA, Equipos, rearme de Robots | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 10 | 12
2021-02-13 20:12 | RAFAEL | 2021-02-13 18:49 | 2021-02-13 19:10 | 0:21 | 1260 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Bioque | SERVERS | Registro Alarmas. Revisamos alarmero para localizar el problema de la mañana, como no ha respondido el S.A.I. correctamente y se ha apagado todo lo del armario, no ha podido registrar nada. | Repetir de nuevo que hay que cambiar el S.A.I. que tiene | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 18 | 19
2021-02-13 20:10 | RAFAEL | 2021-02-13 19:08 | 2021-02-13 20:05 | 0:57 | 3420 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Angel | Varios | Robot 0, Visión Artificial Env.M y Env.D. Elevador arrancar muy tarde y se lia parda en la entrada | Ajusto tiempos. Tras hacer el cambio reviso lo que era diferente y es justo eso lo que estaba cambiado. Lo he ajustado un poco más de lo que tenía en el origen. Provocamos la situación y ya lo hace bien. | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 19 | 20
2021-02-14 10:16 | RAFAEL | 2021-02-14 09:00 | 2021-02-14 09:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Robots | Robot 4. Palet China | Faltaban opciones por seleccionar | GUARDIA | Sí | Manipulación | 2 | 2021 | 9 | 9
2021-02-14 23:24 | RAFAEL | 2021-02-14 22:04 | 2021-02-14 23:05 | 1:01 | 3660 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos Cebrían | Robots | Robot 3. Choca las garras al recoger las cajas | Tengo que desplazarme a COVAP después de ver las fotos que me mandan. Analizo la cabeza in situ: las palas están casi del todo bien colocadas y la cabeza está caida un poco hacia las encajadoras. Compruebo los puntos implicados y son los mismos que la copia de seguridad, es decir, no ha pasado nada con el corte de tensión en el proyecto. Muevo todos los puntos de cogida y queda solucionado. Con los puntos de cogida actualizados los problemas mecánicos de la cabeza quedan subsanados pero habría que solucionarlos de todas formas. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 2 | 2021 | 22 | 23
2021-02-22 08:54 | CARLOS | 2021-02-16 02:00 | 2021-02-16 02:01 | 0:01 | 60 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Rosales | Visión Artificial COMBI | Tira muchos paquetes | Se había reprogramado la cámara y no iba a funcionar | GUARDIA | No | Sistema no listo | 2 | 2021 | 2 | 2
2021-02-17 09:18 | CARLOS | 2021-02-17 02:00 | 2021-02-17 03:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Rosales | Visión Artificial BCNVISIÓN | Tira más paquetes de los normales | Posible problema de pistón. Se deja en marcha hasta solucionar por la mañana | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 2 | 3
2021-02-19 01:40 | CARLOS | 2021-02-19 00:30 | 2021-02-19 01:15 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | Procesos | Silos de cruda. Fallan los niveles | Problemas de tarjeta | GUARDIA | No |  | 2 | 2021 | 0 | 1
2021-02-22 09:04 | CARLOS | 2021-02-21 07:45 | 2021-02-21 08:30 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4244 | Visión Artificial BCNVISIÓN | Tira muchos paquetes de COVAP ENTERA | No estaba entrenado el sistema | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 7 | 8
2021-02-22 08:56 | CARLOS | 2021-02-21 15:45 | 2021-02-21 17:00 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de turno | Rojas | Robots | Robot 6. No realiza bien el mosaico | Se reposicionan los puntos, aunque el origen del problema es la cabeza desplazada | GUARDIA | Sí | Mecánico | 2 | 2021 | 15 | 17
2021-02-23 20:21 | CARMEN | 2021-02-23 20:00 | 2021-02-23 20:17 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jorge | Visión Artificial BCNVISIÓN | D y Visión Batido k. Tira muchos brick por la fecha en la envasadora d y en la línea k es porque este producto vainillaH3x2 no ha pasado muchos productos | Se entrena la referencia de la k, y la de la combi se ajusta | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 20 | 20
2021-02-23 20:59 | CARMEN | 2021-02-23 20:45 | 2021-02-23 20:55 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jorge | Visión Artificial BCNVISIÓN | Sigue tirando brick | Se ajusta el código de calidad que va junto a la fecha. | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2021 | 20 | 20
2021-03-02 22:24 | JAIME | 2021-03-02 21:48 | 2021-03-02 22:23 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Mantenimiento Mantequilla | Tomás Blanco | Procesos | Tanque Nata 6 (T356). No funciona el PID de calentamiento | Se habia quedado pillado, se fuerza la activación y funciona. | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 21 | 22
2021-03-03 11:09 | JAIME | 2021-03-02 22:59 | 2021-03-02 23:29 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable Turno Mantequilla | Bernabé | Nata | Bombas de Nata. No funciona en Automático | Viejo problema, se fuerza variable y funciona | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 3 | 2021 | 22 | 23
2021-03-07 11:53 | JAIME | 2021-03-05 20:00 | 2021-03-05 20:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | - | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. Etiqueta una vez y después en la ISLA reetiqueta pero con otro producto | Se deja la Etiquetadora de botella en BYPASS y etiqueta correctamente en la ISLA | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2021 | 20 | 20
2021-03-07 11:55 | JAIME | 2021-03-06 09:17 | 2021-03-06 09:24 | 0:07 | 420 | Lácteos | Jefe de turno | - | Procesos | ALMIX 2. Ha dejado entrar en CIP aún teniendo líneas en producción | Se deja en vigilancia | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 9 | 9
2021-03-07 11:57 | JAIME | 2021-03-07 01:10 | 2021-03-07 01:50 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | - | Visión Artificial BCNVISIÓN | BATIDO M. Tirar muchos bricks de SEMI HACENDADO | La receta estaba poco entrenada. Se le pasan las imagenes como buenas. | APOYO | Sí |  | 3 | 2021 | 1 | 1
2021-03-07 12:00 | JAIME | 2021-03-07 11:09 | 2021-03-07 11:59 | 0:50 | 3000 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Pedro | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Reiniciamos servidor y clientes | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 11 | 11
2021-03-07 12:00 | RAFAEL | 2021-03-07 11:19 | 2021-03-07 11:59 | 0:40 | 2400 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Pedro | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Reiniciamos servidor y clientes | APOYO | Sí |  | 3 | 2021 | 11 | 11
2021-03-07 15:47 | JAIME | 2021-03-07 15:37 | 2021-03-07 15:42 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de turno | - | Procesos | Línea VTIS15. No dejaba entrada de producto porque indicaba que algo andaba en limpieza y supuestamente no era así. | Al rato vuelven a llamar diciendo que se ha quitado la alarma justo cuando ha acabado la CIP por la C6 (Línea de Mezclas a Strok13000) | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 15 | 15
2021-03-07 22:16 | JAIME | 2021-03-07 17:25 | 2021-03-07 19:15 | 1:50 | 6600 | Lácteos | Jefe de turno | 4211 | Procesos | TN06 a Expediciones. No deja expedir, el botón está hundido. | Ninguna aún. Literalmente está en el mismo modo que el resto de TN que sí dejan expedir. Finalmente, deciden expedir por el TN1 mientras se piensa que hacer. | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 17 | 19
2021-03-07 22:18 | JAIME | 2021-03-07 19:15 | 2021-03-07 19:35 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4243 | Procesos | ALMIX 1. V31-V1 (Válvula reguladora de entrada al ALMIX 1). A pesar de forzarle, no abre. | Parece que la tarjeta o el cableado está mal (fallo Hardware). Mantenimiento se queda mirándolo. | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 19 | 19
2021-03-07 23:54 | JAIME | 2021-03-07 22:48 | 2021-03-07 23:53 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | Procesos | ALMIX 1. V31-V1 (Valvula reguladora entrada ALMIX 1). Salida analógica rota | Se cambia de salida de QW548 -> QW554 | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 22 | 23
2021-03-09 01:46 | RAFAEL | 2021-03-09 01:28 | 2021-03-09 01:41 | 0:13 | 780 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Carlos García | SERVERS | Servidor Wincc . Apagado porque ha habido un cero en planta | Conectarme al servidor físico y encender la máquina virtual. Ya he avisado a Paco Daza para que la ponga con autoarranque y a Carlos Caballero para que ponga un S.A.I. | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 1 | 1
2021-03-09 02:15 | RAFAEL | 2021-03-09 01:49 | 2021-03-09 02:02 | 0:13 | 780 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Varios | Envasadoras, Equipos,.... No tienen comunicación tras el corte | Les digo que miren en los armarios donde están los 3 PLCs y que ya habían mirado. Les digo que miren otra vez y hay un térmico saltado. Se sube y todo ok. | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 1 | 2
2021-03-09 02:18 | RAFAEL | 2021-03-09 02:02 | 2021-03-09 02:15 | 0:13 | 780 | Lácteos | Operario Expediciones | Acisclos | DEMATIC | Los carros no cargan Palets tras el corte | Después de preguntar, les digo que resete el carro que tiene el problema (pulsar dos botones a la vez durante varios segundos) y desde la tablet borro el tránsito a la mesa IP52 y empiezan a funcionar bien. | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 2 | 2
2021-03-09 04:33 | RAFAEL | 2021-03-09 04:06 | 2021-03-09 04:35 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | Bombas Dosificadoras Sosa y Ácido Botella. No arrancan | ¿Alguien sabe que eso lo ha programado INDAGO? ¿Alguien tiene el programa? Alarma General y no hay setas ni nada. Revisamos armario y puenteamos una seguridad que hay dentro y funciona. Desde luego que es necesaria porque ni dios sabe que eso lo ha montado INDAGO e investigamos sobre la marcha puesto que no tenemos proyecto ni en Drive ni en G. | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 4 | 4
2021-03-11 22:46 | RAFAEL | 2021-03-11 20:33 | 2021-03-11 21:53 | 1:20 | 4800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Seguridades. Falla Seguridad Robot 2, cogen la del 4 y esta se estropea quedando el Robot 2 y 4 parados. | Les comento que es eléctrico pero que si no pueden hacer nada, me puentean señales que les digo por si la seguridad no estuviera del todo bien implementada. Si que lo está, el turno siguiente me llama más tarde y consigue puentear la seguridad del Robot 2. Se decide hacer lo mismo en el Robot 4. | GUARDIA | No | Eléctrico | 3 | 2021 | 20 | 21
2021-03-12 00:54 | RAFAEL | 2021-03-11 23:59 | 2021-03-12 00:28 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Jefe de turno | Jefe de Turno | Visión Artificial BCNVISIÓN | BATIDO M. Tira muchísimos, se debe a el cambio de velocidad de cadena y esto es porque es una combinación nueva puesto que es bechamel con receta en el LineControler de nata, cajas abiertas o cerradas, no me acuerdo. | Entrenar imagenes | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 23 | 0
2021-03-13 13:02 | RAFAEL | 2021-03-12 20:00 | 2021-03-12 20:40 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de turno | Jefe de Turno | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. Falla siempre en la primera etiqueta. | Se debe a una señal que envía el paletizador, es decir, no podemos hacer nada. Como solución hasta que SIG lo arregle etiquetamos en la ISLA. | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2021 | 20 | 20
2021-03-13 12:54 | RAFAEL | 2021-03-13 11:31 | 2021-03-13 12:52 | 1:21 | 4860 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. Tira todos los paquetes | Necesario crear una nueva receta porque está la K por la M con NATA SIN LACTOSA HACENDADO. | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 11 | 12
2021-03-13 12:54 | CELIA | 2021-03-13 12:04 | 2021-03-13 12:42 | 0:38 | 2280 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. Tira todos los paquetes | Necesario crear una nueva receta porque está la K por la M con NATA SIN LACTOSA HACENDADO. | APOYO | Sí |  | 3 | 2021 | 12 | 12
2021-03-14 08:27 | RAFAEL | 2021-03-14 08:00 | 2021-03-14 08:26 | 0:26 | 1560 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Lïnea M. Envasadora K por Transporte M Leche Entera Hacendado | Creo receta nueva y la configuro para esta nueva velocidad | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 8 | 8
2021-03-14 16:19 | RAFAEL | 2021-03-14 15:50 | 2021-03-14 16:12 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Procesos | Tanque Sosa 1 15.000. No deja hacer nada, está haciendo un test | Me conecto y veo que justo el agua limpieza a empezado a dosificar junto a la Sosa 1. Le digo al operairo que aborte esa CIP y se arregla todo. Revisamos y ok | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 15 | 16
2021-03-15 00:11 | RAFAEL | 2021-03-14 22:37 | 2021-03-14 23:07 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio Rojas | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. Tira muchos paquetes | Creo nueva receta Fresa 95 Hacendado | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 22 | 23
2021-03-18 08:36 | CELIA | 2021-03-17 23:01 | 2021-03-18 01:18 | 2:17 | 8220 | Mantequera | Producción Mantequera | Laura | Visión Artificial INDAGO | Tira muchos paquetes por la fecha | No podíamos conectarnos desde fuera. Instale el programa en el Mes y fue un formato con muchos dibujos así que muy difícil | GUARDIA | Sí | Ajustes | 3 | 2021 | 23 | 1
2021-03-18 08:38 | CARMEN | 2021-03-18 00:35 | 2021-03-18 01:00 | 0:25 | 1500 | Mantequera | Automatización | Celia | Visión Artificial INDAGO | Tiraba muchos paquetes |  | APOYO | Sí | Sistema no listo | 3 | 2021 | 0 | 1
2021-03-18 08:40 | CELIA | 2021-03-18 07:40 | 2021-03-18 08:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Antonio Ángel | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. Cacao90h viene con mucho brillo |  | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 7 | 8
2021-03-22 09:32 | JAIME | 2021-03-20 15:10 | 2021-03-20 16:25 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de turno | Guardia (Celia) | Procesos | SILO CRUDA 4. El nivel no mide DESDE EL LUNES | Se configura la dirección en FieldCare. Se había solicitado que se cambiara el equipo el lunes | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 15 | 16
2021-03-18 16:50 | CELIA | 2021-03-21 21:10 | 2021-03-21 22:15 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Rosales | Visión Artificial COMBI | COMBI D. Fallo tapón |  | GUARDIA | Sí | Ajustes | 3 | 2021 | 21 | 22
2021-03-23 09:49 | CARLOS | 2021-03-22 22:30 | 2021-03-22 22:45 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Rosales | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. Tira todos los paquetes | No le habían quitado la barra separadora, y el sistema lo tiraba todo al verla | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 22 | 22
2021-03-31 14:13 | CELIA | 2021-03-22 22:42 | 2021-03-22 23:00 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Automatización | Carlos | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea K. Referencias no entrenadas |  | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 22 | 23
2021-03-23 09:55 | CARLOS | 2021-03-22 22:45 | 2021-03-22 23:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Rosales | Zona Encartonado 1 L | Cinta de asas de la Envas. A. Se quedan parados los paquetes a la salida de la encintadora | El problema debería llevar varios días ocurriendo. Se soluciona girando una fotocelula | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 22 | 23
2021-03-23 09:57 | CARLOS | 2021-03-23 01:10 | 2021-03-23 01:15 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Rosales | Visión Artificial COMBI | Linea C. Tira muchos paquetes | Se está haciendo una puesta en marcha nueva y se debe de configurar en producción mejor | GUARDIA | No | Sistema no listo | 3 | 2021 | 1 | 1
2021-03-23 10:07 | CARLOS | 2021-03-23 06:20 | 2021-03-23 07:00 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. No tira los paquetes cuando detecta un fallo | Se reinicia el servidor y hay que analizar el empuje | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 6 | 7
2021-03-23 18:06 | CARLOS | 2021-03-23 07:35 | 2021-03-23 07:45 | 0:10 | 600 | Cogeneración | Operario Cogeneración | 4260 | Comunicaciones | SCADA FRIOBUCO. No se muestran los datos | Pierde conexión tras los últimos cortes de tensión | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 7 | 7
2021-03-23 20:58 | CARLOS | 2021-03-23 20:00 | 2021-03-23 21:00 | 1:00 | 3600 | Mezclas | Mantenimiento Lácteos | Jose Daniel | SERVERS | Se desconectan la red | Tras una actuación de reformas, han podido mover algun cable | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 20 | 21
2021-03-24 09:37 | CARLOS | 2021-03-24 01:50 | 2021-03-24 01:51 | 0:01 | 60 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Rosales | Visión Artificial BCNVISIÓN | Tira muchos paquetes las líneas K y B | Falta ajustar los formatos ya que están recien programados | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 1 | 1
2021-03-25 20:42 | CARLOS | 2021-03-24 20:45 | 2021-03-24 20:55 | 0:10 | 600 | Cogeneración | Operario Cogeneración | 4260 | Comunicaciones | Servidor GEA. No muestra información | Hay que reiniciar. Después de los cortes de tensión da problemas | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2021 | 20 | 20
2021-03-28 00:35 | CARLOS | 2021-03-27 08:10 | 2021-03-27 09:00 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Rosales | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Tira muchos paquetes | No estaba entrada la receta | GUARDIA | No | Sistema no listo | 3 | 2021 | 8 | 9
2021-03-31 14:16 | CELIA | 2021-03-27 09:30 | 2021-03-27 10:20 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Automatización | Carlos | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido K. Referencia no entrenadas |  | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 9 | 10
2021-03-28 00:38 | CARLOS | 2021-03-27 23:20 | 2021-03-28 00:30 | 1:10 | 4200 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | MES | No muestra datos de las ordenes | Se libera espacio en DB (Manuel Ballesteros) pero era problema del cambio de fecha | GUARDIA | No |  | 3 | 2021 | 23 | 0
2021-04-01 09:06 | CARMEN | 2021-04-01 08:00 | 2021-04-01 08:46 | 0:46 | 2760 | Mantequera | Producción Mantequera | Susana | Visión artificial INDAGO | Tira por la fecha | Se ajusta la fecha, se ajusta las guias | GUARDIA | Sí | Ajustes | 4 | 2021 | 8 | 8
2021-04-01 11:14 | CARMEN | 2021-04-01 09:00 | 2021-04-01 09:02 | 0:02 | 120 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | Botella | Transportes PET . Los transportes van muy rápido ocasionando problemas en la entrada del horno | No puedo hacer nada, porque no tengo proyecto. Sugiero buscar en las pantallas si hubiera alguna consigna de velocidad | GUARDIA | No | Ajustes | 4 | 2021 | 9 | 9
2021-04-01 11:18 | CARMEN | 2021-04-01 10:05 | 2021-04-01 10:28 | 0:23 | 1380 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | DEMATIC | Mesa 124 expediciones. La mesa no arranca en manual y si le Dan automático salta toda la isla. Se comenzó con este problema ayer por la mañana. | Si en manual no se puede arrancar debe de haber un problema mecánico o eléctrico. Llamo a mantenimiento y le explico la incidencia, lo van a ver y si necesitaran algo de automatización nos llamarán | GUARDIA | No |  | 4 | 2021 | 10 | 10
2021-04-03 10:06 | CARMEN | 2021-04-03 09:55 | 2021-04-03 10:03 | 0:08 | 480 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio Rojas | Visión Artificial COMBI | COMBI C. Tira todos los envases y esta desconectada | Se ajusta los parámetros de la palabra litros y se soluciona | GUARDIA | Sí | Ajustes | 4 | 2021 | 9 | 10
2021-04-06 15:41 | JAIME | 2021-04-05 20:20 | 2021-04-05 20:25 | 0:05 | 300 | Mantequera | Responsable mantequera | 4766 | Etiquetadoras | Báscula palets. No sale el peso en la pantalla | Error de comunicación. Se reinicia el equipo y funciona | GUARDIA | No | Ajustes | 4 | 2021 | 20 | 20
2021-04-07 09:10 | JAIME | 2021-04-06 20:00 | 2021-04-06 20:54 | 0:54 | 3240 | Piensos | Ensacado Piensos | - | Etiquetadoras | Aplicación Etiquetado (Línea 1). Etiqueta con Pienso anterior (Marca como una hora y pico antes de la producción) | - | GUARDIA | Sí | Programación | 4 | 2021 | 20 | 20
2021-04-07 09:11 | JAIME | 2021-04-07 07:19 | 2021-04-07 08:00 | 0:41 | 2460 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Equipos UHT | VTIS15. No tiene comunicación con UHT2. No deja entrar en producción | En proceso | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2021 | 7 | 8
2021-04-09 10:14 | JAIME | 2021-04-09 23:18 | 2021-04-10 00:03 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | - | Visión Artificial COMBI | COMBI A. Tira muchos bricks por fecha errónea | Ajustes de Visión artificial | GUARDIA | Sí | Ajustes | 4 | 2021 | 23 | 0
2021-04-09 10:14 | RAFAEL | 2021-04-09 23:34 | 2021-04-10 00:03 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Automatización | Jaime | Visión Artificial COMBI | COMBI A. Tira muchos bricks por fecha errónea | Ajustes de Visión artificial | APOYO | Sí | Ajustes | 4 | 2021 | 23 | 0
2021-04-10 17:58 | JAIME | 2021-04-10 17:15 | 2021-04-10 17:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | - | Carro Doble | Actúa de forma extraña. Se para a menudo y no recoge los palets de 2 en dos: LAS FC del carro parpadean sin parar | Se dice a Mantenimiento que revisen las fotocélulas y los modulos ASi que recogen esas entradas. Se queda a la espera. | GUARDIA | No |  | 4 | 2021 | 17 | 17
2021-04-11 23:19 | JAIME | 2021-04-11 21:30 | 2021-04-11 22:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | - | Visión Artificial COMBI | COMBI A. Tira más de la cuenta, han estado moviendo el fechador para intentar arreglarlo | Se hacen distintas pruebas hasta dejarlo más o menos fino. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 4 | 2021 | 21 | 22
2021-04-11 23:22 | JAIME | 2021-04-11 22:23 | 2021-04-11 23:13 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | - | Visión Artificial BCNVISIÓN | A y M. Tira más de la cuenta | Se apaña poco a poco. La A queda perfecta. La M tira algunas, pero no muchas. | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2021 | 22 | 23
2021-04-17 20:17 | RAFAEL | 2021-04-16 20:37 | 2021-04-16 23:59 | 3:22 | 12120 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | DEMATIC | Transelevador 5 problemas en Moviminiento Y | Después de varias pruebas por parte de Dematic, me conecto al variador del movimienot Y, se puede subsanar de forma temporal a través de parametrizar el variador. Con esto dejamos arrancado el traslo y ya se puede seguir investigando el error para localizarlo. | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2021 | 20 | 23
2021-04-17 20:43 | RAFAEL | 2021-04-17 17:45 | 2021-04-17 20:00 | 2:15 | 8100 | COVAP | Covap | Covap | Varios | Cogeneración GNL, S.A.I. servidor SIEMENS, PLC Prefisreria procesos,... | Programada | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2021 | 17 | 20
2021-04-17 20:41 | RAFAEL | 2021-04-17 20:24 | 2021-04-17 20:32 | 0:08 | 480 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | SERVERS | NO pueden hacer nada ne el SCADA, no tienen internet | Rearmo todo lo que se puede, deja arrancar todo a excepción de 5 alarmas que si tienen que revisar. En cuanto al internet, me puedo conectar a los dos servidores, le digo que pruebe y todo ok incluido la tablet. | GUARDIA | No |  | 4 | 2021 | 20 | 20
2021-04-18 00:15 | RAFAEL | 2021-04-17 23:18 | 2021-04-17 23:50 | 0:32 | 1920 | Lácteos | Recepción | Mari Carmen García | Procesos | SCADA Cliente 3. No tiene conexión | Térmico saltado justo al lado del PLC3, un switch apagado. La soberbia de esta persona es apabullante. En este caso mantenimiento ha sido ejemplar, ha hecho todo lo posible para que no tuviera que desplazarme a COVAP. | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2021 | 23 | 23
2021-04-18 00:50 | RAFAEL | 2021-04-18 00:23 | 2021-04-18 00:45 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Robot 2. Tras leerme mantenimiento todas las alarmas que tiene, se trata de los ejes no referenciados | Le explico por PILOT como se calibran, formación in situ, y le digo que llame a un compañero que si lo haya hecho alguna vez y lo hagan entre los dos. Si no lo consiguen que me llamen sin problema. Viña es ideal para recibir formación de automatización. Sabe, escucha y se entera. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 4 | 2021 | 0 | 0
2021-04-18 02:24 | RAFAEL | 2021-04-18 01:14 | 2021-04-18 02:20 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Robot 2. Hay que calibrar los Ejes | Calibrarlos. Como es posible que tras un corte solo vayan 3 personas de mantenimiento. Por otro lado, debería de impartirle la formación de la calibración de ejes que tenía preparado hace años, con firma de las personas que reciban el curso. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 4 | 2021 | 1 | 2
2021-04-19 01:50 | RAFAEL | 2021-04-19 00:22 | 2021-04-19 01:40 | 1:18 | 4680 | Lácteos | Operario | Pedro | Procesos | Tanque de Nata 6. No enfría ni en la fase de enfriamiento y la temperatura ya está en 13,4ºC. Si o si la tenemos que bajar para mandarla a mantequilla. | Estudio programa PCS7 + funcionamiento explicado por Pedro. Hacemos algunas pruebas y nada. Finalmente cambio de fase en Cool desde PCS7 y repetimos fases y parece que ahora si recupera secuencias, válvulas,... baja la temperatura. | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2021 | 0 | 1
2021-04-20 22:41 | CARMEN | 2021-04-20 20:00 | 2021-04-20 22:10 | 2:10 | 7800 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Robots | Robot 6. El robot está encajado en la recogida de cajas | Se tiene que ir presencialmente, se mueve el robot hasta su posición inicial. Una vez está se hace pp main. Recoge las cajas del lado izquierdo correcto, del derecho entra en bucle. Es por la precarga, lo soluciona el operario. Hacemos vaciado y arranca | GUARDIA | Sí | Mecánico | 4 | 2021 | 20 | 22
2021-04-23 01:26 | CARMEN | 2021-04-23 00:54 | 2021-04-23 01:16 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial COMBI | COMBI C. Esta tirando muchos envases, se ajusta inspección tapón y la inspección de litro |  | GUARDIA | Sí | Mecánico | 4 | 2021 | 0 | 1
2021-04-23 20:47 | CARMEN | 2021-04-23 20:28 | 2021-04-23 20:45 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Mantenimiento | Visión Artificial COMBI | COMBI A. Esta expulsando muchos envases por la fecha. | Se ajusta la inspección de la fecha | GUARDIA | Sí | Ajustes | 4 | 2021 | 20 | 20
2021-04-24 09:22 | CARMEN | 2021-04-24 08:49 | 2021-04-24 09:17 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. La etiquetadora lleva toda la noche sin funcionar. | Es porque se tiene la puerta puenteada, estaba mal y no le llegaba aire a esta. Por otro lado, nos proponen una mejora para realizar cuando le ponemos el by pass no sale el palet, se tiene que sacar de manera manual. Entonces le tenemos que mandar la señal de by pass para que la línea avance con el palet | GUARDIA | No | Eléctrico | 4 | 2021 | 8 | 9
2021-04-24 20:58 | CARMEN | 2021-04-24 19:51 | 2021-04-24 20:30 | 0:39 | 2340 | Piensos | Maestro piensos | Javi | Comunicaciones | No hay comunicación con plc, se hace ping a los plc y no hay respuesta. Se llama a informática para ver que los switch de piensos estén bien y están OK. Se les comunica que tiene que ser algún térmico bajado, van a la planta de piensos y estaba el térmico de los plc bajado. Por otro lado en mezclas también tiene problemas de comunicación, es por el mismo motivo. |  | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2021 | 19 | 20
2021-04-25 13:48 | CARMEN | 2021-04-25 13:06 | 2021-04-25 13:43 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial COMBI | COMBI B. Expulsa muchos envases por la palabra litro. | He tenido problemas con la conexión por eso la tardanza de la avería. Se ha ajustado la inspección litro, pero no se ha podido comprobar 100% por la conexión, va muy lento, se ha puesto en producción y vemos si ya no tira por este motivo | GUARDIA | Sí | Ajustes | 4 | 2021 | 13 | 13
2021-04-28 01:29 | CARLOS | 2021-04-28 01:05 | 2021-04-28 01:20 | 0:15 | 900 | Mezclas | Operario planta | 4366 Teléfono mecánico piensos | PREMIX | Problemas con tolva PREMIX mezcladora 2 y mala dosificación | Posiblemes problemas en la red de COVAP | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2021 | 1 | 1
2021-04-30 20:49 | CARLOS | 2021-04-30 20:25 | 2021-04-30 20:45 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Mantenimiento Mantequilla | Tomás | Procesos | Fermentos. Válvulas ASi Da error por falta de confirmación de apertura | Revisar mantenimiento la confirmación de apertura | GUARDIA | No |  | 4 | 2021 | 20 | 20
2021-05-02 18:45 | CARLOS | 2021-05-01 13:45 | 2021-05-01 14:30 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Robot 4 roza en la recogida de la bandeja | Se le quita presión a la bandeja, pero queda pendiente de mirar | GUARDIA | Sí | Mecánico | 5 | 2021 | 13 | 14
2021-06-07 11:45 | CELIA | 2021-05-06 07:28 | 2021-05-06 07:45 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Expedición lacteos | Expedición lacteos | DEMATIC | Mesa ip24. Todos los palet se quedan ahí parados | Resetear una marca en la mesa de los rollos | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 7 | 7
2021-05-11 09:52 | JAIME | 2021-05-09 14:02 | 2021-05-09 15:05 | 1:03 | 3780 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos Cebrían | Visión Artificial COMBI | Tira paquetes de más | Se encuentra que el detector de fecha se gira de vez en cuando, un problema del patrón del que cuelga. Se avisa a Mantenimiento para que lo revisen y corrijan. Se corrige posición del detector de tapón. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 5 | 2021 | 14 | 15
2021-05-13 20:28 | CARMEN | 2021-05-13 20:11 | 2021-05-13 20:26 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | Procesos | Válvula 31301. Estaba en fallo se ha cambiado la electrovalvula, siguiendo el error | Se resetea desde el scada solucionando el problema | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 20 | 20
2021-05-13 23:30 | CARMEN | 2021-05-13 23:10 | 2021-05-13 23:28 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio Rojas | Visión Artificial BCNVISIÓN | Esta el programa arrancado pero no se visualiza. Han apagado el programa y sigue sin funcionar | La solución ha sido reiniciando el equipo. | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 23 | 23
2021-05-17 11:10 | JAIME | 2021-05-17 06:45 | 2021-05-17 07:15 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Producción Mantequera | Bernabé | Visión Artificial ORBITA | Tira demasiados por reconocimiento Aluminio Tarrinas | Se reinicia el programa (por otros problemas) y se deshabilita el reconocimiento de Aluminio (se puso recientemente) | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 5 | 2021 | 6 | 7
2021-05-24 13:48 | CELIA | 2021-05-19 21:10 | 2021-05-19 21:40 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Procesos | Rompedora. Forzar señales para que consiguieran sacar los paquetes del pistón |  | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 21 | 21
2021-05-24 13:54 | CELIA | 2021-05-21 00:06 | 2021-05-21 01:59 | 1:53 | 6780 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Equipos UHT | VTIS100. No deja meter producto la bomba | La sonda de temperatura de la válvula ibs | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 0 | 1
2021-05-24 14:01 | CELIA | 2021-05-22 10:39 | 2021-05-22 10:45 | 0:06 | 360 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | MES | No dejaba imputar los consumibles de naturleite | Era un producto nuevo y no se había avisado | GUARDIA | No |  | 5 | 2021 | 10 | 10
2021-05-24 21:53 | RAFAEL | 2021-05-22 11:20 | 2021-05-22 11:50 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Celia | Carro Doble | Le hacen la marcha de referencia y de vez en cuando no se posiciona bien. | Comprobamos varias cosas y todo ok, les digo varios motivos y uno de ellos es la FC de marcha de referencia que comprobamos, si que puede ser que la hayan movido. Llamo más tarde y si que es eso porque las posiciones que han ajustado ya no fallan. | APOYO | Sí |  | 5 | 2021 | 11 | 11
2021-05-24 16:09 | CELIA | 2021-05-22 19:00 | 2021-05-22 19:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión artificial M y K. Tira paquetes | Una receta no estaba entrenada | GUARDIA | No |  | 5 | 2021 | 19 | 19
2021-05-24 14:04 | CELIA | 2021-05-23 03:25 | 2021-05-23 03:45 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Robot 6. Pincha la cajas | Se le indica cómo saltas de rutina para que siga trabajando | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2021 | 3 | 3
2021-05-24 21:51 | RAFAEL | 2021-05-24 21:30 | 2021-05-24 21:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artificial Linea K Bechamel. Tira muchos paquetes | Después de dejarla calibrarla por la tade y funcionar correctamente probado con pocos paquetes porque estaba parada me llaman porque tira muchos. Me conecto y se debe a que se juntan mucho los paquetes. Lo conseguimos separar un poco a través del soplador y queda corregido. | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 21 | 21
2021-05-25 22:01 | RAFAEL | 2021-05-25 20:25 | 2021-05-25 20:45 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | MES | Combi A. No deja registrar de forma manual. | No solo era la Combi A, se reinicia el MES y empieza a funcionar bien | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 20 | 20
2021-05-25 22:03 | RAFAEL | 2021-05-25 21:43 | 2021-05-25 22:01 | 0:18 | 1080 | Mezclas | Mantenimiento Lácteos | Jose Daniel | Planta Estática | Mezclador 1. Alarma y no deja arrancar | Les digo el motivo y que decidan si arreglarlo, caparlo, dejar el mezclador parado,... ya me dirán | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 21 | 22
2021-05-26 00:04 | RAFAEL | 2021-05-25 23:35 | 2021-05-25 23:59 | 0:24 | 1440 | Mezclas | Mantenimiento Lácteos | Luis | Planta Estática | Mezclador 1. Finalmente encuentran el sensor que está roto | Me dicen que puedo puentear la alarma hasta que llegue el repuesto y así poder volver a arrancar | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 23 | 23
2021-06-01 08:36 | RAFAEL | 2021-05-30 17:43 | 2021-05-30 17:59 | 0:16 | 960 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Antonio Ángel | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artificial K. Tira muchos paquetes. Semi Hacendado 3x2 | Entreno receta | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 17 | 17
2021-06-01 08:38 | RAFAEL | 2021-05-30 20:33 | 2021-05-30 20:38 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Antonio Ángel | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artificial M. Tira muchos paquetes. Leche Entera COVAP | Entreno receta | GUARDIA | Sí |  | 5 | 2021 | 20 | 20
2021-06-07 11:19 | CELIA | 2021-06-05 08:45 | 2021-06-05 09:13 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Antonio | Visión Artificial BCNVISIÓN | Cámara de visión artificial. La cámara está apagada | Darle tensión a la cámara, se le indica a mantenimiento cómo hacerlo | GUARDIA | No |  | 6 | 2021 | 8 | 9
2021-06-07 11:31 | CELIA | 2021-06-05 14:29 | 2021-06-05 15:00 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Zona batido | Mousin | Visión Artificial BCNVISIÓN | Cámara de visón M. Está tirando muchos paquetes | Me informa el operario que la cámara está sujeta con cinta aislante(desconozco el motivo) y hay que ajustar mecánicamente y reentrenar la receta | GUARDIA | No |  | 6 | 2021 | 14 | 15
2021-06-07 11:26 | CELIA | 2021-06-05 18:00 | 2021-06-05 18:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio rojas | Robots | Paletizador de la botella. Al cambiar de enteros a medios no cambia de formato y sólo pone dos etiquetas y da error. | Se recomienda volver a cambiar de formato y se soluciona | GUARDIA | No | Comunicación | 6 | 2021 | 18 | 18
2021-06-07 11:34 | CELIA | 2021-06-05 19:12 | 2021-06-05 19:30 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Líneas | Horno K. No arranca el tranporte | La máquina está lista se recomienda que revisen las fotocelula. Había una mal posicionada | GUARDIA | No |  | 6 | 2021 | 19 | 19
2021-06-07 11:37 | CELIA | 2021-06-05 19:27 | 2021-06-05 19:45 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Zona batido | Zona batido | Visión Artificial BCNVISIÓN | Cámara de visión de la K. Tiraba muchos paquetes | Se habían equivocado de guía y habían puesto la del formato del 3*2 | GUARDIA | No |  | 6 | 2021 | 19 | 19
2021-06-07 11:40 | CELIA | 2021-06-05 21:31 | 2021-06-05 21:45 | 0:14 | 840 | Lácteos | Zona batido | Mousin | Visión Artificial BCNVISIÓN | Cambian de receta y tira muchas | Se entrena, todo viene a consecuencia de que se ha tocado la camara | GUARDIA | No |  | 6 | 2021 | 21 | 21
2021-06-07 11:50 | CELIA | 2021-06-06 17:51 | 2021-06-06 18:28 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Elevador robot 0. Da error y se para | Problema con el profibus da error por inactividad y para el transporte | GUARDIA | No |  | 6 | 2021 | 17 | 18
2021-06-11 13:46 | RAFAEL | 2021-06-06 18:45 | 2021-06-06 22:15 | 3:30 | 12600 | Lácteos | Automatización | Celia | DEMATIC | Red PLCs DEMATIC. Todo DEMATIC caido (X2, X3, X2.1, Mantequilla, Traslos, Robot 2 afectado) | Me traslado a la fábrica y tras escuchar toda la información empiezo a localizar el lugar del problema, lo localizo justo en la zona de las 4 mesas delante de expediciones realizando cambios en la red profibus. Arrancamos con esa parte deshabilitada pero todo el resto funcionando ya ok, corre mucha prisa arrancar ya. Se mira el resto al día siguiente. | APOYO | Sí |  | 6 | 2021 | 18 | 22
2021-06-07 11:54 | CELIA | 2021-06-06 23:36 | 2021-06-07 01:00 | 1:24 | 5040 | Mantequera | Producción Mantequera | Mantequera | Procesos | Dos errores: la bomba de envío de producto y la bomba de cip a la envasadora. La primera se recomienda a mantenimiento que revise porque es fallo de constancia de marcha. La segunda al final descubrimos que los milisiemens están muy por debajo de SP y no abre una de las válvulas y por tanto la bomba no arranca | Si se conociera el funcionamiento del proceso se sabría que esa bomba anda cuando la válvula abre y ésta lo hace según milisiemens | GUARDIA | No |  | 6 | 2021 | 23 | 1
2021-06-08 18:09 | JAIME | 2021-06-07 20:00 | 2021-06-07 21:50 | 1:50 | 6600 | Mantequera | Mantenimiento Lácteos | Tomás | EGLY Antiguo | EGLY Antiguo (S200). Fallo comunicaciones | Se prueban distintas cosas hasta que al fin rearma bien, pero da error en variadores | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 20 | 21
2021-06-11 16:41 | CARMEN | 2021-06-10 23:14 | 2021-06-11 02:00 | 2:46 | 9960 | Lácteos | Jefe de turno | Anastacio | Procesos | Ruta salida stork 13. No puede realizar el rechazo del ta 3 al tanque 553 |  | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 23 | 2
2021-06-14 11:35 | CARLOS | 2021-06-10 23:50 | 2021-06-11 02:00 | 2:10 | 7800 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Procesos | No envía producto a leche interna |  | APOYO | Sí |  | 6 | 2021 | 23 | 2
2021-06-14 09:58 | JAIME | 2021-06-12 08:59 | 2021-06-12 09:59 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Operario Batidos | - | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. No tira los paquetes malos | Se reajusta y reentrena. Lleva varios intentos y pruebas hasta dejarlo bien. | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 8 | 9
2021-06-14 10:00 | JAIME | 2021-06-12 11:45 | 2021-06-12 12:15 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Procesos | Rompedora. Falla el sensor de nivel Tolva alto y no les deja activarla en AUTO. | Se anula haciéndole un Bypass temporal por programa. | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 11 | 12
2021-06-14 10:02 | JAIME | 2021-06-13 07:40 | 2021-06-13 08:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario Batidos | - | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. Tira demasiados paquetes | Se reentrena y ajusta | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 7 | 8
2021-06-15 08:25 | CARMEN | 2021-06-14 20:46 | 2021-06-14 21:07 | 0:21 | 1260 | Mezclas | Maestro Piensos | Maestro | PREMIX | Envío de silos a premix. No deja hacer el envío a silo 21 ni 22 | Entran las pesadas finalmente en el 22. Quedamos en que si falla el 21 me llamen porque así no lo puedo ver | GUARDIA | No |  | 6 | 2021 | 20 | 21
2021-06-15 08:20 | CARMEN | 2021-06-14 22:59 | 2021-06-14 23:20 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos Cebrían | Visión Artificial COMBI | Visión línea A. La pantalla está en modo calibración y apagada la cámara | Me conecto al equipo y desde el ordenador funciona correctamente. La calibramos y a continuación el menú no está igual. Se añaden los botones para forzar conexión, ponerlo en linea | GUARDIA | Sí | Programación | 6 | 2021 | 22 | 23
2021-06-15 21:52 | CARMEN | 2021-06-15 20:59 | 2021-06-15 21:49 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Operario | Victor | Visión Artificial BCNVISIÓN | Esta expulsando muchos paquetes | Se hace varias cargas porque no para de expulsar paquetes estando bien, pese a hacer los entrenos | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 20 | 21
2021-06-17 22:53 | CARMEN | 2021-06-17 22:18 | 2021-06-17 22:51 | 0:33 | 1980 | Lácteos | Operario Batidos | Mousin | Visión Artificial BCNVISIÓN | Esta tirando muchos envases en la envasadora m | Aunque la llamada es de la M, veo que la K está teniendo una merma muy elevada. Ajusto ambas cámaras para que deje de tirar envases en buen estado | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 22 | 22
2021-06-19 10:05 | CARMEN | 2021-06-18 20:52 | 2021-06-18 21:09 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | Btd de cip del pasterizador. Ha cambiado los parámetros de ácido a 11 y se ha puesto a 0, no lo deja cambiar desde el scada. Lo cambio en el programa |  | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 20 | 21
2021-06-19 10:10 | CARMEN | 2021-06-18 21:30 | 2021-06-18 22:20 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Juan Encinas | Robots | Robot 2. Se le caen las cajas | Me desplazo a la planta. Cambio un punto para que la recogida la haga más abajo, pero aún así se escurre un poco . El turno siguiente sube de un lado la mesa para que recoja recto. Le pone unas almohadillas a la herramienta y deja de tirarlas | GUARDIA | No | Mecánico | 6 | 2021 | 21 | 22
2021-06-19 15:42 | CARMEN | 2021-06-19 15:10 | 2021-06-19 15:41 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Expedición lacteos | - | DEMATIC | Cambiar huecos del pasillo 2 y 3 a 5 alturas |  | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 15 | 15
2021-06-21 20:16 | RAFAEL | 2021-06-21 20:03 | 2021-06-21 20:14 | 0:11 | 660 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. No etiqueta ningún palet | Lo arreglo desde el servidor y solucionado. Expediciones se podría ocupar de esto. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 6 | 2021 | 20 | 20
2021-06-22 04:22 | RAFAEL | 2021-06-22 04:06 | 2021-06-22 04:17 | 0:11 | 660 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Robots | Robot 4. Han pinchado cajas y al moverlo a su sitio no hace nada más | Problema conocido, les expliqué anteriormente como solucionarlo. Les digo que deben tenerlo apuntado y no lo encuentran. Mientras les digo que arranquen el pilot para guiarles, lo encuentran, hacen lo que les expliqué en su dia y arranca todo ok. Lo encuentran rápido porque tenían lo del robot imprimido y por lo menos ya lo habían estado buscando. | GUARDIA | No | Ajustes | 6 | 2021 | 4 | 4
2021-06-23 04:14 | RAFAEL | 2021-06-23 03:44 | 2021-06-23 04:13 | 0:29 | 1740 | Mantequera | Operario | Merche | Visión Artificial ORBITA | Tira todo | Producto Mantequilla Light ECI tiene una inspección que no le corresponde, la quito y todo ok ¿Formación de la visión a los operarios/manteniento? | GUARDIA | Sí | Manipulación | 6 | 2021 | 3 | 4
2021-06-23 22:23 | RAFAEL | 2021-06-23 22:03 | 2021-06-23 22:20 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Operario | Álvaro | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artificial Linea M Vainilla H. Tira paquetes que son buenos | Calibrar. Con formación no sería necesaria. | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 22 | 22
2021-06-25 00:05 | RAFAEL | 2021-06-24 23:24 | 2021-06-24 23:59 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos Cebrían | Etiquetadoras | Etiquetadora 1 y Enfardadora 2. No etiqueta y enfardadora palets medios los trata como enteros | Etiquetadora que prueben a volcar la memory card y la enfardadora se trata de movimientos pillados. | GUARDIA | Sí | Programación | 6 | 2021 | 23 | 23
2021-06-25 20:57 | RAFAEL | 2021-06-25 20:00 | 2021-06-25 20:30 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | Maestro | Comunicaciones | SCADA. Pérdida de comunicación y granduladoras | Iniciar aplicaciones necesarias | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 20 | 20
2021-06-25 20:59 | RAFAEL | 2021-06-25 20:30 | 2021-06-25 21:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | DEMATIC | Mesas Enfardadoras ISLA. No pasan del estado de Esperando Gestor de Etiquetas | Está en estudio | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 20 | 21
2021-06-28 03:53 | RAFAEL | 2021-06-28 02:17 | 2021-06-28 03:50 | 1:33 | 5580 | Piensos | Maestro Piensos | Maestro | GRANULADORAS | Granuladora F. No deja meter parámetros desde el SCADA | Mientras reviso esto y me subo el proyecto del PLC, entra en error la periferia. Cortamos tensión y la periferia queda ok, pero se pierden los parámetros. Los meten a mano pero sigue sin dejar meter valores de diametro tamiz, número serie,... Llamo a Celia y me comenta llamamos a la empresa inegradora y lo solucione. | GUARDIA | Sí |  | 6 | 2021 | 2 | 3
2021-06-30 23:17 | CARLOS | 2021-06-30 21:20 | 2021-06-30 22:05 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Director Planta | Javier Amurrio | DEMATIC | No hay huecos en el almacén | se libera para que puedan entrar en la altura 7 los tipo 0 | APOYO | Sí |  | 6 | 2021 | 21 | 22
2021-07-01 08:47 | CARMEN | 2021-07-01 02:54 | 2021-07-01 03:56 | 1:02 | 3720 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | DEMATIC | Isla parada. Todos los palets se quedan parados a la salida de la enfardadora | Se reinicia servicios, sigue sin funcionar. Se para los carros y la botella, se reinicia el servidor y comienza a funcionar. Se tarda más en probar porque está todo parado y tienen que meter palets por la mr12 para darle la orden de etiquetar | GUARDIA | No |  | 7 | 2021 | 2 | 3
2021-07-02 14:19 | CARMEN | 2021-07-01 20:00 | 2021-07-01 21:06 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Robots | Robot 4. En el robot 4 no hace vaciado, el robot 0 se le caen las cajas | El robot 4 comienzo a verlo, necesito que se haga una prueba. Al fallar el robot 0 no pueden atenderme. Por otro lado me llaman del robot 0 indicandome que es un tema de automatización, hablo con mantenimiento y le digo que la suelta de cajas que de pronto lo haga no puede ser...pero puedo ayudar a localizar el fallo. No tiene el teléfono la persona de mantenimiento que está con esta avería y se tarda en localizar y ver que está pasando | GUARDIA | No | Mecánico | 7 | 2021 | 20 | 21
2021-07-05 09:32 | CARMEN | 2021-07-02 00:34 | 2021-07-02 00:47 | 0:13 | 780 | Mantequera | Producción Mantequera | Susana | Visión Artificial INDAGO | Expulsa muchas pastillas |  | GUARDIA | Sí | Ajustes | 7 | 2021 | 0 | 0
2021-07-03 15:47 | CARMEN | 2021-07-03 15:29 | 2021-07-03 15:44 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Anastacio | MES | Justificación de paradas | Se tiene abierto un ticket a Siemens para este error, cuando nos ocurra en horario de oficina debemos de llamar para este error. Ahora se ha resuelto reiniciando | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 15 | 15
2021-07-05 09:55 | CARMEN | 2021-07-04 01:17 | 2021-07-04 03:20 | 2:03 | 7380 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | DEMATIC | Isla está parada | Se tarda en detectar el fallo porque no tienen conexión la tablet, se descarta varios errores. Finalmente se detecta que es por error por una fotocelula en una mesa que no había palet, lo que dificulta detectarlo | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 1 | 3
2021-07-08 16:18 | CELIA | 2021-07-08 05:00 | 2021-07-08 05:35 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Procesos | Sonda de temperatura recepción leche. No funcionaba | Se cambia y se programa nueva | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 5 | 5
2021-07-12 08:20 | CELIA | 2021-07-11 11:34 | 2021-07-11 13:29 | 1:55 | 6900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Pepe | Robots | Robot 4. No paletiza bien | Se corrige un punto pero se deja como estaba. Se hace un reset y se hace un vaciado y comienza a trabajar bien | GUARDIA | Sí | Manipulación | 7 | 2021 | 11 | 13
2021-07-13 22:14 | JAIME | 2021-07-13 20:30 | 2021-07-13 21:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4244 | Robots | Robot 5. Posiciona demasiado a la derecha las dejadas y da gálibo en los traselevadores | Se comenta de hacer un vaciado y re-cambiar el formato, por si lo ha cogido mal. Se espera y posteriormente se llama para confirmar; y comentan que tienen problemas en la isla y aun no han probado. Se desconoce si se ha solucionado. SE MARCA COMO NO NECESARIA pues parece que no corría tanta prisa... | GUARDIA | No | Ajustes | 7 | 2021 | 20 | 21
2021-07-13 22:16 | JAIME | 2021-07-13 22:00 | 2021-07-13 22:10 | 0:10 | 600 | CTC | 4092 | 4092 | SCADA | Aparece falta de comunicación con las zonas A-E; pero el funcionamiento es correcto | Se "reinicia" el IBH-LINK de CTC | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 22 | 22
2021-07-13 23:16 | JAIME | 2021-07-13 22:53 | 2021-07-13 23:13 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Procesos | Fermentos. Tanque Elaboracion Fermentos DF-01. Se queda en Inicio Pasterización pero no sube la temperatura | La Camisa no estaba activa (debería haberse activado en el paso 3). Se fuerza la activacion y funciona correctamente. | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 22 | 23
2021-07-14 23:53 | JAIME | 2021-07-14 20:58 | 2021-07-14 21:03 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de turno | - | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artifical M. Se había cerrado el programa y no recordaban la contraseña. | bcnvision | GUARDIA | No |  | 7 | 2021 | 20 | 21
2021-07-14 23:55 | JAIME | 2021-07-14 23:17 | 2021-07-14 23:52 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Producción Mantequera | 4766 | Visión Artificial ORBITA | Tirar muchas tarrinas por "Altura Tapa" | Se ve que está tirando varias, pero por la fecha. Se ajusta un poco para ver si va mejor. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 7 | 2021 | 23 | 23
2021-07-19 09:16 | RAFAEL | 2021-07-17 08:21 | 2021-07-17 08:46 | 0:25 | 1500 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Jorge | Comunicaciones | Tablet Comunicaciones. Necesitan red COVAP en zonas donde no hay WIFI. Ya lo he solicitado en varias ocasiones a Informática durante un mes al menos. | Le comento a Manu que le ponga de forma temporal un pincho de vodafone e instale usuario SSL. Posteriormente Manu hace eso, me llama para que testeemos que todo está ok y lo está. | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 8 | 8
2021-07-17 10:32 | JAIME | 2021-07-17 09:00 | 2021-07-17 10:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | Procesos | Bomba 901-11-01 (Salida Tanque Rompedora). No deja rearmar el variador | Tras probar distintas cosas se llama a CARLOS BASCÓN | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 9 | 10
2021-07-17 10:33 | JAIME | 2021-07-17 10:00 | 2021-07-17 10:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | Procesos | Bomba salida rompedora. Continuacion de lo anterior - Apoyo de Carlos Bascón | Una seta estaba metida y no dejaba rearmar | APOYO | Sí |  | 7 | 2021 | 10 | 10
2021-07-17 10:34 | CARLOS | 2021-07-17 10:00 | 2021-07-17 10:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Jaime | Procesos | Bomba salida rompedora. No deja rearmar el variador | Una seta estaba metida e impedia el rearme | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 10 | 10
2021-07-17 13:02 | JAIME | 2021-07-17 11:00 | 2021-07-17 11:15 | 0:15 | 900 | Mantequera | Mantenimiento Lácteos | Tomás | Mantequilla Light | CIP. Se estaba llevando una prueba con la Light (gracias MERCADONA) y aun no está listo, no contactaban con Antonio Zamora (SISTEIN) asi que llamaron para ver por qué el CIP estaba en marcha pero indicando PAUSA. | Tras afirmar, efectivamente, que la señal venía del PLC nuevo que está sin terminar, se anula la prueba y el Lunes retoman con Antonio. | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 11 | 11
2021-07-17 13:04 | JAIME | 2021-07-17 12:35 | 2021-07-17 12:55 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario Batidos | 4028 | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. No tira paquetes claramente con error | Tras visualizar un poco el error se deja en observación puesto que no ha vuelto a ocurrir | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 12 | 12
2021-07-18 12:50 | JAIME | 2021-07-17 13:30 | 2021-07-17 13:55 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Operario Batidos | 4028 | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. Algunos paquetes que van al revés no los tira | Se ajusta la vision y se entrena la herramienta | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 13 | 13
2021-07-18 13:00 | JAIME | 2021-07-18 12:40 | 2021-07-18 13:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario Batidos | 4028 | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. TIra muchos paquetes | Se ajusta lo posible | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 12 | 13
2021-07-18 23:46 | JAIME | 2021-07-18 23:15 | 2021-07-18 23:45 | 0:30 | 1800 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | SERVERS | SCADA. Se queda colgado | La BBDD da problemas: Manu reinicia la VM (1.99) y funciona | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 23 | 23
2021-07-19 23:44 | RAFAEL | 2021-07-19 22:53 | 2021-07-19 23:39 | 0:46 | 2760 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | Procesos | Válvula V34204 Tanque de Nata Cruda TNC02. No responde | Compruebo la dirección que le han puesto a la electrónic anueva y es la correcta. Probamos forzando desde la válvula y está comunicando correctamente así que les digo que cambien de nuevo la electrónica y me espero. Una vez cambiada funciona correctamente. Les digo que si vuelve a fallar, puesto que llegó a funcionar con la electrónica anterior sustituida, revisen más cosas, el vampiro si que lo han cambiado también. | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 22 | 23
2021-07-20 04:02 | RAFAEL | 2021-07-20 03:38 | 2021-07-20 03:59 | 0:21 | 1260 | Piensos | Maestro Piensos | Maestro | Líneas | Corectorres manuales línea 2. No caen. El botón creado para esto (Actualizar) me dicen que no funciona. | Se los activo desde PLC y funciona. | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 3 | 3
2021-07-26 11:17 | RAFAEL | 2021-07-24 17:55 | 2021-07-24 20:38 | 2:43 | 9780 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Varios | Lácteos (Transelevadores 4, 5 y 6 - Gampack 8 - Visión Artificial M - T.A. VTIS100 - Carro Electrovía - Envasadora). Errores diversos tras cero de planta | Algunos errores se han solucionado a través tablet, mandos, ... otros sustitución de hardware como fuentes de alimentación | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 17 | 20
2021-07-26 11:22 | RAFAEL | 2021-07-25 00:42 | 2021-07-25 01:52 | 1:10 | 4200 | Mantequera | Producción Mantequera | Bernabé | Mantequilla Light | Mantequilla Light Nueva. Todas las válvulas en error | Tras analizar el problema, se trata de la desconfiguración de los módulo Profinet/AS-i. Empiezo a configurarlos pero aparece otro problema más urgente y se que da en stanby hasta la mañana que resuelvo. | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 0 | 1
2021-07-27 09:06 | CARLOS | 2021-07-26 21:35 | 2021-07-26 22:10 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Mantenimiento Mantequilla | Antonio | Cañón | Cañón Simón. Errores de los motores | Se detecta un problema UM11 | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 21 | 22
2021-07-28 00:26 | CARLOS | 2021-07-28 00:15 | 2021-07-28 00:25 | 0:10 | 600 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Etiquetadoras | Etiqu bolsas nata. No sale el peso de las cajas | Se reinician bascula y tablet | GUARDIA | Sí | Comunicación | 7 | 2021 | 0 | 0
2021-07-29 07:53 | CARLOS | 2021-07-28 22:55 | 2021-07-28 23:30 | 0:35 | 2100 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Formulación | Planta de líquidos. No dosifica | Tras los cambios de SISTEIN había un pequeño problema | GUARDIA | Sí |  | 7 | 2021 | 22 | 23
2021-08-02 13:27 | CARLOS | 2021-08-02 00:50 | 2021-08-02 01:00 | 0:10 | 600 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Cañón | No se activa el amasador 1 | Se activa solo y no arranaca. No llegamos a ver el problema | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 0 | 1
2021-08-02 13:31 | CARLOS | 2021-08-02 03:05 | 2021-08-02 03:20 | 0:15 | 900 | Mantequera | Producción Mantequera | 4766 | Cañón | No funciona amasador 1 | No se lleva a ver el error porque se activa solo. Era problema de un sensor | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 3 | 3
2021-08-04 09:15 | JAIME | 2021-08-04 22:00 | 2021-08-04 22:05 | 0:05 | 300 | Lácteos | Expedición lacteos | ACISCLOS | DEMATIC | Carro Electrovia. Han cargado un Palet a la fuerza y no descarga | No tiene datos. COSA QUE SABIAN. Otro de los que está por allí me comenta que es justo lo que iban a probar pero a Acisclos le quemaba el telefono en la mano. | GUARDIA | No |  | 8 | 2021 | 22 | 22
2021-08-05 10:24 | JAIME | 2021-08-05 07:10 | 2021-08-05 07:40 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Mantenimiento Lácteos | Tomás | EGLY antiguo | Pierde comunicación con lo nuevo y entre sí (200-300) -> Error PROFIBUS | Se indica que revisen el PROFIBUS y finalmente coge conexión | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 7 | 7
2021-08-08 02:52 | JAIME | 2021-08-08 02:00 | 2021-08-08 02:50 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Etiquetadoras | DEMATIC. Las 3 etiquetadoras no etiquetan. Los palets se quedan esperando en las enfardadoras. | Se prueba a reiniciar procesos y relanzar movimientos y nada. Finalmente se reinicia el servidor completo (1.83) y se corrigen algunos movimientos que se habían quedado pillados. | GUARDIA | Sí | Comunicación | 8 | 2021 | 2 | 2
2021-08-08 03:17 | JAIME | 2021-08-08 03:00 | 2021-08-08 03:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Operario Isla | Manolo | Etiquetadoras | DEMATIC. Lo mismo que lo anterior | Se vuelve a reiniciar, se inicia el Gestor de Movimientos y el de Etiquetas... | GUARDIA | Sí | Comunicación | 8 | 2021 | 3 | 3
2021-08-08 13:04 | JAIME | 2021-08-08 12:40 | 2021-08-08 13:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno | - | Visión Artificial BCNVISIÓN | Línea M. No tira paquetes con bricks de menos | Se ajusta un poco pero no se puede probar porque el horno está en averia | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 12 | 13
2021-08-10 08:46 | CARLOS | 2021-08-10 04:15 | 2021-08-10 04:55 | 0:40 | 2400 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Mezcladoras | Mezcladoras. No bajan las pesadas | Se fuerza una señal | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 4 | 4
2021-08-11 01:20 | CARLOS | 2021-08-11 01:00 | 2021-08-11 01:20 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Comunicaciones | SCADA 4. No muestra los datos del PLC3 | Ha perdido la comunicación con el fingateway. Me pongo ONLINE con el PLC3 y se pone a comunicar | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 1 | 1
2021-08-15 11:07 | CARLOS | 2021-08-13 23:30 | 2021-08-14 00:05 | 0:35 | 2100 | NaturLeite | Informatica Guardia | Consuelo | Etiquetadoras | No imprime las etiquetas de fresca. Se ha llenado el log backup | Amplia el espacio del disco | GUARDIA | Sí | Ajustes | 8 | 2021 | 23 | 0
2021-08-17 10:22 | CARLOS | 2021-08-16 06:10 | 2021-08-16 09:40 | 3:30 | 12600 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Visión Artificial ORBITA | No arranca el WINDOWS | Se ha puesto un fichero .bat que arranca el programa de forma directa. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2021 | 6 | 9
2021-08-17 14:00 | RAFAEL | 2021-08-16 15:43 | 2021-08-16 16:20 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Expedición lacteos | Rubén | DEMATIC | Transelevador 1. No pueden entrar palet altura 5 en el traslo 1 | Cambiado en base de datos para que no entren los palets. Llamo a Carlos y hacemos cambio. | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 15 | 16
2021-08-18 23:10 | RAFAEL | 2021-08-17 20:25 | 2021-08-17 21:16 | 0:51 | 3060 | Lácteos | Operario Batidos | Operario Batido | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artificial M y K. No aparecen fotos en ninguna de las dos líneas en el Cortex, primero falla una y más tarde la otra. | El problema podría ser la temperatura de las visiones. Desconectamos tensión y las dejamos un rato apagadas. Vuelven a funcionar. | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 20 | 21
2021-08-18 21:03 | RAFAEL | 2021-08-18 20:05 | 2021-08-18 20:20 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | MES | Envasadora M. Estado Indeterminado estando arrancada y ok la máquina | FC a la salida estaba girada | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 20 | 20
2021-08-19 01:08 | RAFAEL | 2021-08-19 00:34 | 2021-08-19 01:01 | 0:27 | 1620 | Mantequera | Producción Mantequera | Bernabé | CIP Mantequera | Tienen un problema y necesitan confirmar que unas válvulas están actuando bien. | Lo compruebo por PLC y si que están trabajando correctamente. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 8 | 2021 | 0 | 1
2021-08-20 00:13 | RAFAEL | 2021-08-20 23:54 | 2021-08-21 00:10 | 0:16 | 960 | Piensos | Maestro Piensos | José | Formulación | Líquidos Línea 1 no echan en mezcladora | Lo activo desde PLC y ya funciona correctamente. Las señales que tiene para esto en el SCADA no funcionan. | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 23 | 0
2021-08-24 02:40 | CELIA | 2021-08-24 02:40 | 2021-08-24 04:05 | 1:25 | 5100 | Mezclas | Mantenimiento Lácteos | José | Planta Estática | Roto Un variador de la planta estática | Cambiar el variador y programar el nuevo | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 2 | 4
2021-08-25 21:08 | CELIA | 2021-08-25 21:08 | 2021-08-25 21:40 | 0:32 | 1920 | Lácteos | Operario | Kike | Procesos | Tienen pillado el cliente 1 | Reinicio dos veces del cliente y cierre y apertura del Scada | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 21 | 21
2021-08-26 21:10 | CELIA | 2021-08-26 21:10 | 2021-08-26 21:30 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro Piensos | José Porras | Comunicaciones | El molino C ha perdido comunicación y no para | Se corta tensión al cuadro porque estaba parado pero la entrada estaba pillada | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2021 | 21 | 21
2021-08-27 20:23 | CELIA | 2021-08-27 20:23 | 2021-08-27 21:30 | 1:07 | 4020 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Etiquetadoras | Etiqu 3. No avanza el palet a la etiquetadora | Despues de buscar fallo en dematic, el fallo viene por un sensor del brazo de la etiquetadora que no detectaba que el brazo estuviera recogido | GUARDIA | No | Eléctrico | 8 | 2021 | 20 | 21
2021-09-01 04:00 | CARMEN | 2021-09-01 03:39 | 2021-09-01 03:43 | 0:04 | 240 | Mantequera | Producción Mantequera | 4766 | Visión Artificial ORBITA | Ordenador de Orbita. No pueden encender el ordenador | El ordenador se rompio el entorno de Windows hace unas semanas. Como van a envasar 4 palets, nos esperamos a la mañana siguiente | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 9 | 2021 | 3 | 3
2021-09-03 22:00 | CARMEN | 2021-09-03 20:00 | 2021-09-03 21:15 | 1:15 | 4496 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jorge | MAPEX | No pueden buscar repuestos en Mapex. Se busca en mapex el problema | Se modifica una consulta de bbdd | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 20 | 21
2021-09-03 22:00 | CARLOS | 2021-09-03 20:41 | 2021-09-03 21:15 | 0:34 | 2036 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | MAPEX | No pueden buscar repuestos en Mapex. Se busca en mapex el problema | Se modifica una consulta de bbdd | APOYO | Sí |  | 9 | 2021 | 20 | 21
2021-09-04 11:07 | CARMEN | 2021-09-04 10:07 | 2021-09-04 10:28 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Producción Lácteos | Alberto | Envasadoras Lácteos | Envasadora J. No arranca en la puesta en marcha | Se comprueba las señales, se fuerzan algunas de ellas. En la programación estan correctas | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 10 | 10
2021-09-05 09:00 | CARMEN | 2021-09-04 23:32 | 2021-09-05 01:36 | 2:04 | 7440 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jesús | Zona Encartonado Batido | Encajadora M. No arranca la cadena de salida de la encajadora | Se comprueba de donde depende está cadena, hay más cadenas que fallan, tambien da error por elevador, se comprueba poniendolo en manual que no es problema de que el motor este averiado, finalmente es error por dos temporizadores programados, los elimino provisionalmente para que arranque. No entiendo porque están fallando los dos temporizadores | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 23 | 1
2021-09-05 09:00 | CARMEN | 2021-09-05 05:13 | 2021-09-05 07:53 | 2:40 | 9600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jesús | Robots | Robot 6. No va a recoger las cajas y no hace el pp a main | Se comprueba que no es problema del robot sino del plc, con lo que me paso la noche anterior. Pero no encuentro el fallo y llamo a Carlos, en el cambio de turno nos indican que hizo una carga Indago y comprobamos que se han solapado temporizadores | GUARDIA | Sí | Programación | 9 | 2021 | 5 | 7
2021-09-05 09:00 | CARLOS | 2021-09-05 06:38 | 2021-09-05 07:53 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Robots | Robot 6. No va a recoger las cajas y no hace el pp a main | En el cambio de turno nos indican que hizo una carga Indago y comprobamos que se han solapado temporizadores | GUARDIA | Sí | Programación | 9 | 2021 | 6 | 7
2021-09-07 01:53 | CARLOS | 2021-09-07 00:50 | 2021-09-07 01:50 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Envasadoras Lácteos | Envasadora G. No tiene permiso de arranque | Unas fotocélulas desmontadas. Necesaria porque no se sabe de donde viene el problema | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 0 | 1
2021-09-09 09:02 | CARLOS | 2021-09-09 07:05 | 2021-09-09 07:30 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Robot 02. No funciona la pantalla | Se le cambia la IP y se transfiere | GUARDIA | Sí | Programación | 9 | 2021 | 7 | 7
2021-09-11 08:05 | CARLOS | 2021-09-09 21:30 | 2021-09-09 22:05 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Producción Mantequera | 4766 | Visión Artificial ORBITA | No recoge fotos | Se ha roto el disco duro. Lo revisa informática | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 9 | 2021 | 21 | 22
2021-09-11 10:21 | CARLOS | 2021-09-11 07:50 | 2021-09-11 10:00 | 2:10 | 7800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | Equipos UHT | VTIS15. no hace petición del producto | Posiblemente derivado de un problema durante la limpieza | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 7 | 10
2021-09-11 18:53 | CARLOS | 2021-09-11 17:10 | 2021-09-11 18:00 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Jefe de turno | Anastacio | Líneas | CAP30 6. No para cuando pasa la encartonadora | En la nueva puesta en marcha, cuando se quitan 24 V se paran las cintas automaticamente | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 17 | 18
2021-09-11 18:55 | RAFAEL | 2021-09-11 17:30 | 2021-09-11 18:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Carlos | Líneas | CAP30 6. No para cuando pasa la encartonadora | Quita 24 V a los transportadores | APOYO | Sí |  | 9 | 2021 | 17 | 18
2021-09-12 17:41 | CARLOS | 2021-09-12 13:50 | 2021-09-12 14:25 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Director Planta | Javier Amurrio | Equipos UHT | TA04. Sale un mensaje de Barrera de Vapor de Envasadora | La envasadora no da la señal. Puesta en marcha TETRA | GUARDIA | No |  | 9 | 2021 | 13 | 14
2021-09-15 18:15 | CELIA | 2021-09-15 01:45 | 2021-09-15 02:15 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Operario | Operario | Visión Artificial ORBITA | Tira las Tarrinas light | Hay que bajarle la fecha porque está muy arriba | GUARDIA | Sí | Ajustes | 9 | 2021 | 1 | 2
2021-09-19 21:27 | CELIA | 2021-09-18 00:05 | 2021-09-18 01:57 | 1:52 | 6720 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | DEMATIC | Isla y robot. Los palet pierden datos | Hay que reiniciar el switch de la isla | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 0 | 1
2021-09-19 21:31 | CELIA | 2021-09-18 19:15 | 2021-09-18 21:20 | 2:05 | 7500 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | Procesos | Variador de Cip vlt 13. Se ha cambiado por otro | Hay que configurarlo y transferir al plc3 | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 19 | 21
2021-09-19 21:37 | CELIA | 2021-09-18 22:24 | 2021-09-19 00:50 | 2:26 | 8760 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | Variador de Cip vlt 13. Sigue sin funcionaf | Se le indica a mantenimiento que revisen los parámetros. El problema es que daba la salida en rpm | GUARDIA | No |  | 9 | 2021 | 22 | 0
2021-09-19 21:39 | CELIA | 2021-09-19 06:34 | 2021-09-19 07:00 | 0:26 | 1560 | Lácteos | Recepción de lacteos | Operaria | COVAP | Nos llama diciendo que no funciona el programa. No era el de Tetra sino Covaplact | Llamar a Informatica | GUARDIA | No |  | 9 | 2021 | 6 | 7
2021-09-19 21:43 | CELIA | 2021-09-19 19:20 | 2021-09-19 20:52 | 1:32 | 5520 | Lácteos | Operario robot | Robot | DEMATIC | Zona de la isla. Mismo error del viernes | Misma solución | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 19 | 20
2021-09-24 17:11 | CARMEN | 2021-09-20 21:15 | 2021-09-21 01:45 | 4:30 | 16200 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. no detecta un Encoder |  | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 21 | 1
2021-09-24 17:14 | CARLOS | 2021-09-20 23:45 | 2021-09-21 01:30 | 1:45 | 6300 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. no detecta un Encoder |  | APOYO | Sí |  | 9 | 2021 | 23 | 1
2021-09-24 17:12 | CARMEN | 2021-09-21 22:38 | 2021-09-21 23:35 | 0:57 | 3420 | Mantequera | Producción Mantequera | Laura | Visión Artificial ORBITA | Tira muchos envases, es por las guías y además se ajusta aluminio. Se tarda también porque la envasadora se para y no pasan tarrinas |  | GUARDIA | Sí | Ajustes | 9 | 2021 | 22 | 23
2021-09-27 09:53 | RAFAEL | 2021-09-22 19:28 | 2021-09-22 19:49 | 0:21 | 1260 | Cogeneración | Automatización | Celia | Comunicaciones | Equipos Varios Cogeneración. No comunican varios equipos | Tras comprobar diversos equipos, los que fallaban tenían en común que comparten un switch. Le digo al operairo cual es y que lo apague y encienda. Veulve a funcionar correctamente. | APOYO | Sí |  | 9 | 2021 | 19 | 19
2021-09-24 17:13 | CARMEN | 2021-09-24 02:55 | 2021-09-24 03:44 | 0:49 | 2940 | Piensos | Maestro Piensos | Maestro Piensos | GRANULADORAS | Granuladora E. Señales analogicas en error |  | GUARDIA | No |  | 9 | 2021 | 2 | 3
2021-09-25 13:53 | CARMEN | 2021-09-25 13:44 | 2021-09-25 13:50 | 0:06 | 360 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jesús | Procesos | Los servers están bien pero los ordenadores de sala de control, y recepción no tienen comunicación | El cuadro de los plc está caído | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 13 | 13
2021-09-26 16:54 | CARMEN | 2021-09-25 20:30 | 2021-09-26 06:40 | 10:10 | 36600 | Lácteos | Corte luz | Corte luz | Varios | Robot 0, robot 1, robot 2, robot 3, pantalla termizador 2, variador mezclas, se comprueba dematic, servers físicamente. Ha habido picotazos por la mañana y los robot no estaba cortada la tensión |  | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 20 | 6
2021-09-27 09:55 | CELIA | 2021-09-25 23:33 | 2021-09-26 00:26 | 0:53 | 3180 | Mezclas | Mantenimiento Piensos | Diego | Comunicaciones | Un varidador ha perdido comunicación, le tranferimos la configuración. Arreglamos la dosificaciónde premix a planta estática porque no leía ninguno de los niveles de los silos |  | APOYO | Sí |  | 9 | 2021 | 23 | 0
2021-09-27 09:55 | RAFAEL | 2021-09-25 23:55 | 2021-09-26 00:06 | 0:11 | 660 | Cogeneración | Mantenimiento CC | Toni | Comunicaciones | Ayuda a monitorizar planta CCT tra del corte para controlar el avance del frío | Me conecto a equipo, preparo y explico | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 23 | 0
2021-09-27 12:34 | JAIME | 2021-09-26 00:30 | 2021-09-26 02:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Guardia Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot 00. Varios | Fallo en la Guillotina, en el Vaciado y en la mesa de Paletizado | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 9 | 2021 | 0 | 2
2021-09-27 10:04 | RAFAEL | 2021-09-26 03:45 | 2021-09-26 06:30 | 2:45 | 9900 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Robots | Robot 01. No arranca | Manipulación en el Robot Yaskawa, Creación Mosaico y adaptación | APOYO | Sí | Eléctrico | 9 | 2021 | 3 | 6
2021-09-27 10:07 | RAFAEL | 2021-09-26 06:30 | 2021-09-26 12:17 | 5:47 | 20820 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Robots | Robot 02. No arranca | Reinstalar sistema operativo, calibración ejes, modificación programa,... | APOYO | Sí | Deterioro | 9 | 2021 | 6 | 12
2021-09-26 16:56 | CARMEN | 2021-09-26 09:45 | 2021-09-26 10:25 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Operario Batidos | Mousin | Visión Artificial BCNVISIÓN | Ha perdido comunicación | Se corta tensión, me conecto a in-sight y funciona correctamente cuando estoy en línea desde este programa pero si me desconecto no funciona. Llamo a Celia, y se corta tensión en el termico de la otra camara y aquí comienza a funcionar | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2021 | 9 | 10
2021-09-26 16:56 | CELIA | 2021-09-26 10:05 | 2021-09-26 10:25 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Automatización |  | Visión Artificial BCNVISIÓN | Ha perdido comunicación |  | APOYO | Sí |  | 9 | 2021 | 10 | 10
2021-09-27 09:55 | CELIA | 2021-09-26 13:20 | 2021-09-26 19:00 | 5:40 | 20400 | Piensos | Maestro Piensos | Javier | Comunicaciones | Plc6, plc5, plc4, variadores. Alarma en bombas de líquidos, desocnfiguración de horario de plc6, pérdida de comunicación variadores,fusible roto |  | APOYO | Sí |  | 9 | 2021 | 13 | 19
2021-09-27 10:08 | RAFAEL | 2021-09-26 14:29 | 2021-09-26 18:03 | 3:34 | 12840 | Lácteos | COVAP | COVAP | Robots | Robot 02. No arranca | Reinstalar sistema operativo, calibración ejes, modificación programa,... | GUARDIA | Sí | Deterioro | 9 | 2021 | 14 | 18
2021-09-26 16:51 | CARMEN | 2021-09-26 16:38 | 2021-09-26 16:50 | 0:12 | 720 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | Nata 6. No arranca agitador, ni frío |  | GUARDIA | No |  | 9 | 2021 | 16 | 16
2021-09-27 02:05 | CARMEN | 2021-09-26 23:03 | 2021-09-27 00:40 | 1:37 | 5820 | Mantequera | Producción Mantequera | Bernabé | Visión Artificial ORBITA | Licencia, posteriormente hardware | El pendrive de la licencia no lo coge, las cámaras tampoco. Se reinstala el software de licencia y se reinicia servicio. Tema de licencia solucionado. Una vez solucionado lo anterior, el error que da es de hardware, las cámaras tienen comunicación porque me hace ping, no detalla el error. Lo dejamos así hasta mañana que hable con orbita | GUARDIA | Sí | Programación | 9 | 2021 | 23 | 0
2021-09-27 02:07 | CARMEN | 2021-09-27 01:35 | 2021-09-27 01:48 | 0:13 | 780 | Mantequera | Producción Mantequera | Bernabé | CIP Mantequera | Válvula de limpieza. En error |  | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 9 | 2021 | 1 | 1
2021-09-27 08:32 | CARMEN | 2021-09-27 02:20 | 2021-09-27 02:30 | 0:10 | 600 | Piensos | Operario | Martín | GRANULADORAS | Granuladora 2.No guarda parámetros | Le digo que revise el plc y vea si está en error. No tenía tensión | GUARDIA | No | Eléctrico | 9 | 2021 | 2 | 2
2021-09-29 09:40 | JAIME | 2021-09-29 03:30 | 2021-09-29 04:30 | 1:00 | 3600 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | Mezclas Dos Torres | Tablet no conecta por vnc al equipo | Parece que la tablet está sin conexión y no se puede conectar a red | GUARDIA | No | Comunicaciones | 9 | 2021 | 3 | 4
2021-10-01 02:22 | JAIME | 2021-09-30 20:25 | 2021-09-30 21:05 | 0:40 | 2400 | Mantequera | Producción Mantequera | Operario | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas por fecha | Se ajusta lo necesario. Se intenta avisar de que todo está listo pero no cogen el teléfono. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 9 | 2021 | 20 | 21
2021-10-01 02:25 | JAIME | 2021-09-30 22:03 | 2021-09-30 22:38 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Operario Batidos | Mousin | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión M. EL operario o mantenimiento del turno anterior habían movido la cámara y tira muchos paquetes | Se ajusta | GUARDIA | Sí | Mecánico | 9 | 2021 | 22 | 22
2021-10-01 11:05 | JAIME | 2021-10-01 01:45 | 2021-10-01 02:45 | 1:00 | 3600 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Jorge | TANQUES | SOSASilos de Sosa y Ácido. Fallo de Confirmación de Marcha | Se aumenta el tiempo de Alarma | GUARDIA | Sí | Programación | 10 | 2021 | 1 | 2
2021-10-02 07:22 | JAIME | 2021-10-02 06:40 | 2021-10-02 07:20 | 0:40 | 2400 | Piensos | Maestro Piensos | 3321 | SERVERS | BBDD SD1. Llaman diciendo que el SS3 y SS4 no funcionan | Tras comprobar se ve que es un problema con la conexion con la BBDD del SD1. Se llama a Guardia Informática (Consuelo) y me avisan de que es un problema con los servidores virtualizados y esta fallando todo: DEMATIC, MAPEX, COVAPLact... Se avisa al MAESTRO de que queda en manos de Informática. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2021 | 6 | 7
2021-10-02 09:15 | JAIME | 2021-10-02 09:00 | 2021-10-02 09:15 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos | 3321 | SERVERS | SS3. No coge control | Parece que se estaba recuperando aun de la caida de los servidores virtualizados, tras reiniciar funciona bien | GUARDIA | No | Comunicaciones | 10 | 2021 | 9 | 9
2021-10-02 09:51 | JAIME | 2021-10-02 09:40 | 2021-10-02 09:50 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno | 4211 | MES | No funciona | Habia que inicar la aplicacion tras el problema con los servidores (se habia reiniciado) | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2021 | 9 | 9
2021-10-02 10:35 | JAIME | 2021-10-02 10:08 | 2021-10-02 10:33 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de turno | 4211 | Etiquetadoras | Etiqu PET. No imprime etiqueta | por el reinicio de los servidores se habia cerrado la aplicacion de etiquetado. Se abre se prueba y funciona | GUARDIA | Sí | Ajustes | 10 | 2021 | 10 | 10
2021-10-02 11:09 | JAIME | 2021-10-02 10:45 | 2021-10-02 11:10 | 0:25 | 1500 | Piensos | Maestro Piensos | 3321 | Formulación | Bascula 2 y 3 no dosifican | Por la recuperación del error se habian quedado como que no tenian peso | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2021 | 10 | 11
2021-10-04 08:41 | JAIME | 2021-10-02 11:20 | 2021-10-02 11:30 | 0:10 | 600 | Piensos | Maestro Piensos | 3321 | Formulación | Báscula Correctivos. Tiene pesada incorrecta y no manda correctivos | Se le pone pesada, se ajusta y finalmente se consigue que mande la pesada. Tras completarse se reinicia todo. | GUARDIA | Sí | Programación | 10 | 2021 | 11 | 11
2021-10-07 20:42 | RAFAEL | 2021-10-05 05:14 | 2021-10-05 05:58 | 0:44 | 2640 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | MES | Base de datos no hay acceso | Hay que hablar con la empresa que lo lleva y lo arregla al día siguiente. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2021 | 5 | 5
2021-10-07 20:43 | RAFAEL | 2021-10-05 23:46 | 2021-10-05 23:52 | 0:06 | 360 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Equipos UHT | TA Stork 13. No pasa de la fase 103 | Le han cortado tensión y no pasa de fase, mientras me lo está contando, cambia de fase | GUARDIA | No | Ajustes | 10 | 2021 | 23 | 23
2021-10-07 20:36 | RAFAEL | 2021-10-07 20:00 | 2021-10-07 20:30 | 0:30 | 1800 | Piensos | Mantenimiento Piensos | Luis | Molinos | Molino C. Variador no consigue arrancar | Le digo que baje aceleración y casi arranca. Finalmente ven que está lo suficientemente atascado de verdad el motor y tiene que abrir. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 10 | 2021 | 20 | 20
2021-10-08 23:49 | RAFAEL | 2021-10-08 22:30 | 2021-10-08 23:45 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Operario Batidos | Mousin | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artificial K. Fresa95H3x2. El problema aparece a las 18:00 y llaman a las 22:00. Se aprecia un envase diferente y nosotros nos enteramos con la producción ya en marcha. Es como entrenar una receta nueva. | Entranar fotos nuevas, malas y buenas. No es necesaria ni por asomo. | GUARDIA | No | Sistema no listo | 10 | 2021 | 22 | 23
2021-10-14 08:30 | RAFAEL | 2021-10-09 09:23 | 2021-10-09 09:40 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | MES | Consumibles Encajadora D. No se adjudican al producto sleccionado. | Les digo que reinicien el HMI MES y todo ok. | GUARDIA | No |  | 10 | 2021 | 9 | 9
2021-10-14 08:33 | RAFAEL | 2021-10-09 11:30 | 2021-10-09 11:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artificial M. Se va a hacer un producto nuevo. | Les indico una receta que no se va a utlizar para guardar ahí las fotos nuevas y posteriormente poder entrenar la nueva receta. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 10 | 2021 | 11 | 11
2021-10-14 08:36 | RAFAEL | 2021-10-09 11:48 | 2021-10-09 12:20 | 0:32 | 1920 | Piensos | Producción PE | Javi Muñoz | SERVERS | Planta Estática. No pueden arrancar | Les faltaba loguearse | GUARDIA | No | Manipulación | 10 | 2021 | 11 | 12
2021-10-14 08:39 | RAFAEL | 2021-10-09 12:09 | 2021-10-09 12:11 | 0:02 | 120 | Piensos | Expedición Piensos | Operario | Comunicaciones | WIFI. No les funcioan el WIFI | les doy el teléfono de guardia de informática | GUARDIA | No | Comunicaciones | 10 | 2021 | 12 | 12
2021-10-14 08:44 | RAFAEL | 2021-10-09 20:30 | 2021-10-10 01:35 | 5:05 | 18300 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. Errores diversos | Fotocéulas sulfatadas, tarjetas sulfatadas, análisis completo y varias soluciones con los medios de los que disponemos puesto que no hay repuesto. Queda funcionando todo ok. | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 20 | 1
2021-10-14 08:42 | RAFAEL | 2021-10-10 16:46 | 2021-10-10 17:28 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial BCNVISIÓN | Visión Artificial K. Tira muchos paquetes | Fecha caducidad diferente, plástico diferente, foto mal echada,... les digo que para el rato que queda la dejen desactivada y en el próximo producto que arranca detrás me llamen si da problemas y ya revisamso fotocélula disparo, velcoidad cintas,... No me llaman | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 10 | 2021 | 16 | 17
2021-10-14 08:46 | RAFAEL | 2021-10-10 22:46 | 2021-10-10 23:06 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Expedición lacteos | Ramón | DEMATIC | Diversos errores por problemas eléctricos | Ayudo a resturar todas las averías para poder arrancar, averías X2, X3, palets,... | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 22 | 23
2021-10-14 08:47 | RAFAEL | 2021-10-10 23:26 | 2021-10-10 23:42 | 0:16 | 960 | Lácteos | Expedición lacteos | Ramón | DEMATIC | Mesa MG911. No da permiso a la mesa anterior y queda pasillo trasero bloqueado | Reset alarma general desde pupitres | GUARDIA | No |  | 10 | 2021 | 23 | 23
2021-10-14 15:04 | CELIA | 2021-10-11 20:09 | 2021-10-11 21:00 | 0:51 | 3060 | Piensos | Carga granel | Antonio | Formulación | Carga boca C. No le arrancaba la ruta del silo seleccionado | El silo tenía otro pienso con otra criba distinta a la que nos dijeron para progrmar | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 20 | 21
2021-10-14 15:06 | CELIA | 2021-10-12 10:13 | 2021-10-12 11:00 | 0:47 | 2820 | Mantequera | Producción Mantequera | Loli | Visión Artificial INDAGO | Tira todas las pastillas por fecha | Muevo el area de inspección y se corrige | GUARDIA | Sí | Ajustes | 10 | 2021 | 10 | 11
2021-10-14 15:09 | CELIA | 2021-10-12 12:07 | 2021-10-12 13:01 | 0:54 | 3240 | Mantequera | Producción Mantequera | Loli | Visión Artificial INDAGO | Sigue tirando muchos paquetes | Se corrige la posición de la fecha y el área de inspeccion | GUARDIA | Sí | Ajustes | 10 | 2021 | 12 | 13
2021-10-14 15:12 | CELIA | 2021-10-12 22:10 | 2021-10-12 23:15 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ángel muñoz | Equipos UHT | VTIS15. No arranca | Después de analizarlo todo hablamos con Tetra y elimanos una de las condiciones de arranque del equipo | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 22 | 23
2021-10-14 15:15 | CELIA | 2021-10-14 03:07 | 2021-10-14 03:45 | 0:38 | 2280 | Mantequera | Producción Mantequera | Mantequera | Visión Artificial ORBITA | El ordenador no responde y salen las máquinas apagadas | Llamamos a M.carmen porque nada de lo que hacemos responde. Se le bajan los térmicos y se dejan un rato bajados y luego al subirlos comienzan a funcionar | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2021 | 3 | 3
2021-10-14 15:18 | CELIA | 2021-10-14 06:10 | 2021-10-14 08:00 | 1:50 | 6600 | Lácteos | Expedición lacteos | Rubén | DEMATIC | Problema informático. El nodo 1 no responde y hay que llamar a la empresa externa |  | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 6 | 8
2021-10-15 16:40 | CELIA | 2021-10-14 20:33 | 2021-10-14 21:05 | 0:32 | 1920 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio | Molinos | Molino C. Hay pérdida de comunicacion de los variadores y no estan en paro | Cortamos tensión y desconectamos los cables (varias veces) | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 20 | 21
2021-10-15 16:40 | CELIA | 2021-10-15 02:03 | 2021-10-15 02:36 | 0:33 | 1980 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Robots | Robot 06. No aspira las cajas y da error. Se sugiere que revisen todo el estado del aire (presión, mangueras de aire, electrovávulas) | Uno de los maguitos de aire no estaban bien conectados | GUARDIA | No | Mecánico | 10 | 2021 | 2 | 2
2021-10-18 09:36 | CELIA | 2021-10-15 20:00 | 2021-10-15 21:34 | 1:34 | 5640 | Mantequera | Mantequera | Tomas | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas por fecha | Hay que mover el fechador para arriba. Tardan muchísimo en cogernos el teléfono | GUARDIA | Sí | Ajustes | 10 | 2021 | 20 | 21
2021-10-18 09:36 | CARMEN | 2021-10-15 20:45 | 2021-10-15 21:34 | 0:49 | 2940 | Mantequera | Mantequera | Celia | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas por fecha | Hay que mover el fechador para arriba y ajustar fecha . Tardan muchísimo en cogernos el teléfono | APOYO | Sí | Ajustes | 10 | 2021 | 20 | 21
2021-10-18 09:41 | CELIA | 2021-10-16 10:58 | 2021-10-16 11:22 | 0:24 | 1440 | Piensos | Maestro pienso | José | SERVERS | Se ha ido la BBDD y se ha perdido la conexión en los nodos de informatica | Se reiniciar los nodos y todo comienza bien | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 10 | 11
2021-10-18 09:44 | CELIA | 2021-10-16 11:12 | 2021-10-16 11:26 | 0:14 | 840 | Mantequera | Mantequera | Mantequera | Procesos | Fermentos. Está apagado | Es por el fallo de red anterior | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2021 | 11 | 11
2021-10-18 09:47 | CELIA | 2021-10-17 09:00 | 2021-10-17 11:17 | 2:17 | 8220 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Procesos | CIP Llenadoras. Sonda de temperatura rota, se ha cambiado por otra | Hay que configurarla y se transfiere el plc3 | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 9 | 11
2021-10-18 09:50 | CELIA | 2021-10-17 10:46 | 2021-10-17 11:01 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Etiquetadoras | Etiqu PET. Ni tenían arrancada la aplicación de etiquetado | Entramos en el 1.83 y se arranca. Se recomienda explicarlo a lo de expediciones para que lo hagan ellos cuando ocurra el error | GUARDIA | Sí | Ajustes | 10 | 2021 | 10 | 11
2021-10-22 23:29 | CARMEN | 2021-10-22 23:14 | 2021-10-22 23:22 | 0:08 | 480 | Mantequera | Producción Mantequera | Loli | Etiquetadoras | Etiqu Mantequera. El número de unidades no son correctas | Nos habían comunicado desde producción esta tarde que se cambiará el lote, pero no habían dicho nada de las unidades, entonces estaba el formato anterior. Como propuesta, hacer una pantalla desde covaplact para que puedan ser autónomos a la hora de crear productos, asociar etiquetas etc de la item master, igual que esta en dematic | GUARDIA | Sí | Ajustes | 10 | 2021 | 23 | 23
2021-11-04 21:59 | CARMEN | 2021-10-24 12:23 | 2021-10-24 13:00 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Mantenimiento de envasadoras | Manolo | Totalizador de litros | Se muestra unos cantidad enorme |  | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 12 | 13
2021-10-28 00:11 | JAIME | 2021-10-27 23:30 | 2021-10-28 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | 4244 | Robots | Robot 02. No entra el automático, tiene pillada la señal de acumulacion | Una fotocélula estaba leyendo permanentemente | GUARDIA | Sí | Mecánico | 10 | 2021 | 23 | 0
2021-10-28 09:58 | JAIME | 2021-10-28 01:27 | 2021-10-28 01:47 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Encargado Mantequera | 4766 | CIP Mantequera | Silo Mantequilla, No entra en limpieza | Se arregla "sólo" antes de poder mirar cualquier cosa. | GUARDIA | No |  | 10 | 2021 | 1 | 1
2021-10-29 10:48 | JAIME | 2021-10-29 07:30 | 2021-10-29 08:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Robots | Robot 01 (IPLA). No arranca | Mari Carmen, a las 8:00, revisa la consola del robot y ve que sólo tenían que seguir el manual para sacarlo de colisión | GUARDIA | No | Manipulación | 10 | 2021 | 7 | 8
2021-11-02 12:51 | CARLOS | 2021-10-30 20:40 | 2021-10-30 21:15 | 0:35 | 2100 | Mezclas | Informática | Santiago | SERVERS | No pasa a fase de mezcladora vacía | Se suben los kilos de Bascula Vacía | GUARDIA | Sí |  | 10 | 2021 | 20 | 21
2021-11-01 13:15 | JAIME | 2021-11-01 11:51 | 2021-11-01 13:06 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | Equipos UHT | PLUS: No deja Esterilizar - Falta Fase CIP OK | Tras mucho buscar, y probar a apagar y encender, se encuentra la señal que marca CIP OK para que deje esterilizar. - Programa no actualizado, lo que hizo perder más tiempo | GUARDIA | Sí | Ajustes | 11 | 2021 | 11 | 13
2021-11-04 22:00 | CARMEN | 2021-11-04 05:00 | 2021-11-04 05:26 | 0:26 | 1560 | Piensos | Ensacadoras | Operario | Etiquetadoras | Etiqu Piensos. No etiqueta | desde el programa porque la bbdd está llena | GUARDIA | Sí | Ajustes | 11 | 2021 | 5 | 5
2021-11-04 22:03 | CARMEN | 2021-11-04 20:14 | 2021-11-04 21:56 | 1:42 | 6120 | Lácteos | Mantenimiento | Miguel | Robots | Robot 05. No hay comunicación con los carros | El módulo DP/DP estaba pillado. Bastaba apagar y encender el cuadro | GUARDIA | No | Eléctrico | 11 | 2021 | 20 | 21
2021-11-12 22:03 | CELIA | 2021-11-12 20:30 | 2021-11-12 21:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Robots | Robot 05. Están fabricando un formato de china y posiciona muy mal | recomendamos que hagan ajustes (vaciado, ajustes de encajadora, cambio de formato...) | GUARDIA | No | Manipulación | 11 | 2021 | 20 | 21
2021-11-12 22:03 | CELIA | 2021-11-12 23:34 | 2021-11-13 01:30 | 1:56 | 6960 | Lácteos | mantenimiento | Jesús | Robots | Robot 06. No recoge cajas ni se mueve | Un micro de la garra no estaba leyendo bien | GUARDIA | No | Eléctrico | 11 | 2021 | 23 | 1
2021-11-13 22:03 | CELIA | 2021-11-13 04:52 | 2021-11-13 05:20 | 0:28 | 1680 | Piensos | mantenimiento | Luis | Etiquetadoras | Etiqu 1. Se ha roto y al cambiar la por otra | hay que configurar la nueva | GUARDIA | No | Ajustes | 11 | 2021 | 4 | 5
2021-11-13 22:03 | CELIA | 2021-11-13 08:00 | 2021-11-13 08:33 | 0:33 | 1980 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | TNP06. no deja seleccionar la ruta | Tenía de la limpieza anterior unos tiempos muy altos, le bajamos el tiempo y ya deja seleccionarlo | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2021 | 8 | 8
2021-11-13 22:03 | CELIA | 2021-11-13 10:00 | 2021-11-13 10:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. está en vainilla 95 y está tirando muchas | entrenamos correctamente las recetas | GUARDIA | Sí | Ajustes | 11 | 2021 | 10 | 10
2021-11-13 22:03 | CELIA | 2021-11-13 16:15 | 2021-11-13 16:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expediciones | ÁNgel Moreno | Tablet | las tablets de expediciones y la isla no funcionan | en Ciertas ocasiones pierden conexión, les pedimos que reinicien y funcionan bien | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2021 | 16 | 16
2021-11-14 22:03 | CELIA | 2021-11-14 14:30 | 2021-11-14 15:15 | 0:45 | 2700 | Piensos | Sebastian |  | SERVERS | SS3 y SS4. No comunica con el cliente nuevo de JDE | Le volvemos a crear la cadena de conexión con el antiguo | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2021 | 14 | 15
2021-11-14 22:03 | CELIA | 2021-11-14 18:46 | 2021-11-14 19:40 | 0:54 | 3240 | Mezclas | Mantenimiento | Diego | PREMIX | Línea PREMIX. Solucionamos algunos de los problemas pero algunos continúan | Comproamos que no era nada eléctrico y al día siguiente paramos PLC | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2021 | 18 | 19
2021-11-18 16:14 | JAIME | 2021-11-18 07:30 | 2021-11-18 07:45 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Equipos UHT | PLUS: Misma señal de Limpieza completa que no se activa. | Se fuerza la señal y deja esterilizar. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 11 | 2021 | 7 | 7
2021-11-22 09:19 | JAIME | 2021-11-20 09:50 | 2021-11-20 10:35 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento | 4244 | DEMATIC | Barrera Entrada Enfardadora 1 (ISLA). Saltan cada vez que entra un Palet | Tras revisar si están "puenteadas" por programa en DEMATIC (spoiler: no) se les indica que revisen bien toda la parte eléctrica y que esté apuntando correctamente. | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2021 | 9 | 10
2021-11-22 09:23 | JAIME | 2021-11-20 12:15 | 2021-11-20 16:45 | 4:30 | 16200 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | DEMATIC | Barrera Entrada Enfardadora 1 (ISLA). Sigue igual y comentan que está todo correcto físicamente. | Tras venir a la fábrica y conectarse al modulo SICK, se prueban 101 configuraciones puesto que tienen las fotocelulas "quitadas". Tras probar de todo y fallar, se decide poner la configuración con fotocélulas e indicar a Mantenimiento que vuelva a ponerlo: A las 17:30 me llaman confirmando que las han colocado y está funcionando correctamente. | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2021 | 12 | 16
2021-11-22 09:32 | JAIME | 2021-11-21 15:35 | 2021-11-21 16:35 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Operario Robots | Manolo | Robots | Robot 06 Lado Izquierdo (L12). No hace bien los mosaicos; repite continuamente Capa 1 | Se estaba utilizando bits de la palabra que controla la CAPA a paletizar | GUARDIA | Sí | Programación | 11 | 2021 | 15 | 16
2021-11-22 09:17 | JAIME | 2021-11-22 06:49 | 2021-11-22 06:54 | 0:05 | 300 | Lácteos | Expediciones Lácteos | 4221 | DEMATIC | Tras un corte no anda nada de la isla | Se soluciona solo puesto que estaba en arranque. Las llamadas de guardia deberían contar al menos 30 minuto mínimo | GUARDIA | No |  | 11 | 2021 | 6 | 6
2021-11-23 08:05 | CARLOS | 2021-11-23 03:30 | 2021-11-23 03:47 | 0:17 | 1020 | Mantequera | Producción | 4766 | Visión Artificial ORBITA | No permite elegir familia | Reiniciar el equipo | GUARDIA | No | Comunicaciones | 11 | 2021 | 3 | 3
2021-11-24 02:54 | CARLOS | 2021-11-23 22:40 | 2021-11-23 22:50 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno | Quique | Equipos UHT | No finaliza la limpieza | Poner marca M6.1 a 1 indicando que está limpio | GUARDIA | No |  | 11 | 2021 | 22 | 22
2021-11-24 02:56 | CARLOS | 2021-11-24 01:30 | 2021-11-24 02:20 | 0:50 | 3000 | Mantequera | Producción | Susana | Visión Artificial INDAGO | Tira pastillas por camara 4 | distinta forma de entrar las imagenes | GUARDIA | Sí | Ajustes | 11 | 2021 | 1 | 2
2021-11-29 17:49 | CARLOS | 2021-11-24 23:50 | 2021-11-25 00:30 | 0:40 | 2400 | Mantequera | PRODUCCIÓN MANTEQUERA | Laura | Visión Artificial ORBITA | Tira pastillas por la fecha | Ajustar la fecha y mayor tolerancia a la izquierda | GUARDIA | Sí | Ajustes | 11 | 2021 | 23 | 0
2021-11-29 17:51 | CARMEN | 2021-11-25 00:15 | 2021-11-25 01:45 | 1:30 | 5400 | Mantequera | Automatización | Carlos | Visión Artificial ORBITA | Tira pastillas por fecha | Se ajusta la fecha y la tolerancia por la izquierda | APOYO | Sí | Ajustes | 11 | 2021 | 0 | 1
2021-12-08 12:22 | CARMEN | 2021-11-30 02:02 | 2021-11-30 02:56 | 0:54 | 3240 | Mantequera | Mantenimiento lacteos | Miguel | Encartonadoras | Encartonadora 2. El pistón no tiene fuerza | Busco el programa y no me puedo conectar, lo intento para ver donde está la entrada del micrp y ver si puedo ayudar. Pero no Dan la entrada.. Entonces decidimos que cuando venga el de mantenimiento de mantequera si tiene algún problema me llame. Lo soluciona moviendo el micro | GUARDIA | No |  | 11 | 2021 | 2 | 2
2021-12-07 09:08 | RAFAEL | 2021-11-30 02:57 | 2021-11-30 03:06 | 0:09 | 540 | Mantequera | Automatización | Carmen | Encartonadoras | Encajadora Pastillas, no cierra caja correctamente, tarda demasiado | Se trata de un problema mecánico, como mantenimiento entraba a las 06:00 comento como solución esperar a vengan y lo solucionen de momento en vez de tener que estudiar el programa. Lo soluciona Antonio de momento cuando llega. | APOYO | No |  | 11 | 2021 | 2 | 3
2021-12-01 01:56 | CARMEN | 2021-12-01 01:17 | 2021-12-01 01:54 | 0:37 | 2220 | Piensos | Maestro de piensos | _ | PLCs | Esta todo parado por tema de comunicación con el plc4 | Hago ping al plc y me responde, al ponerme online con el vuelve la comunicación | GUARDIA | Sí | Comunicación | 12 | 2021 | 1 | 1
2021-12-08 12:28 | CARMEN | 2021-12-03 02:53 | 2021-12-03 04:37 | 1:44 | 6240 | Mantequera | Operario | Operario | Limpieza del silo | El silo no hace bien la limpieza y se sale el producto | Compruebo las condiciones del silo, por si tiene algún nivel que no funcione.. Hacemos la limpieza desde el principio, y veo que las fases las hace correctamente , pero no está enviando el producto, la bomba si arranca. El problema es algo físico que está a la salida de la bomba y hace que no llegue el producto. Era el torpedo que estaba bloqueando la salida | GUARDIA | No |  | 12 | 2021 | 2 | 4
2021-12-04 00:03 | RAFAEL | 2021-12-03 23:10 | 2021-12-04 00:02 | 0:52 | 3120 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Visión Artificial COMBI | B y C. Tapón nuevo y receta en producción aún no ha sido actualizada. También fecha baja. | Ajustar Patrón Tapón y se sube fecha de la C. B no falla cuando me conecto auqnue va extramadamente lento para poder conectarme. Mantenimiento no puede hacerlo porque tiene mucho trabajo. | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 23 | 0
2021-12-07 22:24 | RAFAEL | 2021-12-07 20:33 | 2021-12-07 22:25 | 1:52 | 6720 | Lácteos | Mantenimiento | Pepe | Robots | Robot 03. No arranca ni hace nada el panel del robot | Intentar instalar sistema operativo, proyecto,... pero no es posible, ni el sistema operativo deja instalarlo. | GUARDIA | Sí | Deterioro | 12 | 2021 | 20 | 22
2021-12-08 23:57 | RAFAEL | 2021-12-08 01:00 | 2021-12-08 02:30 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Rafael | Rafael | Robots | Robot 03. Robot parado | Hago pruebas ya que no tenemos contrato de servicio técnico ABB | GUARDIA | Sí | Deterioro | 12 | 2021 | 1 | 2
2021-12-08 09:21 | RAFAEL | 2021-12-08 08:50 | 2021-12-08 09:00 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento | Juan | Etiquetadoras | Etiqu PET. No etiqueta | Arrancar aplicación | GUARDIA | Sí | Ajustes | 12 | 2021 | 8 | 9
2021-12-08 09:23 | RAFAEL | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-08 09:22 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Mantenimiento | Julian | Enfardadoras | Enfardadora 3. No tiene recetas. Lleva unos días hacienod cosas raras. | Les envio fichero de bakcup. Les digo como se restaura y les indico un pendrive que dejé puesto para utlizarlo para esto. Qu emiren si ya tiene recetas dentro antes de nada. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 12 | 2021 | 9 | 9
2021-12-08 23:58 | RAFAEL | 2021-12-08 12:00 | 2021-12-08 13:15 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Rafael | Rafael | Robots | Robot 03. parado | Hago pruebas ya que no tenemos contrato de servicio técnico ABB | GUARDIA | Sí | Deterioro | 12 | 2021 | 12 | 13
2021-12-09 08:25 | CARLOS | 2021-12-08 19:30 | 2021-12-08 21:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Coordinador | Javier Amurrio | Envasadoras Lácteos | Envasadora J. No funciona el PC por problemas | Apoyo a TETRA PAK | APOYO | Sí |  | 12 | 2021 | 19 | 21
2021-12-08 23:50 | RAFAEL | 2021-12-08 23:13 | 2021-12-08 23:30 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Operario | Moushin | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Tira paquetes buenos. Cacao Hacendado | Entreno. ¡¡¡¡¡¡Para cuando la formación???? | GUARDIA | Sí | Ajustes | 12 | 2021 | 23 | 23
2021-12-08 23:53 | RAFAEL | 2021-12-08 23:30 | 2021-12-08 23:52 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Equipos UHT | VTIS100. NO deja limpiar porque los codos no están bien. | Me conecto y está el modo seleccionado ok por los codos. Llamo para decirselo y que se acerquen a ver exactamente el fallo y a llegar me dicen que ya está encontrado el problema, se trata de una señal que si estaba partida la varilla. | GUARDIA | No | Deterioro | 12 | 2021 | 23 | 23
2021-12-09 06:53 | RAFAEL | 2021-12-09 06:42 | 2021-12-09 06:52 | 0:10 | 600 | Láctia | Jede de Turno | Jede de Turno | Equipos UHT | PLUS: Llevan dos limpiezas y no la da por terminada. | Activarla como que está terminada para que puedan entrar en producción. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 12 | 2021 | 6 | 6
2021-12-09 21:17 | CARMEN | 2021-12-09 20:42 | 2021-12-09 21:11 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Mantenimiento | _ | Robots | Robot 00. Ha tenido una avería la mesa del robot y se tiene que llevar la pieza al torno. | Mientras tanto hay que sacar palet a mano, se fuerza la señal desde el programa para que arranque encajadora. | GUARDIA | Sí | Programación | 12 | 2021 | 20 | 21
2021-12-10 10:30 | CARMEN | 2021-12-10 02:17 | 2021-12-10 02:20 | 0:03 | 180 | Lácteos | Jefe de turno | Rojas | Robots | Robot 00. Comunique que cuando viniera la pieza me llamarán para eliminar el forzado de la encajadora. | Si no lo eliminaba podían tener problemas en la acumulación no pararía la encartonadora. | GUARDIA | Sí | Programación | 12 | 2021 | 2 | 2
2021-12-14 08:06 | JAIME | 2021-12-13 23:55 | 2021-12-14 00:10 | 0:15 | 900 | Piensos | Ensacadora Piensos | - | Etiquetadoras | Etiquetadora Palets Linea 1. Saca etiqueta del pienso anterior | No se había actualizado la tabla fbc_lineasproduccion. Se actualiza a mano. | GUARDIA | Sí | Programación | 12 | 2021 | 23 | 0
2021-12-14 08:10 | JAIME | 2021-12-14 03:15 | 2021-12-14 03:20 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Robots | Robot 06. Vaciado Bloqueado | Ninguna. Antes de poder conectarme se ha arreglado. | GUARDIA | No | Manipulación | 12 | 2021 | 3 | 3
2021-12-14 08:14 | JAIME | 2021-12-14 05:00 | 2021-12-14 08:00 | 3:00 | 10800 | Mantequera | Responsable Mantequilla | 4766 | Envasadoras | Envasadora Pastillas A. No arranca la cinta de salida de pastillas. | Tras mirar y revisar la red (puesto que el PLC tenia el error F3 y no me daba ping desde casa) vengo a la fabrica y acabo viendo que el error F3 no tiene nada que ver (el de la B está igual; sale por tener una mascara de red no preparada, pero no da ningún problema) y el problema viene de un motor (gracias a Tomás por darse cuenta) resulta que MTTO de Lácteos del turno anterior había cambiado el variador de ese motor pensando que era lo que fallaba (Fallaba el motor en sí no el variador) pero al instalarlo no estaba configurado y estaba mal cableado (ergo no solo ayudan si no molestan). 3 horas de mirar para nada. (Al menos es mejor que te despierten pa 5 minutos y que se arregle """""solo"""""") | GUARDIA | No |  | 12 | 2021 | 5 | 8
2021-12-20 08:23 | CARLOS | 2021-12-18 09:30 | 2021-12-18 10:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | No imprime la etiquetadora de la botella | Responsable botella | Etiquetadoras | Etiqu PET. pone la primera etiqueta pero la posterior no | Se reprograma la etiquetadora hasta que SIDEL de la solución definitiva | GUARDIA | No | Programación | 12 | 2021 | 9 | 10
2021-12-20 08:26 | CARLOS | 2021-12-18 10:45 | 2021-12-18 11:15 | 0:30 | 1800 | Piensos | Operario ensacadora | 4367 | Línea 2 de ensacado | No actualiza los datos de las líneas de etiquetado | Se actualizan los datos en la tabla directamente hasta encontrar el problema en el SCADA | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 10 | 11
2021-12-20 08:28 | CARLOS | 2021-12-18 17:30 | 2021-12-18 18:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | Responsable piensos | Javi | Línea etiquetado 1 | No actualiza los datos de las líneas de etiquetado | Se actualiza los datos por tabla hasta solución definitiva | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 17 | 18
2021-12-20 08:31 | CARLOS | 2021-12-19 05:35 | 2021-12-19 05:50 | 0:15 | 900 | Lácteos | Responsable de turno | Antonio Rojas | Equipos UHT | No ha dado la señal de limpieza M6.1 después de finalizar | Se fuerza a 1 | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 5 | 5
2021-12-20 08:33 | CARLOS | 2021-12-19 19:20 | 2021-12-19 19:50 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Responsable de turno | Francis | Limpieza Ruta de T3 a Nata | No deja limpiar | De pronto empieza a funcionar | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 19 | 19
2021-12-20 08:38 | CARLOS | 2021-12-20 07:45 | 2021-12-20 07:55 | 0:10 | 600 | Piensos | Maestro | Jose | Molinos | Línea molienda 1. No abre la rasera SVH386E | Se comprueban los datos y está todo OK, pero falta arrancar los molinos | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 7 | 7
2021-12-22 09:06 | CARLOS | 2021-12-21 21:20 | 2021-12-21 21:45 | 0:25 | 1500 | Piensos | Maestro | Jose de Gracia | SERVERS | Se han quedado bloqueados y ha dejado una pesada en esperando dosificar | Se resetea la marca de dosificando | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 21 | 21
2021-12-25 11:11 | CARLOS | 2021-12-23 21:40 | 2021-12-23 22:05 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de turno | Sietes | Robots | Robot 03. Se ha quedado una fase pillada | Se pone la etapa de vaciado que estaba a 11 a 0. Está en un DB de vaciados | GUARDIA | Sí | Programación | 12 | 2021 | 21 | 22
2021-12-26 15:55 | CARLOS | 2021-12-25 13:00 | 2021-12-25 14:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mecanicos | 4244 | Robots | Robot 05. No rearmar la línea 10 | Problemas en el K3 que no da la E4.2. Lo sustituyen | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 12 | 2021 | 13 | 14
2021-12-26 15:58 | CARLOS | 2021-12-26 12:30 | 2021-12-26 14:30 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Mecanicos | Ismael | Zona Encartonado 1 L | Taponadora D. No conecta el hmi y sale error de fichero acb8...hmi | Se restaura una copia desde la unidad T y snachop restore | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 12 | 14
2021-12-28 20:34 | CARMEN | 2021-12-28 20:05 | 2021-12-28 20:30 | 0:25 | 1500 | Piensos | Maestro | Jase | SCADA | Scada ss3. La resolución está mal | Se restaura la copia | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 20 | 20
2022-01-05 08:53 | CARLOS | 2021-12-30 22:30 | 2021-12-31 01:30 | 3:00 | 10800 | Mezclas | Responsable de planta | 4402 | SERVERS | Carro mezclador. No existe coherencia entre lo que se envía desde los silos y lo que pesa el carro | Se hacen pruebas de pesaje y todo funciona correctamente. Después de las pruebas, todo va bien. No se localiza el error | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 22 | 1
2021-12-31 09:01 | CARMEN | 2021-12-31 00:51 | 2021-12-31 01:15 | 0:24 | 1440 | Mantequera | Operario | Jesus | Visión Artificial INDAGO | Tira todas las pastillas | Se ajusta fecha, modelo y lateral. Es el producto de día, parece que no estaba bien configurado | GUARDIA | Sí | Ajustes | 12 | 2021 | 0 | 1
2021-12-31 19:49 | CARMEN | 2021-12-31 18:45 | 2021-12-31 19:38 | 0:53 | 3180 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Sonda temperatura termizador 3 | Se cambia la sonda |  | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2021 | 18 | 19
2022-01-03 02:27 | CARMEN | 2022-01-03 02:17 | 2022-01-03 02:23 | 0:06 | 360 | Piensos | Maestro | . | Correctores | Correctores automáticos. No deja echar los correctores | Cuando estoy conectándome, me llaman que lo han solucionado ellos | GUARDIA | No | Mecánico | 1 | 2022 | 2 | 2
2022-01-03 22:08 | CARMEN | 2022-01-03 20:54 | 2022-01-03 21:40 | 0:46 | 2760 | Lácteos | Automatización | Celia | DEMATIC | Wo no se muestra en dematic | porque está en estado 05 y debe de estar en 30, es porque no está asociada la lista de materiales. Se abre una wo antigua y se avisa a planificación para ver mañana donde esta el fallo de porque no se asocia la lista de materiales. | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2022 | 20 | 21
2022-01-07 08:53 | CELIA | 2022-01-04 20:06 | 2022-01-04 20:25 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Bomba de CIp (2º). EL variador está dando un error | Se les aconseja que revisen los térmicos | GUARDIA | No | Eléctrico | 1 | 2022 | 20 | 20
2022-01-06 08:53 | CELIA | 2022-01-05 07:20 | 2022-01-05 08:00 | 0:40 | 2400 | Piensos | Maestro | José | Correctores | Correctores automáticos. Se les ha cambiado el control y no les dosifica los correctores | Se fuerza la marca de datos actualizados0 | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 7 | 8
2022-01-03 22:11 | CARMEN | 2022-01-05 20:00 | 2022-01-05 20:20 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Automatización | Celia | Visión Artificial ORBITA | Se ha cambiado el lote y tira todas las pastillas | Se ajusta el visor | APOYO | Sí | Mecánico | 1 | 2022 | 20 | 20
2022-01-08 08:53 | CELIA | 2022-01-06 13:43 | 2022-01-06 15:00 | 1:17 | 4620 | Lácteos |  | Javier Anmurrio | Llenadora PET | Llenadora de botella. Equipo dando fallo en profibus | Tarjeta esclava dañada | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 13 | 15
2022-01-13 06:48 | RAFAEL | 2022-01-13 06:27 | 2022-01-13 06:42 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Procesos | Sosa 2. Estaba pillado y no deja limpiar | Mientras me conecto y a todo para mirar, les llamo para que me expliquen y cuando vamos a probar para ver el fallo si funciona ok. Me dicen que ya llevaban como 2 horas intentándolo. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 6 | 6
2022-01-15 11:56 | RAFAEL | 2022-01-15 11:30 | 2022-01-15 11:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Equipos UHT | No sube programa | Dar por finalizada la limpieza | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 11 | 11
2022-01-15 17:00 | RAFAEL | 2022-01-15 16:11 | 2022-01-15 16:58 | 0:47 | 2820 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Robots | Robot 06. No funciona correctamente desactivar petición de palet | Como están trabajando con palet espiga, hay que quitar y poner la petición en repetidas ocasiones. Viendo el proyecto del PLC y HMI, arreglo el problema. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 1 | 2022 | 16 | 16
2022-01-15 21:51 | RAFAEL | 2022-01-15 20:31 | 2022-01-15 20:56 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | DEMATIC | Cambiar cantidad de días según destino | Cambiar cantidad de días según destino | GUARDIA | No |  | 1 | 2022 | 20 | 20
2022-01-15 23:02 | RAFAEL | 2022-01-15 21:45 | 2022-01-15 22:30 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Tira muchos paquetes | Con el cambio de turno y el nuevo comprueba cosas nuevas al finalhay que:Ajustar barandilla y Calibrar. Hace falta la formación. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 1 | 2022 | 21 | 22
2022-01-16 20:08 | RAFAEL | 2022-01-16 15:00 | 2022-01-16 19:30 | 4:30 | 16200 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Zona Encartonado Batido | Horno K. Tras el corte no arranca. Aparece en el HMI no hay comunicacion con PLC. | Primero intento ayudar por teléfono pero finalmente me traslado. Tengo que subirme el proyecto, estudiar la red máquina tetra,... tras analizar el problema no hay repuesto de la tarjeta que en principio está averiada. Sigo analizando más problemas. Para asegurar el problema e intercambiando harwdare, la tarjeta estropeda vuelve a funcionar, no quedaba otra opción. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 15 | 19
2022-01-19 08:42 | CARLOS | 2022-01-19 05:05 | 2022-01-19 07:10 | 2:05 | 7500 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan | Procesos | UF. No abre las válvulas en el retorno del producto | Problemas tras el borrado del programa del PLC por falta de pilas | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 5 | 7
2022-01-20 23:21 | CARLOS | 2022-01-20 20:10 | 2022-01-20 20:25 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | Antonio Rojas | Equipos UHT | No deja entrar en producción | Poner la marca de limpieza hecha | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 20 | 20
2022-01-20 23:24 | CARLOS | 2022-01-20 22:30 | 2022-01-20 22:45 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Turno de Floren | Etiquetadoras | Etiqu PET. No imprime etiqueta | No estaba activo el programa de etiquetado | GUARDIA | No | Ajustes | 1 | 2022 | 22 | 22
2022-01-25 09:09 | JAIME | 2022-01-23 16:15 | 2022-01-23 16:38 | 0:23 | 1380 | Lácteos | Mantenimiento (4244) | Andrés | Robots | Robot 04. El robot no se mueve, tienen alguna parada por el robot y están buscando los planos antiguos y no los encuentran | En PDF sólo tenemos los nuevos de INDAGO, los antiguos deben tenerlos ellos en papel... Pero | GUARDIA | No | Eléctrico | 1 | 2022 | 16 | 16
2022-01-25 09:11 | JAIME | 2022-01-23 18:55 | 2022-01-23 19:15 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Equipos UHT | No marca como Limpio el Tanque | Era lo mismo que la otra vez, la marca M5.1. Se tardó un poco más de lo previsto por problemas de conexión y que el FC era diferente el offline del online. | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 18 | 19
2022-01-25 09:14 | JAIME | 2022-01-23 21:05 | 2022-01-23 21:15 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento | - | Robots | Robot 05 Aparece "Error del Sistema" en la Consola y no deja arrancar ni hacer nada | Carlos conocía del error y se encargó él a partir de ahí junto con Alberto que se encontraba en fábrica: Había que restaurar una copia del sistema anterior con la consola | GUARDIA | Sí | Deterioro | 1 | 2022 | 21 | 21
2022-01-25 09:17 | CARLOS | 2022-01-23 21:15 | 2022-01-23 21:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Automatización | Jaime | Robots | Robot 05. Aparecía "Error del Sistema" en la consola y no dejaba arrancar | Se restaura una copia anterior del sistema y se reinicia todo mediante la consola del robot | GUARDIA | Sí | Deterioro | 1 | 2022 | 21 | 21
2022-01-28 07:11 | CARMEN | 2022-01-26 03:28 | 2022-01-26 03:43 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Equipos UHT | Limpieza | Se actualiza marca | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 3 | 3
2022-01-28 07:08 | CARMEN | 2022-01-27 01:42 | 2022-01-27 04:38 | 2:56 | 10560 | Lácteos | Responsable de turno | Juan Gómez | DEMATIC | Se quedan los palet bloqueados en la enfardadoras | Se analiza la tabla de movimientos, mesas, se reinicia servidor. Funcionan un par de palet y vuelve a fallar... Se reinicia servicios, ordenador varias veces hasta que coge el gestor de etiquetas. Se queda un tiempo funcionando y vuelve a fallar | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 1 | 4
2022-01-28 07:02 | CARMEN | 2022-01-28 06:17 | 2022-01-28 06:30 | 0:13 | 780 | Mantequera | Mantequera | Bernabe | Básculas | Bascula bolsas nata. Sale que no está conectada bascula | Desconecta cable sigue fallando el puerto, se apaga la báscula y coge el puerto (avisaremos a mantenimiento para que revise el cable de salida de báscula no es normal que falle últimamente tanto) además reviso que la operativa de utilización del programa la estén haciendo correcta y no haya ningún error, es la primera vez que lo hace este turno y se corrige un pequeño error en la operativa que da lugar a más rapidez en la producción | GUARDIA | Sí |  | 1 | 2022 | 6 | 6
2022-01-29 14:44 | CARMEN | 2022-01-29 13:27 | 2022-01-29 14:36 | 1:09 | 4140 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Procesos | Caudalimetros termizador 1 y 2. Los litros totales no corresponden con la realidad y dan lugar a paro del termizador y que entre agua a los silos | Se comprueba a que red de profibus van estos caudalimetros 1 y 2 va a la misma red profibus (son los que fallan) 3 va a otra Red (no está fallando) Además se comprueba la programación de estos caudalimetros, para obtener el volumen utilizan la misma lógica el 1,2 y3 por lo que si la lógica de la programacion estuviera mal, también daría a error en el 3. Se llama a mantenimiento para decirle que el fallo viene del profibus por el análisis que descrito anteriormente. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 1 | 2022 | 13 | 14
2022-01-31 20:14 | RAFAEL | 2022-01-31 20:06 | 2022-01-31 20:13 | 0:07 | 420 | Lácteos | Telefono Jefe de Turno (Operario) | Javi Montoro | DEMATIC | Mesa MT42 no pueden quitar alarma de galibo | Me conecto y veo todo bien. Le llamo y me dice que me espere un momento que cree que ya está bien. Lo han podido arreglar desde la tablet. | GUARDIA | No |  | 1 | 2022 | 20 | 20
2022-02-03 23:28 | RAFAEL | 2022-02-03 07:35 | 2022-02-03 07:40 | 0:05 | 300 | Mantequera | Operario | Operaria | Etiquetadoras | Etiquetas Nata. Fecha mal y cantidad | Les digo que reinicien la aplicación y si no funciona que reinicien el PC y si no funciona que me llamen otra vez. No me llaman. Ya deben de saber que se arregla así. | GUARDIA | No | Programación | 2 | 2022 | 7 | 7
2022-02-03 23:30 | RAFAEL | 2022-02-03 22:56 | 2022-02-03 23:28 | 0:32 | 1920 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | DEMATIC | Gestor de Etiquetas no recibe trama del Gestor de Movimientos | Mientras hablo con Expediciones, Operarios, miro puertos,... se arregla solo. Hablo con DEMATIC y no les ha dado tiempo ni a encender el ordenador, ha durado poco rato el error. Si qu ehan relanzado el movimiento pero no se ha arreglado, lo hicieron al principio. | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 22 | 23
2022-02-04 01:10 | RAFAEL | 2022-02-04 23:23 | 2022-02-05 01:07 | 1:44 | 6240 | Piensos | Operario Ensacadora | 4367 | Etiquetadoras | Etiquetadora Linea A. Está poniendo la etiqueta de la Linea B | Reinicio SCADA, PC (super super lento), Etiquetadora,.... lanzamos el producto varias veces. Primero se arregla el producto pero luego falla la cabecera. Finalmente la coge bien. | GUARDIA | Sí | Programación | 2 | 2022 | 23 | 1
2022-02-07 12:28 | CARLOS | 2022-02-05 01:00 | 2022-02-05 05:00 | 4:00 | 14400 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan | Equipos UHT | VTIS100. No entra producto en el equipo | Tenía la marca M8.5 del VTIS100 a 1 indicando que necesitaba producto | GUARDIA | Sí | Programación | 2 | 2022 | 1 | 5
2022-02-12 15:32 | CELIA | 2022-02-08 00:56 | 2022-02-08 01:15 | 0:19 | 1140 | Lácteos | jefe de turno | rojas | Equipos UHT | VTIS100. No entra producto en el equipo | Tenía la marca M8.5 del VTIS100 a 1 indicando que necesitaba producto | GUARDIA | Sí | Programación | 2 | 2022 | 0 | 1
2022-02-13 15:32 | CELIA | 2022-02-08 05:25 | 2022-02-08 05:35 | 0:10 | 600 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Equipos UHT | VTIS100. No entra producto en el equipo | Tenía la marca M8.5 del VTIS100 a 1 indicando que necesitaba producto | GUARDIA | Sí | Programación | 2 | 2022 | 5 | 5
2022-02-14 15:32 | CELIA | 2022-02-08 20:30 | 2022-02-08 21:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | Granulador | Antonio | GRANULADORAS | PCs Se han ido los ordenadores | Fallo de red que les provoca un reinicio | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 20 | 21
2022-02-15 15:32 | CELIA | 2022-02-09 05:45 | 2022-02-09 06:51 | 1:06 | 3960 | Piensos | Maestro | Antonio Valero | SERVERS | Fallo con los PLC´s | Se para la tarjeta de comunicación con los variadores por problemas con el swich | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 5 | 6
2022-02-16 15:32 | CELIA | 2022-02-10 03:50 | 2022-02-10 06:00 | 2:10 | 7800 | Lácteos | jefe de turno | Anastasio | Equipos UHT | PLUS. no permite envio de producto de la L410 | Problema de posibles modificaciones de TETRA. El tanque no comunica bien con el equipo | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 3 | 6
2022-02-11 15:32 | CARLOS | 2022-02-10 05:00 | 2022-02-10 06:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Automatización | Celia | Equipos UHT | PLUS. no permite envio de producto de la L410 | Problema de posibles modificaciones de TETRA. El tanque no comunica bien con el equipo | APOYO | Sí |  | 2 | 2022 | 5 | 6
2022-02-17 15:32 | CELIA | 2022-02-11 20:00 | 2022-02-11 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | jefe de turno | Andrés | Equipos UHT | PLUS. no deja subir producto | Una marca al finalizar la limpieza se ha quedado a 1 | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 20 | 20
2022-02-18 15:32 | CARLOS | 2022-02-11 20:00 | 2022-02-11 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | jefe de turno | Andrés | Equipos UHT | PLUS. no deja subir producto | Una marca al finalizar la limpieza se ha quedado a 1 | APOYO | Sí |  | 2 | 2022 | 20 | 20
2022-02-19 15:32 | CELIA | 2022-02-13 07:45 | 2022-02-13 09:06 | 1:21 | 4860 | Cogeneración | Operario | Miguel Ángel | TANQUES | Tanques de sosa y ácido. No le envía producto a lácteos | Tras una avería el producto llegaba pero tiene un térmico saltado | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 7 | 9
2022-02-13 20:45 | JAIME | 2022-02-13 19:52 | 2022-02-13 20:42 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Jefe de Turno | - | MES | No deja Justificar paradas | Se probó varias cosas pero finalmente hubo ue reiniciar el servidor. (Se tardó más de lo normal porque habia problemas con la vpn) | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 19 | 20
2022-02-17 13:38 | JAIME | 2022-02-17 00:30 | 2022-02-17 01:06 | 0:36 | 2160 | Piensos | Maestro Piensos | - | Correctores | Correctores Automáticos. L02 Tras quedarse colgado el SS3 y el SS4 perdió la pesada de la Báscula de correctores. | Hubo que reiniciarlo por PLC y ajustarlo en la siguiente pesada | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 0 | 1
2022-02-17 13:40 | JAIME | 2022-02-17 07:30 | 2022-02-17 08:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | - | PLCs | PLC 1 y PLC 2. Perdieron la conexión con el SCADA y nada de esas zonas funcionaba. | Tras mirar un par de cosas me conecto a los PLCs con el CX-Programmer, me pongo Online y consigue conectar sin hacer nada más. | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 7 | 8
2022-02-24 10:47 | CARLOS | 2022-02-24 00:25 | 2022-02-24 00:45 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Sala control | Daniel | Procesos | PC mezclas. No se puede visualizar el cliente SCADA | Entrar en la contraseña en el SCADA | GUARDIA | No |  | 2 | 2022 | 0 | 0
2022-02-25 09:26 | CARLOS | 2022-02-24 20:45 | 2022-02-24 21:15 | 0:30 | 1800 | Piensos | Mecánico | Raul | Correctores | Correctores automáticos. La Bomba dosificadora Girasol no arranca ni en manual | Los valores de consigna del nivel estaban mal. Se cambia el valor de ALARMA NIVEL MÍNIMO | GUARDIA | Sí | Ajustes | 2 | 2022 | 20 | 21
2022-02-27 23:54 | CARLOS | 2022-02-27 20:15 | 2022-02-27 21:00 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mecánicos | 4244 | Zona Encartonado Batido | Encartonadoras K. no detecta un Encoder | Pierde por posibles perdidas de tensión. Se usa la opcion de poner nombre de TIA PORATAL | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 20 | 21
2022-02-28 00:01 | CARLOS | 2022-02-27 21:30 | 2022-02-27 22:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Zona Encartonado 1 L | Taponadora D. Ha perdido el programa de la pantalla | Se restaura a través del SNAPSHOPT de la unidad T de la encartonadora, y se restaura la unidad D. Hay que entrar a través del Explorer usando ejecutar de windows | GUARDIA | Sí |  | 2 | 2022 | 21 | 22
2022-03-02 13:56 | RAFAEL | 2022-03-01 20:00 | 2022-03-01 21:30 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Domingo y Angel | Procesos | Válvulas Termización y Equipo VTIS15. Errores comunicación y No deja entrar en Producción (respectivamente) | Sustitución tarjeta y orientar a manteniento para Válvulas. Restaurar HMI del VTIS15 | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 3 | 2022 | 20 | 21
2022-03-02 13:57 | RAFAEL | 2022-03-02 03:00 | 2022-03-02 03:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jede de Turno | Jede de Turno | Procesos | Sosa 1. No deja terminar el test | Aborto Test | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2022 | 3 | 3
2022-03-11 11:47 | RAFAEL | 2022-03-05 12:00 | 2022-03-05 15:29 | 3:29 | 12540 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de Turno | Robots | Robot 06 mosaico 10x3 caja cerrada mal formado y se caen cajas en el borde y hasta se estropean cajas. | Probamos primero a hacer vaciado, cambiar formato,...y no es eso. Realmente está mal todo. Ajustar cogida, ajustar mosaico, copas seguridad. | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2022 | 12 | 15
2022-03-12 11:47 | CELIA | 2022-03-08 20:00 | 2022-03-08 22:45 | 2:45 | 9900 | Lácteos | jefe de turno | Francis | Robots | Robot 06. Mosaico mal formado | Se ajsusta y al día siguiente se independiza los formatos 10x3 abierto y 10x3 cerrado. | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2022 | 20 | 22
2022-03-09 13:56 | RAFAEL | 2022-03-08 21:30 | 2022-03-08 22:45 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Automatización | Celia | Robots | Robot 06. Mosaico mal formado | Se ajsusta y al día siguiente se independiza los formatos 10x3 abierto y 10x3 cerrado. | APOYO | Sí | Programación | 3 | 2022 | 21 | 22
2022-03-13 11:47 | CELIA | 2022-03-09 20:00 | 2022-03-09 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gomez | Procesos | Sosa 1. No deja limpiar por la línea A | Abortamos limpieza agua limpia, quitamos marca de TEST. Aún así no funcionó hasta que no pasamos a la fase 1000. | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2022 | 20 | 20
2022-03-14 11:47 | CELIA | 2022-03-13 15:54 | 2022-03-13 22:00 | 6:06 | 21960 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Robots | Robot 03. EL robot se para porque se le ha borrado el sistema operativo | Sacamos y limpiamos las tarjetas, restauramos sistema operativo y calibramos ejes | GUARDIA | Sí | Deterioro | 3 | 2022 | 15 | 22
2022-03-14 09:42 | CARLOS | 2022-03-13 18:20 | 2022-03-13 18:50 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Rojas | Procesos | No deja limpiar la ruta de retorno de almix | No se tenía confirmación de cierre. Se bloquea la limpieza | APOYO | Sí |  | 3 | 2022 | 18 | 18
2022-03-15 10:19 | RAFAEL | 2022-03-13 18:30 | 2022-03-13 22:00 | 3:30 | 12600 | Lácteos | Automatización | Celia | Robots | Robot 03. Pérdida proyectoy posteriormente sistema operativo | Restaurar todo 8Sistema Operativo, Proyecto y calibración de ejes) | APOYO | Sí | Deterioro | 3 | 2022 | 18 | 22
2022-03-22 08:34 | CARMEN | 2022-03-16 05:09 | 2022-03-16 08:00 | 2:51 | 10260 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Zona Encartonado 1 L | Acumulador J. Ha perdido el programa tras un corte de luz | Se transfiere de nuevo el programa | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2022 | 5 | 8
2022-03-22 08:34 | CARMEN | 2022-03-17 22:23 | 2022-03-17 23:10 | 0:47 | 2820 | Mantequera | Mantenimiento | Antonio | Procesos | Deposito agua recuperada. Esta lleno y no da señal de parar | El sensor está sucio y no da señal | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2022 | 22 | 23
2022-03-18 22:19 | CARMEN | 2022-03-18 21:45 | 2022-03-18 22:15 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Sala Control | Oracio | Procesos | Past Nata. Una valvula esta abierta y no cierra | Se comprueba y es por el estado de la limpieza. Esta en estado de recirculacion de agua, esto depende de los niveles. Así que comprobamos el nivel máximo está OK, y reseteo la fase a 0. Les comunico que si vuelvo a fallar revisen que el nivel esté correcto y no esté averiado (no lo he podido comprobar porque quedaba poco producto) | GUARDIA | Sí |  | 3 | 2022 | 21 | 22
2022-03-22 08:34 | CARMEN | 2022-03-19 17:07 | 2022-03-19 22:00 | 4:53 | 17580 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Andres | Robots | Robot 05. Llaman por error de galibo, se deriba el problema a que no reconoce el modulo de entradas y salidas | Con respecto al error de galibo me conecto al plc y se efectivamente tiene este error. Se consigue eliminarlo, porque estaba todo bien. A continuación no pueden hacer ppmain, vengo a planta y ha perdido el modulo de entradas y salidas. Cambian el cable y quitamos el error, pero da otro de tensión. | GUARDIA | Sí | Deterioro | 3 | 2022 | 17 | 22
2022-03-22 08:34 | CARMEN | 2022-03-20 00:19 | 2022-03-20 01:34 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Mantenimiento | Andres | Robots | Robot 05. Calibración de ejes | Cuando encuentran el problema de porque no daba error de tensión, vengo a calibrar los ejes | GUARDIA | Sí | Deterioro | 3 | 2022 | 0 | 1
2022-03-24 09:58 | JAIME | 2022-03-24 02:50 | 2022-03-24 03:20 | 0:30 | 1800 | Piensos | Ensacado | - | Etiquetadoras | Etiquetadora Sacos L1. No aparece la cabecera en las etiquetas | Faltaba indicar el idioma en las cabeceras en la BBDD | GUARDIA | Sí | Ajustes | 3 | 2022 | 2 | 3
2022-03-25 10:43 | CARLOS | 2022-03-24 20:15 | 2022-03-24 20:30 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas pastillas | No tiene bien ajustado el recuadro de la foto | GUARDIA | Sí | Ajustes | 3 | 2022 | 20 | 20
2022-03-25 10:51 | CARLOS | 2022-03-24 22:45 | 2022-03-24 23:25 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Operario Batidos | Mousin | Visión Artificial BCNVISIÓN | No se encienden las camaras | Se revisa todo el cableado y se pospone para el dia siguiente por la mañana | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 3 | 2022 | 22 | 23
2022-03-25 10:57 | JAIME | 2022-03-25 00:10 | 2022-03-25 01:10 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Mantequera | Bernabé | Visión Artificial ORBITA | Tira demasiadas: Error detectar MODELO PASTILLA SIN SAL IZQ/DER | Se agranda la región de estudio para que pueda detectar bien las pastillas y modificaciones varias | GUARDIA | Sí | Ajustes | 3 | 2022 | 0 | 1
2022-03-26 10:37 | JAIME | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:05 | 0:05 | 300 | Piensos | GRANULADOR | - | GRANULADORAS | PCs Se les a perdido la conexión con JDE | Problemas de red, como se fue, vino | GUARDIA | No |  | 3 | 2022 | 20 | 20
2022-03-26 10:56 | JAIME | 2022-03-26 10:30 | 2022-03-26 10:55 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | Alejandro | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Tira muchos paquetes (Mucho Brillo) | Se indica a Mantenimiento que coloque la cámara bien (parece algo girada e incide más la luz) | GUARDIA | No | Mecánico | 3 | 2022 | 10 | 10
2022-04-01 10:27 | CARLOS | 2022-03-31 21:00 | 2022-03-31 21:15 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable Producción | Eli | Visión Artificial ORBITA | Tira muchos paquetes por fecha | La habían parado y arrancado a posteriori cuando me contecto ya no tiraba | GUARDIA | Sí | Ajustes | 3 | 2022 | 21 | 21
2022-04-04 10:08 | CARLOS | 2022-04-01 20:00 | 2022-04-01 20:10 | 0:10 | 600 | Piensos | Mecánicos | Romero | Ensacadoras | Ensac 01. Se apaga el cuadro cuando recibe tensión un equipo | Posible variador roto. Es un tema eléctrico | GUARDIA | No | Eléctrico | 4 | 2022 | 20 | 20
2022-04-04 10:34 | CARLOS | 2022-04-01 21:50 | 2022-04-01 22:10 | 0:20 | 1200 | Piensos | Mecánicos Piensos | Raul | Molinos | Molino B. No se va una avería | No está abierta de forma correcta la rasera y no da ni abierto ni cerrado | GUARDIA | No | Mecánico | 4 | 2022 | 21 | 22
2022-04-04 10:06 | CARLOS | 2022-04-03 18:05 | 2022-04-03 18:20 | 0:15 | 900 | Lácteos | Operario Sala control | Fran | Procesos | Cliente 1, No Actualiza de forma correcta los datos | Se reinicia el cliente (no el equipo que está en la sala), el operario no lo sabía | GUARDIA | No | Comunicaciones | 4 | 2022 | 18 | 18
2022-04-04 10:03 | CARLOS | 2022-04-04 01:10 | 2022-04-04 01:25 | 0:15 | 900 | Lácteos | Responsable mantenimiento | Fernando | Zona Encartonado Batido | Horno Speed. No comunica | Se deja para la mañana. El error está en un variador | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 4 | 2022 | 1 | 1
2022-04-07 09:47 | SERGIO | 2022-04-07 06:50 | 2022-04-07 07:50 | 1:00 | 3600 | Piensos | OPERARIO | Bartolomé | Etiquetadoras | Etiquetadora L01: Etiquetadora de sacos imprime la referencia programada por la línea 2 | Se reinicia el Scada en el puesto y además se rellena el dato idioma, el cual estaba vacío | GUARDIA | No | Ajustes | 4 | 2022 | 6 | 7
2022-04-11 08:45 | SERGIO | 2022-04-10 00:19 | 2022-04-10 00:30 | 0:11 | 660 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimiento | Robots | Robot 06. No ejecutaba rutina de inicio PP Main (Vuelta a HOME) | No se había ubicado el robot previamente en el rango seguro para hacer PP Main | GUARDIA | No | Ajustes | 4 | 2022 | 0 | 0
2022-04-11 08:50 | SERGIO | 2022-04-10 08:37 | 2022-04-10 14:44 | 6:07 | 22020 | Lácteos | Jefe de turno | Ismael | Llenadora PET | Llenadora de botella. No comunicación entre PC de operador y PLCs | No se soluciona. Se comprueba eléctricamente las conexiones ethernet, hubs de seguridad, etc. bajo demanda del técnico de la empresa SIDEL, Stefano. | GUARDIA | No | Comunicaciones | 4 | 2022 | 8 | 14
2022-04-11 08:56 | SERGIO | 2022-04-10 16:37 | 2022-04-10 18:07 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Coordinador de Lácteos | Alberto | Llenadora PET | Llenadora de botella. Pc de operador no comunica con PLCs | No se soluciona. Se comprueba a través ping las diferentes direcciones de la máquina bajo demanda del técnico de SIDEL, Stefano. Se verifica que el puerto 2 del PC del operador, encargado de las comunicaciones con la parte de PLCs, no da respuesta. No se pudo avanzar más debido a que SIDEL no quiso dar los permisos necesarios para acceder a la configuración de los puertos del PC del operador. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 4 | 2022 | 16 | 18
2022-04-11 22:39 | RAFAEL | 2022-04-11 21:51 | 2022-04-11 22:08 | 0:17 | 1020 | Piensos | Maestro | Maestro | SERVERS | SS4. Monitor estropeado, ha hechado humo. | Le digo que utilicen el monitor de las cámaras, me conecto para que se vea pantalla completa | GUARDIA | No | Deterioro | 4 | 2022 | 21 | 22
2022-04-13 11:14 | RAFAEL | 2022-04-12 07:12 | 2022-04-12 07:18 | 0:06 | 360 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | Zona Encartonado 1 L | Taponador C. No funciona | No podemos darle soporte porque no tenemos proyectos. Si que cuanod llegué por la mañana estuve revisando con manuales descargados y tampoco podían hacer nada mantenimiento. Hay que hacer un update de nuevo. | GUARDIA | No | Deterioro | 4 | 2022 | 7 | 7
2022-04-13 11:16 | RAFAEL | 2022-04-13 02:39 | 2022-04-13 03:01 | 0:22 | 1320 | Mantequera | Operario | Jesús | Visión Artificial INDAGO | Tira prácticamente todo | Ajustes | GUARDIA | Sí |  | 4 | 2022 | 2 | 3
2022-04-15 14:47 | CELIA | 2022-04-22 06:50 | 2022-04-22 07:50 | 1:00 | 3600 | Piensos | Sergio | Bartolomé | Etiquetadoras | Etiquetadora L01: La etiquetadora de la línea 1 de sacos imprime la referencia programada por la línea 2 | Se reinicia el Scada en el puesto y además se rellena el dato idioma, el cual estaba vacío | APOYO | No | Ajustes | 4 | 2022 | 6 | 7
2022-04-15 11:30 | CELIA | 2022-04-22 06:53 | 2022-04-22 07:19 | 0:26 | 1560 | Cogeneración | Operario | Jorge | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | reiniciamos el 172.16.6.242 (contraseña 20Covap17) y comienza a funcionar | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 4 | 2022 | 6 | 7
2022-04-26 18:32 | JAIME | 2022-04-26 07:00 | 2022-04-26 07:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | - | Zona Encartonado 1 L | Línea C. Tarjeta Memoria Sin Programa | Ya se comento el dia anterior de coger la tarjeta de la linea D porque iba a parar, pero de nada sirve planificar nada porque no se pasan la informacion correctamente de un turno a otro | GUARDIA | No | Sistema no listo | 4 | 2022 | 7 | 7
2022-04-27 01:35 | JAIME | 2022-04-26 20:55 | 2022-04-26 21:10 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expediciones Lácteos | Ramón | Etiquetadoras | Etiqu Internacional. Salen las etiquetas con fecha incorrecta | Mari Carmen lo corrige en la BBDD | GUARDIA | Sí | Manipulación | 4 | 2022 | 20 | 21
2022-04-27 01:39 | JAIME | 2022-04-26 22:30 | 2022-04-26 23:15 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Sala de Control | - | Procesos | Recepción Nata. No arranca la recepción de Nata | Tras mirar y revisar informan de que ya no se realiza la Recepción por la ruta normal si no a través del Pasterizador 2; cosa que no se sabía puesto que se lleva tiempo esperando para comprobar efectivamente que esa ruta funciona y cerrar el proyecto del todo. | GUARDIA | No | Manipulación | 4 | 2022 | 22 | 23
2022-04-27 01:43 | JAIME | 2022-04-27 00:30 | 2022-04-27 01:45 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Sala de Control | - | Recepcion Nata | Recepción Nata. Tras poner al ruta correcta (a través de Pasterizador 2) no pasa de Fase 5 | Se fuerza el paso de fase en la ruta y envía el paso al Pasterizador pero da error. Se prepara para rearrancar y tras la preparacion funciona correctamente. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 4 | 2022 | 0 | 1
2022-04-28 22:15 | JAIME | 2022-04-28 20:00 | 2022-04-28 21:45 | 1:45 | 6300 | Piensos | 4366 | 4366 | GRANULADORAS | Granuladora B. Presion muy alta. Valvula vapor no baja de 25% | Se baja el limite a 22% pero para que se lleve a cabo hay que parar la granuladora; y supuestamente paraban en breve. Posteriormente fallan las válvulas de delante y no abren en automático. Se manualizan mientras y se pide rearrancar la granuladora pero no se hace porque quedan 10 minutos de producción. Finalmente se acaba la producción. Todo esto mientras se realizan las pruebas de recepcion de nata con el Pasterizador 2. Debería haber fallado a la mañana siguiente, pero no lo hizo, por lo que no la considero necesaria, pues o hubiesen apagado y encendido; o es cosa del granulador (al parecer el de ese turno es algo nuevo) | GUARDIA | No | Ajustes | 4 | 2022 | 20 | 21
2022-04-29 21:39 | JAIME | 2022-04-29 20:30 | 2022-04-29 21:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | MES | No deja justificar errores en ALGUNAS maquinas | Se prueba reiniciando BBDD pero finalmente se reinicia el server entero | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 4 | 2022 | 20 | 21
2022-05-01 11:55 | JAIME | 2022-05-01 11:25 | 2022-05-01 11:40 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos | Visión Artificial COMBI | Visión B. No deja seleccionar recetas y no aparecen los menús en la pantalla | Estaban ocultos. ALguien había toqueteado y los habia ocultado. Mantenimiento ha encontrado donde es y lo han vuelto a poner bien. | GUARDIA | No | Manipulación | 5 | 2022 | 11 | 11
2022-05-02 10:37 | JAIME | 2022-05-01 19:35 | 2022-05-01 20:35 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | - | MES | No deja meter consumibles en lineas X e Y | Se llama de guardia a SOTHIS pues parece un fallo interno | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 19 | 20
2022-05-02 10:40 | JAIME | 2022-05-02 10:05 | 2022-05-02 10:35 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Operario M (4026) | Mousin | Visión Artificial BCNVISIÓN | Linea de la M. Da por mal muchisimos paquetes | Se ajusta y reentrena la herramienta | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 10 | 10
2022-05-04 09:39 | SERGIO | 2022-05-03 20:00 | 2022-05-03 20:12 | 0:12 | 720 | Lácteos | Sala de control Lácteos | Sala de control | Procesos | Recepción Nata. No se abre la válvula V12101 porque no cambia de fase el pasteurizador | Se fuerza cambio de fase | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-04 09:42 | CARLOS | 2022-05-03 20:12 | 2022-05-03 21:00 | 0:48 | 2880 | Lácteos | Sala de Control | Sala de control Lácteos | Procesos | Recepción Nata. Recepción por Pasteurizador 2 no cambia de fase | Se fuerza cambio de fase | APOYO | Sí | Programación | 5 | 2022 | 20 | 21
2022-05-04 09:46 | SERGIO | 2022-05-03 20:12 | 2022-05-03 21:05 | 0:53 | 3180 | Mantequera | Mantequera | Bernabé | Visión Artificial INDAGO | Rechaza todos los productos | Se ajusta región medida y región modelo de las cámaras 3 y 4 | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 20 | 21
2022-05-04 09:49 | CARMEN | 2022-05-03 21:05 | 2022-05-03 21:51 | 0:46 | 2760 | Mantequera | Mantequera | Bernabé | Visión Artificial ORBITA | Rechazo de todos los productos | Se crea de nuevo la configuración de la Inspección derecha | APOYO | Sí | Programación | 5 | 2022 | 21 | 21
2022-05-04 09:52 | SERGIO | 2022-05-03 21:40 | 2022-05-03 22:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario de Robot | Rafa | Robots | Robot 06. No arranca línea | Marca de acumulación pillada, se programa un reset general de todas las marcas por pantalla. | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 21 | 22
2022-05-04 09:54 | SERGIO | 2022-05-03 22:20 | 2022-05-03 22:40 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Operario | Jesús | Visión Artificial INDAGO | Descarta todos los productos por cámara 4 cuando la velocidad de producción sube a 92 | Se cambia la región medida y región modelo | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 22 | 22
2022-05-04 09:56 | RAFAEL | 2022-05-03 22:20 | 2022-05-03 22:40 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Operario | Jesús | Visión Artificial INDAGO | Descarta todos los productos por cámara 4 cuando sube la velocidad de producción a 92 | Se cambia región medida y región modelo | APOYO | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 22 | 22
2022-05-04 09:58 | SERGIO | 2022-05-04 04:00 | 2022-05-04 05:00 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Operario | Operario | Visión Artificial INDAGO | Descarta todos los productos por cámara 4 | Se cambia región medida y región modelo, se cambia parámetros del OCR | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 4 | 5
2022-05-05 09:20 | SERGIO | 2022-05-04 20:00 | 2022-05-04 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimiento | Botella | Lanzad PET. Sensor de seguridad delantero no funciona | Anulación de sensor delantero y trasero hasta que el soporte de SIDEL pase los programas | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-05 09:20 | CARMEN | 2022-05-04 20:00 | 2022-05-04 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Sergio | Botella | Lanzad PET. Sensor de seguridad delantero no funciona | Anulación de sensor delantero y trasero hasta que el soporte de SIDEL pase los programas | APOYO | Sí | Programación | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-04 21:39 | RAFAEL | 2022-05-04 20:13 | 2022-05-04 20:38 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Automatización | Sergio | Procesos | ROMPEDORA HSM. No avanza pistón | Presostato, cableado presostato, derivación,... les explico según síntomas diversas posibles averías. Tienen toda la información necesaria en el HMI para hacer pruebas, sacar conclusiones,... Sergio está con otra avería y le doy soporte. | APOYO | No | Eléctrico | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-06 08:56 | CARLOS | 2022-05-04 20:45 | 2022-05-04 21:45 | 1:00 | 3600 | Naturleite | Mantenimiento | 4156 | Líneas de transporte | No pasan los datos del carro a los transportadores | Había un palet tapando una fotocélula en la otra línea, hay que averiguar porque afecta | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 20 | 21
2022-05-06 11:13 | SERGIO | 2022-05-05 20:35 | 2022-05-05 21:00 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Sala de control | Sala de control | Procesos | Cliente 2. SCADA sin funcionar | Reinicio de cliente a través de comandos de cmd "shutdown -r" | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 20 | 21
2022-05-06 11:14 | SERGIO | 2022-05-05 22:16 | 2022-05-05 22:46 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Mantequera | Jesus | Visión Artificial ORBITA | Descarte de pastillas por fecha | Ajuste de filtro de fecha | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 22 | 22
2022-05-06 11:18 | CARMEN | 2022-05-05 22:16 | 2022-05-05 22:46 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Mantenimiento | Sergio | Visión Artificial ORBITA | Descarte de pastillas por fecha | Ajuste de filtro de fecha | APOYO | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 22 | 22
2022-05-06 11:20 | SERGIO | 2022-05-06 02:00 | 2022-05-06 03:00 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Operario | Jesus | Visión Artificial INDAGO | Descarte de paquetes por cámara 3 (lateral) y cámara 4 (Fecha) | Ajustes de regiones de medida, modelo y ocr de sendas cámaras | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2022 | 2 | 3
2022-05-06 11:23 | SERGIO | 2022-05-06 03:00 | 2022-05-06 03:10 | 0:10 | 600 | Mantequera | Operario | Jesus | Visión Artificial ORBITA | Descarte de pastillas por localizador derecho (localizador corrupto) | Se implemente un nuevo localizador derecho | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 3 | 3
2022-05-06 11:24 | CARMEN | 2022-05-06 03:00 | 2022-05-06 03:10 | 0:10 | 600 | Mantequera | Automatización | Sergio | Visión Artificial ORBITA | Descarte de pastillas por localizador derecho corrupto | Programación de nuevo localizador derecho | APOYO | Sí | Programación | 5 | 2022 | 3 | 3
2022-05-09 08:56 | SERGIO | 2022-05-06 20:19 | 2022-05-06 20:35 | 0:16 | 960 | Mezclas | Encargado | Javier Madueño | SERVERS | No cambia de tipo de premix | No se ha realizado de manera correcta la limpieza de una de las líneas de premix, se fuerza señal de confirmación de limpieza. | GUARDIA | No | Sistema no listo | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-09 08:59 | SERGIO | 2022-05-07 15:00 | 2022-05-07 15:35 | 0:35 | 2100 | Cogeneración | Operario | Operario | SCADA | Scada pretanque. Congelado, no funciona correctamente | Reinicio del servidor | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 15 | 15
2022-05-09 09:02 | RAFAEL | 2022-05-07 15:00 | 2022-05-07 15:35 | 0:35 | 2100 | Cogeneración | operario | operario | SCADA | Scada pretanque. Congelado, no funciona correctamente | Reinicio del servidor | APOYO | Sí | Programación | 5 | 2022 | 15 | 15
2022-05-13 20:52 | CARMEN | 2022-05-13 20:17 | 2022-05-13 20:50 | 0:33 | 1980 | Mantequera | Operario | Laura | Visión Artificial INDAGO | Con pastillas día con sal esta tirando muchas pastillas | Se ajusta la cámara 1 y 4, estaba pasando lo mismo de anoche con sin sal. Se queda totalmente ajustado. Revisar las próximas producciones de este producto, ya deberían de estar bien | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-09 13:08 | CARMEN | 2022-05-13 22:27 | 2022-05-14 00:18 | 1:51 | 6660 | Mantequera | Operario | Susana | Visión Artificial INDAGO | Camara 3 tira muchas pastillas | Ajusto la 3 y compruebo la fecha porque veo que no tira.... paso una sin fecha y no la tira, la ajusto. Se tarda mucho tiempo porque | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 22 | 0
2022-05-09 13:08 | CARMEN | 2022-05-14 00:54 | 2022-05-14 01:54 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Operario | Susana | Visión Artificial INDAGO | No se ha podido probar correctamente la anterior, porque tienen que limpiar la maquina | Se ajusta la fecha | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 0 | 1
2022-05-14 11:54 | CARMEN | 2022-05-14 11:33 | 2022-05-14 11:52 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial BCNVISIÓN | No se muestra por la pantalla los brick que pasan | Me conecto esta todo bien y reiniciamos ordenador | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 5 | 2022 | 11 | 11
2022-05-18 10:42 | SERGIO | 2022-05-17 20:00 | 2022-05-17 20:12 | 0:12 | 720 | Piensos | Operario | Bartolomé | Ensacadoras | Ensac 01. No se imprime bien la etiqueta (se imprime la referencia de la otra línea) y además sale incompleta debido a la mala configuración de la orden de etiqueta. | Reiniciar el puesto del operario y crear una etiqueta con el idioma en la base de datos | GUARDIA | No | Ajustes | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-18 10:44 | CELIA | 2022-05-17 20:00 | 2022-05-17 20:12 | 0:12 | 720 | Piensos | Operario | Bartolomé | Ensacadoras | Ensac 01. No se imprime bien etiqueta | Se reinicia el equipo y se crea etiqueta con la configuración correcta en la base de datos | APOYO | No | Ajustes | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-18 10:47 | SERGIO | 2022-05-17 20:15 | 2022-05-17 20:20 | 0:05 | 300 | Mezclas | Operario | Paco | Planta Estática | No se realiza cambio de Premix | Vaciado correcto de la línea que faltaba | GUARDIA | No | Ajustes | 5 | 2022 | 20 | 20
2022-05-19 10:28 | SERGIO | 2022-05-18 20:00 | 2022-05-18 21:06 | 1:06 | 3960 | Mantequera | Operario | Miriam | Visión Artificial INDAGO | Ajuste producción nueva de ALDI | Ajuste producción nueva de ALDI | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 20 | 21
2022-05-19 10:31 | SERGIO | 2022-05-19 07:11 | 2022-05-19 08:00 | 0:49 | 2940 | Piensos | Operario | Jose Antonio | Etiquetadoras | Etiqu L2. Imprime etiqueta producción anterior | Cambio a programa de etiquetado correcto (estaban usando el programas de etiquetas con intercambiador, y en el caso normal deben usar el programa sin intercambiador) | GUARDIA | No | Ajustes | 5 | 2022 | 7 | 8
2022-05-19 10:33 | CELIA | 2022-05-19 07:11 | 2022-05-19 08:00 | 0:49 | 2940 | Piensos | Operario | Jose Antonio | Etiquetadoras | Etiqu L2. Etiquetadora imprime etiqueta de producción anterior | Cambio a programa de etiquetado al programa correcto (estaban usando el programas de etiquetas con intercambiador, y en el caso normal deben usar el programa sin intercambiador) | APOYO | No | Ajustes | 5 | 2022 | 7 | 8
2022-05-23 09:32 | SERGIO | 2022-05-21 23:53 | 2022-05-22 02:30 | 2:37 | 9420 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimento | Equipos UHT | VTIS14. Motor M6 no arranca | Problema Eléctrico en el variador. Se deja a mantenimiento haciendo pruebas | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 5 | 2022 | 23 | 2
2022-05-23 10:29 | CARLOS | 2022-05-22 | 2022-05-22 01:30 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimiento | Equipos UHT | VTIS14. Motor M6 no arranca | Problema eléctrico en el variador. Se deja a mantenimiento identificando el problema | APOYO | Sí | Eléctrico | 5 | 2022 | 0 | 1
2022-05-23 10:35 | SERGIO | 2022-05-22 18:00 | 2022-05-22 23:30 | 5:30 | 19800 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Equipos UHT | VTIS14. Error en motor M6. Motor no arranca | No llega la señal de arranque del PLC al variador, presuntamente debido a un relé. Mantenimiento hace un puente en dicho relé. | GUARDIA | No | Eléctrico | 5 | 2022 | 18 | 23
2022-05-23 10:55 | CARLOS | 2022-05-22 19:30 | 2022-05-22 21:50 | 2:20 | 8400 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Equipos UHT | VTIS14. Motor M6 no arranca | No llega la señal de arranque del motor del PLC al variador | APOYO | No | Eléctrico | 5 | 2022 | 19 | 21
2022-05-23 11:10 | SERGIO | 2022-05-22 23:44 | 2022-05-23 00:14 | 0:30 | 1800 | Cogeneración | Operario | Operario | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Reinicio del servidor | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 5 | 2022 | 23 | 0
2022-05-23 11:12 | RAFAEL | 2022-05-23 | 2022-05-23 00:14 | 0:14 | 840 | Cogeneración | Operario | Operario | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Reinicio del servidor | APOYO | Sí | Sistema no listo | 5 | 2022 | 0 | 0
2022-05-31 07:59 | RAFAEL | 2022-05-25 04:13 | 2022-05-25 04:30 | 0:17 | 1020 | Mantequera | Operaria | Operaria | Básculas | La aplicación bolsa de nata no deja crear una nueva orden. | Se trataba de posicón de ventanas. Pues explico como se maneja, minimizar, tabulación,... | GUARDIA | No | Manipulación | 5 | 2022 | 4 | 4
2022-05-31 08:01 | RAFAEL | 2022-05-25 07:15 | 2022-05-25 07:30 | 0:15 | 900 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Etiquetadoras | Etiqu L2. No muestra los kilos correctamente | Con Jose Daniel se cambia la IP y se solucioan el problema temporalmente aunque desde el SCADA se podía poner bien. | GUARDIA | No | Manipulación | 5 | 2022 | 7 | 7
2022-05-31 08:03 | RAFAEL | 2022-05-25 23:33 | 2022-05-26 00:58 | 1:25 | 5100 | Mantequera | Operario | Carmen | Básculas | Bácula salida encajadora pastillas. No pesa correctamente | Explico de qué se puede tratar y finalmente me desplazo para explicarlo. | GUARDIA | No | Eléctrico | 5 | 2022 | 23 | 0
2022-05-31 08:05 | RAFAEL | 2022-05-26 21:07 | 2022-05-26 21:33 | 0:26 | 1560 | Lácteos | Jede de Turno | Jede de Turno | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. No carga receta y captura fotos. | Quitamos tensión durnte un rato y vuelve a funcionar ok. | GUARDIA | Sí | Deterioro | 5 | 2022 | 21 | 21
2022-05-31 08:07 | RAFAEL | 2022-05-27 00:02 | 2022-05-27 00:56 | 0:54 | 3240 | Lácteos | Jede de Turno | Tacho | Procesos | Past Nata 2. No deja activar Pasterizador Nata 2 por L344 con T352 (Silo 2) | Consigo liberarlo y a funcionar. | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2022 | 0 | 0
2022-05-31 08:10 | RAFAEL | 2022-05-28 20:28 | 2022-05-28 21:35 | 1:07 | 4020 | Mezclas | Responsable | Jav i Mezclas | Planta Estática | No avanza paso en la dosificación Premix en Planta Estática | Después de que funciona y no, por fín se queda parado y veo el error. Se trata de la consigna báscula vacía. La ajusto y listo calisto. O bien se calibra báscula o se deja el valor que he puesto. Estaba en una fase en la que no era intuitivo saber que era ese el motivo. | GUARDIA | Sí | Deterioro | 5 | 2022 | 20 | 21
2022-05-31 08:12 | RAFAEL | 2022-05-29 08:37 | 2022-05-29 09:05 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Operario | Musing | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. CacaoH maravillao no va fino. | Ajusto | GUARDIA | Sí | Manipulación | 5 | 2022 | 8 | 9
2022-06-17 10:09 | CELIA | 2022-06-02 04:55 | 2022-06-02 06:30 | 1:35 | 5700 | Piensos | Guardia Automatización | Carmen | Etiquetadoras | Etiqu L1-2. Problemas con las etiquetas de palet | Habían crado dos lotes con artículos distintos | APOYO | No | Ajustes | 6 | 2022 | 4 | 6
2022-06-04 11:20 | CARMEN | 2022-06-04 10:02 | 2022-06-04 11:15 | 1:13 | 4380 | Lácteos | Mantenimiento | Pepe | Procesos | Variador de bomba de llenadoras b. El variador se ha roto y no es el mismo modelo | Mantenimiento cuando me ha llamado tenia todos los parámetros cambiados, profibus etc ha ayudado a la intervención que sea rápida. Se ha parado las envasadoras, equipos etc para poder parar plcs | GUARDIA | Sí | Programación | 6 | 2022 | 10 | 11
2022-06-07 09:32 | RAFAEL | 2022-06-04 19:40 | 2022-06-04 20:25 | 0:45 | 2700 | ibéricos | Mantenimiento | Vito | Cámaras Secado | Cámaras. No arrancan unas 8 cámaras | Tras las reformas de sala de máquinas, hay que reconfigurar algunos cambios | GUARDIA | Sí | Ajustes | 6 | 2022 | 19 | 20
2022-06-08 09:30 | RAFAEL | 2022-06-07 19:19 | 2022-06-07 20:12 | 0:53 | 3180 | ibéricos | Mantenimiento | Vito | Equipos SCADA, HMI,... | No hay conexión | Con Javi de sistemas se identifica el problema | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 6 | 2022 | 19 | 20
2022-06-14 10:09 | CELIA | 2022-06-09 00:45 | 2022-06-09 02:40 | 1:55 | 6900 | Lácteos | Mantenimiento | pepe | Robots | Robot 00. Al recoger el formato de medios de capas pares choca la pinza con los topes de la mesa | Se apaña para que paren los rodillos y bajen los topes antes de que baje la pinza del robot | GUARDIA | Sí | Ajustes | 6 | 2022 | 0 | 2
2022-06-09 13:10 | JAIME | 2022-06-09 01:25 | 2022-06-09 02:40 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Guardia Automatización | Celia | Robots | Robot 00. Al recoger el formato de medios de capas pares choca la pinza con los topes de la mesa | Se apaña para que paren los rodillos y bajen los topes antes de que baje la pinza del robot | APOYO | Sí | Ajustes | 6 | 2022 | 1 | 2
2022-06-15 10:09 | CELIA | 2022-06-09 02:05 | 2022-06-09 03:02 | 0:57 | 3420 | Lácteos | Operario cuadro | Oracio | Envasadoras | No le sale el botón de limpieza de las envasadoras | Se copia de una pantalla antigua para que puedan empezar a limpiar. Es fallo de Tetra | GUARDIA | No | Fallo programación | 6 | 2022 | 2 | 3
2022-06-13 10:03 | JAIME | 2022-06-10 21:00 | 2022-06-10 21:30 | 0:30 | 1800 | Mantequera | 4766 | - | Mantequilla Light | Cristalizador mantequilla Light. No comunica y no deja hacer limpieza CIP | Tras examinar que hay error de comunicación se deja a Mantenimiento que revise los variadores pues estaban dando problemas de comunicación durante la producción. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 6 | 2022 | 21 | 21
2022-06-13 10:07 | JAIME | 2022-06-10 21:30 | 2022-06-10 23:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Mantenimiento | Andrés | Robots | Robot 06. La pinza del robot tira cajas al abrir sobre el palet | Tras subir para ver el problema efectivamente y cambiar la programación; el operario del turno e noche sugiere que podría solucionarse dejando menos recorrido o quitando por completo el teflón de la mesa de mosaicos para que la garra no vaya tan justa. Tras probar, efectivamente funciona sin problemas. | GUARDIA | No | Ajustes | 6 | 2022 | 21 | 23
2022-06-13 10:09 | JAIME | 2022-06-10 23:00 | 2022-06-10 23:30 | 0:30 | 1800 | Mantequera | - | - | Mantequilla Light | Cristalizador mantequilla Light. Continuación del error anterior. | Aprovechando que estaba en planta me paso a revisar la parte de SISTEIN con respecto al Cristalizador. Tras examinar SCADA, software y reiniciar y probar de nuevo, vemos efectivamente que no están comunicando ambos equipos. Sin el programa del Cristalizador no vi cómo continuar y se dejó en ese estado. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 6 | 2022 | 23 | 23
2022-06-16 10:09 | CELIA | 2022-06-12 20:45 | 2022-06-12 21:32 | 0:47 | 2820 | Lácteos | mantenimiento | Andrés | Visión Artificial BCNVISIÓN | No marca nada la cámara de la M | se quita la red, se quita el cable de alimentación, se esperan unos segundos, se pone la red y luego la alimentación | GUARDIA | No | Ajustes | 6 | 2022 | 20 | 21
2022-06-15 09:45 | JAIME | 2022-06-15 21:00 | 2022-06-15 21:10 | 0:10 | 600 | Piensos | Maestro Piensos | José Porras | Etiquetadoras | Etiqu L1. No envía etiqueta, no deja conectar para mandarle la muestra | El cable de comunicación estaba medio desconectado | GUARDIA | Sí | Manipulación | 6 | 2022 | 21 | 21
2022-06-16 16:42 | JAIME | 2022-06-16 03:50 | 2022-06-16 04:30 | 0:40 | 2400 | Piensos | Ensacado | Jarote | Ensacadoras | Ensac 01. El pienso ECUS está envasando a 20 kg en lugar de 30 kg | No tenemos el programa. Este pienso no estaba probado para funcionar aún y debía ensacarse por la Línea 2 pero el Paletizador estaba en revisión. | GUARDIA | No | Sistema no listo | 6 | 2022 | 3 | 4
2022-06-17 08:52 | SERGIO | 2022-06-17 00:23 | 2022-06-17 03:15 | 2:52 | 10320 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Robots | Robot 03. Sistema operativo del robot corrupto debido a bajada de tensión en cogeneración | Reinstalación del sistema operativo del robot, calibración de ejes y carga de copia de seguridad del programa. | GUARDIA | Sí | Programación | 6 | 2022 | 0 | 3
2022-06-17 08:10 | RAFAEL | 2022-06-17 00:30 | 2022-06-17 03:30 | 3:00 | 10800 | Lácteos | Automatización | Sergio | Robots | Robot 03. Tras una caida de tensión robot no rearma | Restaurar sistema operativo, proyecto, calibrar ejes | APOYO | Sí | Eléctrico | 6 | 2022 | 0 | 3
2022-06-22 11:12 | SERGIO | 2022-06-22 04:22 | 2022-06-22 05:24 | 1:02 | 3720 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimiento | Robots | Robot 03. Robot no saca pallet finalizado en el lado derecho | Estado de vaciado pillado en lado izquierdo al cambiar tipo de pallet por tener mesa rota. Se activa la marca de tipo de pallet medio, se resetea estado de vaciado a 0 y se pone marca temporal para anular el lado izquierdo hasta que se arregle dicha mesa. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 6 | 2022 | 4 | 5
2022-06-25 11:20 | SERGIO | 2022-06-23 21:16 | 2022-06-23 21:20 | 0:04 | 240 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan | Robots | Robot 06. robot desplaza cajas batido formato chino | Quitar teflon de transportador de rodillos de cogida | GUARDIA | No | Mecánico | 6 | 2022 | 21 | 21
2022-06-25 11:30 | SERGIO | 2022-06-24 23:03 | 2022-06-24 23:39 | 0:36 | 2160 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimiento | Robots | Robot 03. Motor mesa de paletizado izquierda no funciona | cambio de variador y motor. Configuracion de su direccion AS-i | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 6 | 2022 | 23 | 23
2022-06-25 11:34 | SERGIO | 2022-06-25 05:23 | 2022-06-25 06:04 | 0:41 | 2460 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimento | Robots | Robot 02. Robot 2 no rearma en automatico | PLC en stop debido a error interno de FC26 al intentar acceder a área de memoria fuera de rango. Encendido del PLC inhabilitando el bloque de gestión de permisos de banda y activarlo una vez encendido el PLC. | GUARDIA | Sí | Programación | 6 | 2022 | 5 | 6
2022-06-27 08:35 | SERGIO | 2022-06-26 11:05 | 2022-06-26 12:20 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Sala de control | Antonio | Procesos | CIP. No se ejecuta la orden de limpieza de línea CIP-D3 | Se había quedado una ruta pillada. Se aborta mediante el bypass del Pasteurizador 2. | GUARDIA | Sí | Programación | 6 | 2022 | 11 | 12
2022-06-27 08:37 | CARLOS | 2022-06-26 11:20 | 2022-06-26 12:05 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Sala de Control | Antonio | Procesos | CIP. No se ejecuta la orden de limpieza de línea CIP-D3 | La línea tenía una ruta pillada, se aborta mediante el bypass del Pasteurizador 2. | APOYO | Sí | Programación | 6 | 2022 | 11 | 12
2022-06-27 08:41 | SERGIO | 2022-06-26 17:42 | 2022-06-26 17:45 | 0:03 | 180 | Lácteos | Jefe de Turno | Antonio Rojas | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. No sabían la contraseña del equipo y el expulsor tira tarde los paquetes | Se pone la contraseña: bcnvision y se mueve mecanicamente el expulsor | GUARDIA | No | Ajustes | 6 | 2022 | 17 | 17
2022-06-28 18:07 | CARLOS | 2022-06-27 21:00 | 2022-06-27 21:15 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable | 4766 | Visión artificial ORBITA | Tira muchas pasitllas | Hay que rehacer la receta | GUARDIA | Sí | Ajustes | 6 | 2022 | 21 | 21
2022-06-28 18:11 | CARMEN | 2022-06-27 21:15 | 2022-06-27 21:55 | 0:40 | 2400 | Mantequera | Responsable mantequera | 4766 | Visión Artificial ORBITA | Tira muchos paquetes | Hay que reajustar las imagenes | APOYO | Sí | Ajustes | 6 | 2022 | 21 | 21
2022-06-28 18:13 | CARLOS | 2022-06-27 21:15 | 2022-06-27 21:25 | 0:10 | 600 | Mezclas | Mantenimiento | Jose Daniel | Planta Estática | Zona PREMIX. Producto no existe | Había que esperar a que se hiciera el vaciado de la línea | GUARDIA | No | Sistema no listo | 6 | 2022 | 21 | 21
2022-06-28 18:15 | SERGIO | 2022-06-27 21:20 | 2022-06-27 21:25 | 0:05 | 300 | Mezclas | Mantenimiento Piensos | Jose Daniel | Silos PREMIX | Producto no existe | Había que esperar a vaciar la línea | APOYO | No | Sistema no listo | 6 | 2022 | 21 | 21
2022-06-28 18:18 | CARLOS | 2022-06-27 22:55 | 2022-06-27 23:10 | 0:15 | 900 | Cogeneración | Operario planta | Jorge Tirado | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Reiniciar el cliente | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 6 | 2022 | 22 | 23
2022-06-28 18:19 | RAFAEL | 2022-06-27 22:55 | 2022-06-27 23:10 | 0:15 | 900 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Jorge Tirado | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Reiniciar el cliente | APOYO | Sí | Sistema no listo | 6 | 2022 | 22 | 23
2022-07-04 08:01 | CARLOS | 2022-06-28 22:15 | 2022-06-28 22:30 | 0:15 | 900 | Piensos | Operario Enscadoras | Carlos | Etiquetadoras | Etiqu L2. Producto distinto etiqueta sacos y etiqueta palet | Se envia el dato desde SS4 | GUARDIA | No | Comunicaciones | 6 | 2022 | 22 | 22
2022-07-04 08:05 | CARLOS | 2022-07-01 21:45 | 2022-07-01 21:55 | 0:10 | 600 | Cogeneración | Operario Cogeneración | 4260 | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Se reinicia mediante Crtl+Alt+Supr | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 7 | 2022 | 21 | 21
2022-07-04 08:07 | CARLOS | 2022-07-02 06:55 | 2022-07-02 07:15 | 0:20 | 1200 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Jorge | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Se reinicia el SERVER | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 7 | 2022 | 6 | 7
2022-07-06 09:39 | JAIME | 2022-07-05 20:00 | 2022-07-05 20:25 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Mantenimiento | Angel Muñoz | Procesos | STORK8000. Estuvieron haciendo pruebas los de STORK y algo falló en el arranque | El Técnico de STORK nos pasó el proyecto con los cambios realizados para cargarlo directamente y probar que se realizase el proceso correctamente | GUARDIA | Sí | Ajustes | 7 | 2022 | 20 | 20
2022-07-08 11:38 | JAIME | 2022-07-06 20:10 | 2022-07-06 20:30 | 0:20 | 1200 | Cogeneración | Sala Control Cogeneración | - | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Reiniciamos el programa en el servidor | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 7 | 2022 | 20 | 20
2022-07-08 11:43 | JAIME | 2022-07-06 22:55 | 2022-07-07 00:40 | 1:45 | 6300 | Mantequera | Operario | - | Visión Artificial ORBITA | Bomba Silo 2 Mantequilla Y Visión Artificial Órbita. La bomba estaba en error y no se había reseteado; la visión tiraba muchos paquetes | Resetear el error de la bomba / Ajustar el Localizador y el Extraer Posición hasta que cuadre | GUARDIA | Sí | Ajustes | 7 | 2022 | 22 | 0
2022-07-06 09:39 | CARMEN | 2022-07-07 00:41 | 2022-07-07 01:30 | 0:49 | 2940 | Mantequera | Jaime | Automatización | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas | Se ajusta el producto | APOYO | Sí | Ajustes | 7 | 2022 | 0 | 1
2022-07-12 07:53 | CARMEN | 2022-07-07 21:11 | 2022-07-07 21:53 | 0:42 | 2520 | Mantequera | Javi | Javi | Procesos | Fermentos. La cuba 1 No calienta | Fallo en el estado de las camisas | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2022 | 21 | 21
2022-07-12 07:53 | CARMEN | 2022-07-07 23:02 | 2022-07-07 23:15 | 0:13 | 780 | Mantequera | Operario | Operario | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas | Se ajusta | GUARDIA | Sí | Ajustes | 7 | 2022 | 23 | 23
2022-07-09 10:46 | JAIME | 2022-07-09 00:30 | 2022-07-09 01:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | MES | No deja justificar paradas | Reiniciamos servidor MES | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 7 | 2022 | 0 | 1
2022-07-09 10:49 | JAIME | 2022-07-09 01:45 | 2022-07-09 02:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | MES | Los equipos UHT y algunas envasadoras no cambian de estado | Me conecto a ambos servers (172.16.1.26 y 172.16.14.12 y 172.16.14.14) para que retomen conectividad | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 7 | 2022 | 1 | 2
2022-07-11 07:50 | JAIME | 2022-07-09 13:45 | 2022-07-09 14:00 | 0:15 | 900 | Piensos | Javi | Javi | Motor TR-47 | Está en Avería tras hacer las cargas de PLC | Estaba dando nivel alto del transporte; a pesar de que no estaba lleno, se le dice a Mantenimiento que revise físicamente el nivel. | GUARDIA | No | Mecánico | 7 | 2022 | 13 | 14
2022-07-10 02:59 | JAIME | 2022-07-10 02:29 | 2022-07-10 02:59 | 0:30 | 1800 | Cogeneración | Sala Control | - | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | Reinicio el servidor, el WinCC estaba colgado | GUARDIA | Sí | Deterioro | 7 | 2022 | 2 | 2
2022-07-10 18:16 | JAIME | 2022-07-10 10:10 | 2022-07-10 16:00 | 5:50 | 21000 | Cogeneración | Mantenimiento Jasser | Gabri | Depuradoras | PLC y HMI depuradora CTC. Esta mañana se han encontrado desbordado e inundada toda la habitación y se llevó por delante una tarjeta de analógicas y el HMI | Se cambian las tarjetas y el HMI se carga y adapta (hubo que buscar respuestos y actualizar firmware de HMI) | GUARDIA | Sí | Deterioro | 7 | 2022 | 10 | 16
2022-07-10 18:19 | JAIME | 2022-07-10 17:50 | 2022-07-10 18:15 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | Procesos | ALMIX 2. Valvula V32-3 Se queda abierta a pesar de necesitar estar cerrada. | Se reinicia una señal en el PCS7 que no se habia reseteado correctamente (segun dicen ha pasado otras veces) | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2022 | 17 | 18
2022-07-11 07:53 | JAIME | 2022-07-10 20:50 | 2022-07-10 21:50 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Automatización | Carlos | Procesos | No funcionan comunicaciones de ningún tipo | El PI estaba apagado. Se indica a Mantenimiento que lo reinicie a mano desde el CPD y tras ello que revise que los cables de red estén bien. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 7 | 2022 | 20 | 21
2022-07-19 10:24 | CELIA | 2022-07-12 20:07 | 2022-07-12 20:30 | 0:23 | 1380 | Mantequera | Operario | Bernabé | Procesos | Entrada vapor en Mantequera. Una marca se queda a 1 y hay que ponerla a 0 |  | GUARDIA | Sí | programación | 7 | 2022 | 20 | 20
2022-07-20 10:24 | CELIA | 2022-07-14 21:06 | 2022-07-14 21:36 | 0:30 | 1800 | Mezclas | Informática | César | Planta Estática | SERVER 1. El servidor se bloquea justo cuando debe de pasar de fase | Le damos a resetear y volvemos a comenzar el proceso | GUARDIA | Sí | comunicación | 7 | 2022 | 21 | 21
2022-07-18 10:24 | CARMEN | 2022-07-14 23:00 | 2022-07-14 23:26 | 0:26 | 1560 | Mantequera | Automatización | Celia | Procesos | Bomba de limpieza. No arranca | Era porque se había hecho una limpieza de sosa por la mañana y se había anulado el test | APOYO | No | Sistema no listo | 7 | 2022 | 23 | 23
2022-07-21 10:24 | CELIA | 2022-07-14 23:00 | 2022-07-14 23:26 | 0:26 | 1560 | Mantequera | Operario | Operario | Procesos | Bomba de limpieza. No arranca | Era porque se había hecho una limpieza de sosa por la mañana y se había anulado el test | GUARDIA | No | Sistema no listo | 7 | 2022 | 23 | 23
2022-07-22 10:24 | CELIA | 2022-07-17 00:31 | 2022-07-17 01:17 | 0:46 | 2760 | Cogeneración | Operario | Jorge | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | hay que reiniciarlo | GUARDIA | No | comunicación | 7 | 2022 | 0 | 1
2022-07-29 19:08 | CARMEN | 2022-07-19 22:16 | 2022-07-19 22:26 | 0:10 | 600 | Mantequera | Operario | Loli | Procesos | Le digo que reinicie | Al reiniar funciona correctamente | GUARDIA | No | comunicación | 7 | 2022 | 22 | 22
2022-07-29 19:08 | CARMEN | 2022-07-23 09:54 | 2022-07-23 10:14 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario | Angel Moreno | DEMATIC | Transelev XX. No funciona | En principio me comunican que no funciona y a ver si podemos ayudarle a encontrar el error, luego que lo va a anular para verlo mantemiento. Esto ultimo lo saben hacer ellos | GUARDIA | No | Mecánico | 7 | 2022 | 9 | 10
2022-07-29 19:08 | CARMEN | 2022-07-23 11:21 | 2022-07-23 12:06 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Operario | Operario isla | DEMATIC | MR12. No funciona, no se mueven los rodillos, ni pueden validar el palet | Se miran con ellos cada fotocelula de la mesa, funcionan todas, analizo el programa y es por una fotocelula que no esta correctamente orientada, cuesta ver el problema, comentan que siempre ha estado así la fotocelula y cuesta moverla | GUARDIA | No | Mecánico | 7 | 2022 | 11 | 12
2022-07-29 19:08 | CARMEN | 2022-07-25 00:13 | 2022-07-25 01:58 | 1:45 | 6300 | Piensos | Maestro Piensos | Maestro Piensos | Raseras | Todas las raseras están en error | Una fuente de alimentación está quemada | GUARDIA | No | Mecánico | 7 | 2022 | 0 | 1
2022-08-01 07:30 | SERGIO | 2022-07-26 20:00 | 2022-07-26 21:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantenimiento | Miguel | Botella | Lanzad PET. Lanzadera no se mueve debido a colisión de transpalet con uno de los sensores | Se puentea las seguridades de lanzadera, pero no se consigue arreglar el problema. Es necesario soporte técnico de SIDEL | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2022 | 20 | 21
2022-08-01 07:46 | SERGIO | 2022-07-26 22:34 | 2022-07-27 | 1:26 | 5160 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastasio | Procesos | Tanque leche interna. No hay comunicación con la isla entera | Se comprueba comunicación, se confirma que la isla está sin comunicación, se indica a los mecánicos que revisen el cableado Profibus. (Al final eran dos uniones tipo T sulfatadas y una de los bornes de la tarjeta de comunicación desconectado) | GUARDIA | No | Deterioro | 7 | 2022 | 22 | 0
2022-07-26 11:27 | SERGIO | 2022-07-26 23:41 | 2022-07-27 | 0:19 | 1140 | Mantequera | Operario | Javier | Procesos | Fermentos. La cuba no sube temperatura. Se ha cambiado de fase de manera manual. | Se ajustan las fases de proceso de la cuba y la camisa. Se puede solucionar reseteando | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2022 | 23 | 0
2022-07-26 11:30 | CARMEN | 2022-07-26 23:41 | 2022-07-27 | 0:19 | 1140 | Mantequera | operario | Javier | Procesos | Fermentos. La cuba no sube temperatura | Se ajustan las fases de la cuba y camisa. Se podria solucionar reseteando tambien | APOYO | Sí | Programación | 7 | 2022 | 23 | 0
2022-08-01 07:56 | SERGIO | 2022-07-28 20:27 | 2022-07-28 20:34 | 0:07 | 420 | Mantequera | Mantenimiento | Mantenimiento | Procesos | No efectúa la limpieza del silo 2 cuando el silo 1 está en limpieza | Se para la limpieza del silo 1 y se arranca la del silo 2. Se deja a revisar esa parte de programación | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2022 | 20 | 20
2022-08-01 07:59 | SERGIO | 2022-07-28 22:55 | 2022-07-28 23:05 | 0:10 | 600 | Lácteos | Operario | Angel | Botella | Etiqu PET. Los palets no aparecen con la etiqueta correcta | limpiar la línea de botella y resetear toda la línea | GUARDIA | No | Ajustes | 7 | 2022 | 22 | 23
2022-08-01 08:05 | SERGIO | 2022-07-29 21:50 | 2022-07-29 22:39 | 0:49 | 2940 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Robots | Robot 03. No se puede hacer vaciado | Mantenimiento hace PP Main al robot para que esté en su posición de reposo | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2022 | 21 | 22
2022-08-01 08:13 | SERGIO | 2022-07-30 03:14 | 2022-07-30 06:18 | 3:04 | 11040 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Líneas C y D | Taponadora SIG de línea C no arranca y Máquinas Meurer de la línea D no arrancan | En la línea C, se confirma arranque seguro de la taponadora con un teclado. En la línea D, se comprueba cableado y conexión con servidores de sig. Es necesario asistencia técnica de Meurer para revisar sus equipos. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2022 | 3 | 6
2022-08-01 08:16 | SERGIO | 2022-07-30 13:30 | 2022-07-30 15:10 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Robots | Robot 05. Robot da error de sistema | Se realiza un reinicio tipo B-Start. Se comprueba cogida y dejada lo hace correctamente | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2022 | 13 | 15
2022-08-01 08:26 | SERGIO | 2022-08-01 01:38 | 2022-08-01 01:50 | 0:12 | 720 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Botella | Zona PET. Multiples caidas de potencia de la línea | Se indica a mantenimiento que revisen eléctricamente cuadro y motores | GUARDIA | No | Eléctrico | 8 | 2022 | 1 | 1
2022-08-01 08:30 | SERGIO | 2022-08-01 04:35 | 2022-08-01 05:16 | 0:41 | 2460 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Carro Doble | Carro doble no hace referencia | Se anula condición de reseteo de la marca de orden de referencia | GUARDIA | Sí | Programación | 8 | 2022 | 4 | 5
2022-08-03 13:58 | RAFAEL | 2022-08-01 04:44 | 2022-08-01 05:21 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Automatización | Sergio | carro Doble | No funciona | Se debe a la marcha de referencia | APOYO | Sí | Eléctrico | 8 | 2022 | 4 | 5
2022-08-01 08:33 | RAFAEL | 2022-08-01 04:45 | 2022-08-01 05:16 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Carro Doble | Carro doble no hace referencia | Se quita condición de reset de marca de orden de referencia (la marca es la m52.2) | APOYO | Sí | Programación | 8 | 2022 | 4 | 5
2022-08-03 14:01 | RAFAEL | 2022-08-03 00:04 | 2022-08-03 02:22 | 2:18 | 8280 | Lácteos | Coordinador Industrial | Javier Perez | Carro Doble | Se ha estrellado por error eléctrico/mecánico | Añado seguridades extras a esta situaición. Chequeo Robot 2 y Robot 3 trabajan correctamente con el nuevo modo de recoger palet sin carro doble. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 8 | 2022 | 0 | 2
2023-08-06 01:13 | JAIME | 2022-08-06 00:42 | 2022-08-06 01:12 | 0:30 | 1800 | Mezclas | 4402 | Javi Mezclas | Planta Estática | Sigue fallando, pero ahora son las recetas del Robot | Mismo problema, se coge el listado de todas las WO que hay en producción y se meten a mano las que faltan. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2022 | 0 | 1
2022-08-06 11:45 | RAFAEL | 2022-08-06 11:20 | 2022-08-06 11:45 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Operario Procesos | Operario Procesos | Ingredientes | Software Ingredientes no funciona bien | Reiniciar PI | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 8 | 2022 | 11 | 11
2022-08-06 13:07 | RAFAEL | 2022-08-06 12:30 | 2022-08-06 13:06 | 0:36 | 2160 | Lácteos | Operario | Jose | Procesos | UF. El caudal de trabajo lo ha subido TETRA y sube la presión parando cada 5 minutos reales. | Ajustar caudal por programa porque parace que no s epuede ni por HMI ni por SCADA según me comenta el operario. NO es necesario porque debería TETRA de hacerse cargo de sus cambios. | GUARDIA | No | Manipulación | 8 | 2022 | 12 | 13
2022-08-07 11:17 | RAFAEL | 2022-08-07 11:00 | 2022-08-07 11:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Botella | Lanzad PET. A la salida de la botella, al retirar el palet con la carretilla, hay que estar eliminando constantmente el palet para que el siguiente avance | Llamo al jefe de turno para que llamen a Andrés de SIDEL. Me dice que van a llamar a Javier para que él decida. No tenemos programa ni contraseñas. | GUARDIA | No | Ajustes | 8 | 2022 | 11 | 11
2022-08-08 01:45 | RAFAEL | 2022-08-08 00:56 | 2022-08-08 02:05 | 1:09 | 4140 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Robots | Robot 01. No deja rearmar mesas | Me conecto y en la programación falta la señal de Ok mesas. Entro en los módulos de seguridad y se encuentra en error. Aún forzando yo desde programa y permitiendo rearmar todo como ok, hay algo eléctrico que no deja rearmar. Explico todo a manteniento, tarjeta, señal, se ponen a revisarlo y localizan el error. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 8 | 2022 | 0 | 2
2022-08-09 22:42 | CARLOS | 2022-08-09 22:10 | 2022-08-09 22:40 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Etiquetadoras | Etiqu Mantequera. No imprime | Varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo | GUARDIA | Sí | Programación | 8 | 2022 | 22 | 22
2022-08-19 17:27 | RAFAEL | 2022-08-17 20:00 | 2022-08-17 21:14 | 1:14 | 4440 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Bomba Leche Termizada. No da el cuadal requerido | No arrancaba la bomba, estaba bloqueada. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 8 | 2022 | 20 | 21
2022-08-19 17:28 | RAFAEL | 2022-08-18 00:12 | 2022-08-18 01:05 | 0:53 | 3180 | Mantequera | Operario | Jesús | Visión Artificial ORBITA | Pastilla Hacendado Sin Sal Fecha Caducidad tita muchas | Ajustar | GUARDIA | Sí | Programación | 8 | 2022 | 0 | 1
2022-08-19 17:28 | CARMEN | 2022-08-18 00:53 | 2022-08-18 01:05 | 0:12 | 720 | Mantequera | automatización | Rafa | Visión Artificial ORBITA | Pastilla Hacendado Sin Sal Fecha Caducidad tita muchas | Localizador | GUARDIA | Sí | Programación | 8 | 2022 | 0 | 1
2022-08-19 17:30 | RAFAEL | 2022-08-18 20:11 | 2022-08-18 20:30 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Caudalímetro 33-01-33. No lee 4-20mA | Sustituirlo. Hace falta también cambiarlo de entrada analógica qu elo gao posteriormente cuando se chequea con departamento eléctrico. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 8 | 2022 | 20 | 20
2022-08-20 20:03 | RAFAEL | 2022-08-20 19:46 | 2022-08-20 20:01 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expediciones | Angel | DEMATIC | Mesa MT20. Tras un palet trabado MT20 huella pillada. Paran todos los carros y no en su sitio | Borro huella | GUARDIA | Sí | Ajustes | 8 | 2022 | 19 | 20
2022-08-21 23:54 | RAFAEL | 2022-08-21 23:34 | 2022-08-21 23:52 | 0:18 | 1080 | Piensos | Maestro Piensos | Maestro Piensos | SCADA Sala Control | Error comunicación PLC4 y PLC5 | Fuerzo comunicación con secundadio (SS3) porque los errores los tiene el primario (SS4). Mañana se revisa. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2022 | 23 | 23
2022-08-22 00:32 | RAFAEL | 2022-08-22 00:05 | 2022-08-22 00:31 | 0:26 | 1560 | Piensos | Operario Granuladoras | Operario Granuladoras | Granuladoras | No tiene visualización granuladoras | Intercambio direcciones de las tarejtas de red del SS4 y se intercambia el problema de comunicación de PLCs. Tengo que dejar el SCADA SS4 desconectado y maestro y operario granuladora me dicen que todo está ok. Problema de red del SS4. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2022 | 0 | 0
2022-08-23 00:32 | CELIA | 2022-08-24 23:51 | 2022-08-24 23:59 | 0:08 | 480 | Lácteos | Jefe de Turno | Ángel | Botella | Paletizador. Tienen un formato de 28 y mete 24 cajas | NO TENEMOS NADA DE LA BOTELLA | GUARDIA | No |  | 8 | 2022 | 23 | 23
2022-08-24 00:32 | CELIA | 2022-08-25 01:14 | 2022-08-25 02:31 | 1:17 | 4620 | Lácteos | Jefe de Turno | Ángel | Equipos UHT | VTIS14. La pantalla ponía error de comunicación 140.80.0.19 | El cable de red principal del cruadro que está en el swicht se había desconectado un poco | GUARDIA | No | Comunicaciones | 8 | 2022 | 1 | 2
2022-08-25 00:32 | CELIA | 2022-08-25 02:45 | 2022-08-25 04:15 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Jefe de Turno | Ángel | Robots | Robot 04. Han hecho un reset y no deja ni manual ni automático | quitar todas las cajas, hacer un vaciado y cortar tensión del robot. Hay alguna condición que le cuesta salir de la rutina de reset | GUARDIA | No |  | 8 | 2022 | 2 | 4
2022-08-25 00:32 | SERGIO | 2022-08-25 02:54 | 2022-08-25 04:00 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Jefe de Turno | Ángel | Robots | Robot 04. Han hecho un reset y no deja ni manual ni automático | quitar todas las cajas, hacer un vaciado y cortar tensión del robot. Hay alguna condición que le cuesta salir de la rutina de reset | APOYO | No |  | 8 | 2022 | 2 | 4
2022-08-26 00:32 | JAIME | 2022-08-27 13:04 | 2022-08-27 14:10 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Equipos UHT | STORK8 y TA07. no les dejaba trabajar porque le decía que los micros no detectaban | LLamamos a Jesús Ramil porque era un fallo mecánico | APOYO | No |  | 8 | 2022 | 13 | 14
2022-08-27 00:32 | CELIA | 2022-08-27 13:04 | 2022-08-27 14:10 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Equipos UHT | STORK8 y TA07. no les dejaba trabajar porque le decía que los micros no detectaban | LLamamos a Jesús Ramil porque era un fallo mecánico | GUARDIA | No |  | 8 | 2022 | 13 | 14
2022-08-28 00:32 | CELIA | 2022-08-27 16:37 | 2022-08-27 18:05 | 1:28 | 5280 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio Viñas | Robots | Robot 05. Rota la pantalla | Trandeferimos el programa | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2022 | 16 | 18
2022-08-29 00:32 | CELIA | 2022-08-27 19:23 | 2022-08-27 20:05 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio Viñas | Robots | Robot 05. fallo de sistema robot | Hay que realizar los pasos del vídeo enviado al móvil | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2022 | 19 | 20
2022-08-30 00:32 | CELIA | 2022-08-28 12:14 | 2022-08-28 12:45 | 0:31 | 1860 | Cogeneración | operario | Manuel | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | hay que reiniciar el servidor y el equipo | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2022 | 12 | 12
2022-08-31 00:32 | CELIA | 2022-08-28 16:35 | 2022-08-28 17:38 | 1:03 | 3780 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastasio | Equipos UHT | VTIS15. Origen no listo de cualquier silo con vtis15 | reiniciar el server 2 e Ingeniería | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2022 | 16 | 17
2022-09-01 00:32 | CELIA | 2022-08-28 19:19 | 2022-08-28 19:40 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastasio | Robots | Robot 04. Han hecho un reset y no deja ni manual ni automático | quitar todas las cajas, hacer un vaciado y cortar tensión del robot. Hay alguna condición que le cuesta salir de la rutina de reset | GUARDIA | Sí |  | 8 | 2022 | 19 | 19
2022-09-02 00:32 | SERGIO | 2022-08-28 19:30 | 2022-08-28 19:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastasio | Robots | Robot 04. Han hecho un reset y no deja ni manual ni automático | quitar todas las cajas, hacer un vaciado y cortar tensión del robot. Hay alguna condición que le cuesta salir de la rutina de reset | APOYO | Sí |  | 8 | 2022 | 19 | 19
2022-08-30 09:39 | JAIME | 2022-08-29 21:00 | 2022-08-29 21:45 | 0:45 | 2700 | Mantequera | 4766 | - | Visión Artificial ORBITA | Tira demasiadas tarrinas | Se ajusta el Umbral de aceptación de 0,88 a 0,85 | GUARDIA | No | Manipulación | 8 | 2022 | 21 | 21
2022-08-31 12:32 | JAIME | 2022-08-31 05:24 | 2022-08-31 05:39 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos | - | Mezcladoras | Mezcladora Línea 2. No dosifica líquidos (Rehidrantante y Grasa) | Se hace pasar la pesada para resetear las variables y empieza a funcionar correctamente | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2022 | 5 | 5
2022-09-01 12:50 | JAIME | 2022-09-01 03:37 | 2022-09-01 03:52 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos | - | Producción Línea 2 | Pienso sin moler seleccionado pero no cambia la Caja de Cambios para coger la ruta sin Molinos. | Por PLC se anulan las condiciones que hacen activar la CC por Molinos | GUARDIA | Sí | Programación | 9 | 2022 | 3 | 3
2022-09-01 12:53 | JAIME | 2022-09-01 06:10 | 2022-09-01 06:40 | 0:30 | 1800 | Piensos | Mantenimiento | 4283 | Paletizador Línea 1 | Marca error 138A por HMI | Se busca el error a través del PLC para llegar a una fotocélula que parece leer continuamente. Se indica para que se encargue mantenimiento. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 9 | 2022 | 6 | 6
2022-09-05 08:53 | JAIME | 2022-09-03 11:30 | 2022-09-03 16:00 | 4:30 | 16200 | Lácteos | DEMATIC | Sergio | DEMATIC | Translo 03. Se cambió de pantalla y ahora no reconoce la conexión PROFIBUS | Se probaron diferentes soluciones hasta llegar a la conclusión que debe tratarse de un problema físico (cable o conector) | GUARDIA | Sí | Deterioro | 9 | 2022 | 11 | 16
2022-09-05 13:38 | RAFAEL | 2022-09-03 14:30 | 2022-09-03 16:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Automatización | Jaime | DEMATIC | Transelev 03. HMI | Tras analizar el problema, se trata de algo eléctrico más atrás (cableado DP, conector DP,...) | APOYO | Sí | Eléctrico | 9 | 2022 | 14 | 16
2022-09-05 08:55 | JAIME | 2022-09-03 20:00 | 2022-09-03 20:05 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Etiquetadoras | Etiqu PET. Se estaban etiquetando los palets de botella en isla aún yendo etiquetados ya. Y lo hacía con el palet anterior. | Se les dice de anular etiquetado en Botella y que etiquete directamente en isla hasta averiguar el problema. | GUARDIA | No | Comunicaciones | 9 | 2022 | 20 | 20
2022-09-05 08:57 | JAIME | 2022-09-03 20:55 | 2022-09-03 21:15 | 0:20 | 1200 | Mezclas | 4402 | Francisco Javier Madueño | Planta Estática | Carro 2. No descarga ni hace nada | Tras revisar, se observa que le hacen un reset y lo sacan en Manual y ya sale bien | GUARDIA | No | Manipulación | 9 | 2022 | 20 | 21
2022-09-12 08:20 | SERGIO | 2022-09-09 00:50 | 2022-09-09 02:00 | 1:10 | 4200 | Lácteos | Jefe de turno | Jefe de turno | Zona Encartonado Batido | Encartonadoras K. no detecta un Encoder | Cargar la configuración IP y nombre profinet del encoder | GUARDIA | Sí | Programación | 9 | 2022 | 0 | 2
2022-09-12 08:24 | SERGIO | 2022-09-09 23:03 | 2022-09-10 00:12 | 1:09 | 4140 | Lácteos | Jefe de turno | Francisco | Sistema MES | El sistema MES no puede ejecutar sentencias en la base de datos | Problema de memoria en el sevidor de la base de datos. Se le comunica a informatica para ampliar dicha memoria. Se reinician servidores 1.26 y1.27 | GUARDIA | Sí | Programación | 9 | 2022 | 23 | 0
2022-09-11 17:09 | CARMEN | 2022-09-09 23:23 | 2022-09-10 00:41 | 1:18 | 4680 | Lácteos | Automatización | Sergio | MES | Da un error la app | Es problema de la memoria de la unidad E, llamo a informatica para ampliar. Como no ha tenido conexión la bascula de tarrinas de mantequera, se queda bloqueada, me conecto en remoto, se soluciona. Luego da un error de fotocélula les explico que revise la fotocélula de entrada | APOYO | Sí | Informático | 9 | 2022 | 23 | 0
2022-09-12 17:09 | CELIA | 2022-09-13 20:32 | 2022-09-13 21:00 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Operario lácteos | Pedro | Procesos | tanque se Sosa. No deja seleccionar el tanque de sosa para la limpieza de cisternas | abortaron limpieza por esa línea, y probaron a ponerla con otra línea | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2022 | 20 | 21
2022-09-13 17:09 | CELIA | 2022-09-13 20:45 | 2022-09-14 00:15 | 3:30 | 12600 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Robots | Robot 02. Pérdida de programa | Restaurar proyecto y calibración de ejes. | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2022 | 20 | 0
2022-09-14 11:20 | RAFAEL | 2022-09-13 22:00 | 2022-09-13 23:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Automatización | Celia | Robots | Robot 02. Perdida programa | Restaurar proyecto y calibración de ejes. | APOYO | Sí | Programación | 9 | 2022 | 22 | 23
2022-09-24 18:39 | CARMEN | 2022-09-23 23:22 | 2022-09-24 00:17 | 0:55 | 3300 | Cogeneración | Operario | David | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | No se puede reiniciar y hay que forzar el reino, ya que no le hago ping | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 9 | 2022 | 23 | 0
2022-09-24 18:39 | RAFAEL | 2022-09-23 23:30 | 2022-09-24 00:17 | 0:47 | 2820 | Cogeneración | Operario | David | SCADA | SCADA PRINCIPAL. No muestra datos | No se puede reiniciar y hay que forzar el reino, ya que no le hago ping | APOYO | Sí | Comunicaciones | 9 | 2022 | 23 | 0
2022-09-25 09:39 | CARMEN | 2022-09-24 09:30 | 2022-09-24 09:59 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | MES | No justifica paradas | Se reinicia el equipp | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 9 | 2022 | 9 | 9
2022-09-24 18:36 | CARMEN | 2022-09-24 17:40 | 2022-09-24 18:29 | 0:49 | 2940 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Tira muchos brick de cacaoh | Se entrena | GUARDIA | Sí | Ajustes | 9 | 2022 | 17 | 18
2022-09-24 23:44 | CARMEN | 2022-09-24 23:02 | 2022-09-24 23:40 | 0:38 | 2280 | Lácteos | Operario isla | Sergio | DEMATIC | MESA ET42. No avanza el palet de la mt40 | Se ha caído previamente un palet, reviso los movimientos e indica que la mt42 está llena, por lo que digo que revisen las fotocelulas. Había un espejo partido | GUARDIA | No | Eléctrico | 9 | 2022 | 23 | 23
2022-09-26 09:43 | CARMEN | 2022-09-25 17:16 | 2022-09-25 23:00 | 5:44 | 20640 | Lácteos | Mantenimiento | Andres | Robots | Robot 02-03. El robot 3 no sale un palet y el robot 2 se ha quedado sin programa | El robot 3 se comprueba las fotocelulas, tiene una fotocelula mal pero al ponerla bien sigue sin funcionar, era que se había quedado bloqueado una etapa desde el hmi (lo soluciona Dematic), el robot 2 se reinicia y se calibran los ejes (la consola del cable pelado es la que le funciona el joystick) | GUARDIA | Sí |  | 9 | 2022 | 17 | 23
2022-09-27 18:08 | CARLOS | 2022-09-25 20:00 | 2022-09-25 21:30 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Lácteos | Carmen | DEMATIC | No recoge de la mesa ME06 | Se avisa a DEMATIC ya que se llega a una señal y no sabemos continuarla. DEMATIC lo resuelve a las 1:00 | APOYO | Sí | Programación | 9 | 2022 | 20 | 21
2022-09-30 13:57 | CARLOS | 2022-09-28 22:50 | 2022-09-28 23:30 | 0:40 | 2400 | Mantequera | Responsable Mantequera | Carmen | Visión Artificial INDAGO | Hay que cambiar el producto en la memoria del sistema | Se podía haber realizado a cualquier hora | GUARDIA | No | Ajustes | 9 | 2022 | 22 | 23
2022-09-30 14:01 | RAFAEL | 2022-09-28 22:50 | 2022-09-28 23:30 | 0:40 | 2400 | Mantequera | AUTOMATIZACIÓN | CARLOS | Visión Artificial INDAGO | Hay que cambiar el producto en la memoria del sistema | Se podía haber realizado a cualquier hora | APOYO | No | Ajustes | 9 | 2022 | 22 | 23
2022-09-30 14:06 | CARLOS | 2022-09-29 02:55 | 2022-09-29 03:55 | 1:00 | 3600 | Piensos | Ensacadora | 4367 | Etiquetadoras | Etiqu L2. No imprime el dato correcto en una de las etiquetas | Se introdujeron mal los datos en JDE | GUARDIA | No | Ajustes | 9 | 2022 | 2 | 3
2022-10-01 15:49 | JAIME | 2022-09-30 20:00 | 2022-09-30 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | - | MES | No deja justificar paradas | Reiniciar Servidor 1.26 | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 9 | 2022 | 20 | 20
2022-10-01 15:51 | JAIME | 2022-10-01 12:30 | 2022-10-01 14:15 | 1:45 | 6300 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Robots | Robot 02. Acumula muchas cajas y al arrancar mete varias. Aprieta demasiado | Se cambian tiempos y pruebas. El cambio de turno dice que los rodillos ppude que estuviesen sucios | GUARDIA | Sí | Deterioro | 10 | 2022 | 12 | 14
2022-10-01 19:12 | JAIME | 2022-10-01 15:37 | 2022-10-01 17:13 | 1:36 | 5760 | Lácteos | Mantenimiento | - | Procesos | ROMPEDORA HSM. Da error de comunicaciones pero rearma solo cada cierto tiempo | Tras comprobar varias cosas parece que solo sucede al meter la maquina en Limpieza. Mantenimiento revisa las elecroválvulas y parece que una estaba dando una especie de corto que tiraba la CPU 1 segundo | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 10 | 2022 | 15 | 17
2022-10-11 09:15 | RAFAEL | 2022-10-04 20:00 | 2022-10-04 20:05 | 0:05 | 300 | Lácteos | Operario Sala Control | Operario | Procesos | Valvula V36 808. Daniel lo ha visto con Toni esta mañana y le han dicho al operario Tolo que estaba arreglado. No habían podido realizar pruebas. Cuando se utlizó falló. | Hablo con TETRA para que revisen la situaicón específica ocurrida. | GUARDIA | No | Programación | 10 | 2022 | 20 | 20
2022-10-11 09:16 | RAFAEL | 2022-10-05 00:47 | 2022-10-05 00:59 | 0:12 | 720 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | Botella | Shuttel. Se ha quedado parado y no rearma | No tenemos proyecto. Haciendo el 0 una de las veces ha rearmado. | GUARDIA | No | Sistema no listo | 10 | 2022 | 0 | 0
2022-10-11 09:18 | RAFAEL | 2022-10-05 22:24 | 2022-10-05 23:19 | 0:55 | 3300 | Mantequera | Operaria | Operaria | Visión Artificial ORBITA | No arranca la aplicación | Reago el modo de arranque de esta y ya lo hace de forma correcta. No se como podía arrancar antes, entraba en bucle arrancando. | GUARDIA | Sí | Programación | 10 | 2022 | 22 | 23
2022-10-11 09:21 | RAFAEL | 2022-10-06 00:44 | 2022-10-06 01:10 | 0:26 | 1560 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Visión Artificial BCNVISIÓN | Tira todos los pack. | Tengo que entrenar el producto. Nadie me ha dicho que esta visión quedaba anulada por la intervención de BCN VISION. Aún así estaban saliendo paquetes con brick girados y había que arreglarlo. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 10 | 2022 | 0 | 1
2022-10-11 09:24 | RAFAEL | 2022-10-06 01:35 | 2022-10-06 02:13 | 0:38 | 2280 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Visión Artificial BCNVISIÓN | El pistón no tira bien los paquetes | Progrmar la parte del pistón en el PLC. Con la intervención de VCN VISION han cambiado las condicones. Ajustar programación en la guardia de manipulaciones planificadas... | GUARDIA | No | Manipulación | 10 | 2022 | 1 | 2
2022-10-07 20:21 | RAFAEL | 2022-10-07 20:00 | 2022-10-07 20:20 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Operaria | Operaria | Visión Artificial ORBITA | Tira todas las tarrinas | Reiniciar equipo. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 10 | 2022 | 20 | 20
2022-10-11 09:45 | RAFAEL | 2022-10-09 19:35 | 2022-10-09 19:59 | 0:24 | 1440 | Lácteos | Operario | Pedro | Procesos | TNC01. No deja activar la limpieza | Después de probar algunas cosas decidimos ponerlo en producción y en media hora a limpieza. Da resultado | GUARDIA | Sí | Programación | 10 | 2022 | 19 | 19
2022-10-11 17:39 | JAIME | 2022-10-10 20:30 | 2022-10-10 21:30 | 1:00 | 3600 | Piensos | Operario Ensacadoras | - | Enfardadoras | Enfardadoras-Almacén Automático. Problemas varios en el paso de palets a la isla de rechazo. | Tras comentar con Paulina de SIGNODE para mover en manual palets y demás conseguimos que ande. Se bloquea por si acaso que muevan en manual más allá de nuestras mesas. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 10 | 2022 | 20 | 21
2022-10-11 17:43 | JAIME | 2022-10-11 05:20 | 2022-10-11 06:05 | 0:45 | 2700 | Piensos | Operario Ensacadoras | - | Enfardadoras | Enfardadoras-Almacén Automático. La isla de rechazo está con multitud de errores. Un palet girado se llevó por delante las cadenas y se quedó marca de Palets en todas las mesas. | Se borran huellas de palets y se sacan palets en manual hasta recuperar el ciclo de proceso. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 10 | 2022 | 5 | 6
2022-10-12 14:42 | JAIME | 2022-10-11 20:30 | 2022-10-11 20:45 | 0:15 | 900 | Piensos | Operario Ensacado | - | Almacen SIGNODE | Palet en L1 no avanza tras error en enfardadora | Por como se hizo el reset no volvia a mandar la señal de Palet en Espera | GUARDIA | Sí | Programación | 10 | 2022 | 20 | 20
2022-10-12 14:47 | JAIME | 2022-10-12 03:30 | 2022-10-12 04:30 | 1:00 | 3600 | Piensos | 4361 | - | Almacen SIGNODE | Intentando mover un palet liaron varios problemas en las mesas por pasar sin parar como se debe porque parte del turno no estuvo en la formación | Se sacan ls palets en manual y resetear los errores | GUARDIA | Sí | Manipulación | 10 | 2022 | 3 | 4
2022-10-15 11:55 | RAFAEL | 2022-10-13 18:30 | 2022-10-13 19:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Jaime | Robots | Robot 2. Parado | Volcar programa | APOYO | Sí | Programación | 10 | 2022 | 18 | 19
2022-10-15 10:18 | CARLOS | 2022-10-15 06:10 | 2022-10-15 07:30 | 1:20 | 4800 | Piensos | Mantenimiento | Raul | Almacen SIGNODE | No mueve e identifica palets | Parar la enfardadora, vaciar toda la línea y arrancar de nuevo cuando está todo vacio | GUARDIA | Sí | Manipulación | 10 | 2022 | 6 | 7
2022-10-15 23:03 | CARLOS | 2022-10-15 20:00 | 2022-10-15 20:20 | 0:20 | 1200 | Mezclas | Responsable | Antonio Molina | Planta Estática | Carro 1. No descarga el producto | Se había puesto un destino no correcto en el carro | GUARDIA | Sí | Ajustes | 10 | 2022 | 20 | 20
2022-10-17 08:54 | CARLOS | 2022-10-17 01:35 | 2022-10-17 02:10 | 0:35 | 2100 | Piensos | Ensacadoras | 4367 | Etiquetadoras | Etiqu LT. No salen los kilos correctos en la etiqueta de sacos | No habían configurado bien el artículo en el maestro de artículos, tenía 36 kg/saco en lugar de 20 | GUARDIA | No | Ajustes | 10 | 2022 | 1 | 2
2022-10-24 08:27 | CARMEN | 2022-10-17 22:41 | 2022-10-17 23:45 | 1:04 | 3840 | Lácteos | Jefe de Turno | Fran | DEMATIC | Isla. Está todo parado, los palets se quedan anterior a las etiquetadoras y no funcionan | Se reinicia el servidor 5 veces hasta que lo coge | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2022 | 22 | 23
2022-10-24 08:29 | CARMEN | 2022-10-20 03:16 | 2022-10-20 04:20 | 1:04 | 3840 | Lácteos | Operario robot | Sergio | Robots | Robot 0. No arranca la línea, tampoco hace vaciados | En el ob1 no llama al fc de medios | GUARDIA | Sí | Programación | 10 | 2022 | 3 | 4
2022-10-24 08:31 | CARMEN | 2022-10-20 04:39 | 2022-10-20 05:08 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Robot | Sergio | Robots | Robot 0. El elevador del robot 0, va muy lento hace que pare la encajadora | Se comprueba y es por una fotocelula que hace que arranque y pare el elevador muchas veces | GUARDIA | No | Mecánico | 10 | 2022 | 4 | 5
2022-10-24 08:22 | CARMEN | 2022-10-20 06:11 | 2022-10-20 06:20 | 0:09 | 540 | Mantequera | Operario | Laura | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas pastillas | Se ajusta | GUARDIA | Sí | Programación | 10 | 2022 | 6 | 6
2022-10-24 08:20 | CARMEN | 2022-10-23 19:54 | 2022-10-23 20:16 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Tira muchos envases | Se ajusta | GUARDIA | Sí | Programación | 10 | 2022 | 19 | 20
2022-11-02 08:48 | SERGIO | 2022-10-24 23:47 | 2022-10-25 00:25 | 0:38 | 2280 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | DEMATIC | Isla. Los palets se quedan parados después de las etiquetadoras y no se mueven | Reiniciar el servidor dematic (172.16.1.83) tantas veces hasta corregir el problema de comunicación. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2022 | 23 | 0
2022-11-02 08:50 | CARMEN | 2022-10-24 23:50 | 2022-10-24 23:57 | 0:07 | 420 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | DEMATIC | Isla. Palets se paran en la zona de etiqueta de la isla | Reiniciar el servidor de dematic | APOYO | Sí | Comunicaciones | 10 | 2022 | 23 | 23
2022-11-02 08:59 | SERGIO | 2022-10-26 00:03 | 2022-10-26 00:13 | 0:10 | 600 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Almacen SIGNODE | datos en mesa de un palet que no existe y no deja mover las demas mesas | Borrar los datos del palet (seleccionar la mesa, ponerla en manual y darle a R para resetear) | GUARDIA | No | Sistema no listo | 10 | 2022 | 0 | 0
2022-11-02 09:02 | JAIME | 2022-10-26 00:05 | 2022-10-26 00:13 | 0:08 | 480 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Almacen SIGNODE | Mesa sin palet con datos no deja mover las otras mesas | Resetear la mesa desde signode | APOYO | No | Sistema no listo | 10 | 2022 | 0 | 0
2022-11-02 09:06 | SERGIO | 2022-10-30 12:18 | 2022-10-30 12:48 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Jefe de turno | MES | Botella. No envía datos a sistema MES | Se comprueba sistema MES y funciona perfectamente, se espera accion de SIDEL | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2022 | 12 | 12
2022-11-02 09:08 | CARMEN | 2022-10-30 12:20 | 2022-10-30 12:35 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Jefe de turno | MES | Botella. No envia datos a sistema MES | Se comprueba el MES y funciona, se espra accion de SIDEL | APOYO | Sí | Comunicaciones | 10 | 2022 | 12 | 12
2022-11-03 09:08 | CELIA | 2022-10-31 20:35 | 2022-10-31 21:15 | 0:40 | 2400 | Mezclas | Operario |  | SERVERS | se ha quedado bloqueado y pone que sigue dosificando cuando ya ha finalizado | Aconsejamos sacar todo el producto de forma manual, luego reiniciamos cuadro y servidores completos | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2022 | 20 | 21
2022-11-04 09:08 | CELIA | 2022-10-31 23:19 | 2022-11-01 00:15 | 0:56 | 3360 | Lácteos | Operario | Israel | Procesos | Pasterizador 2. Aparece "llenando BTD" cuando ya está todo lleno y no deja seleccionar nada más | El caudalímetro de justo debado marca -80 l, llamamos a mantenimiento para que lo revisen | GUARDIA | No | Ajustes | 10 | 2022 | 23 | 0
2022-11-03 09:08 | CARMEN | 2022-11-01 18:01 | 2022-11-01 21:30 | 3:29 | 12540 | Lácteos | Automatización | Carlos | Botella | Carro de la botella. El sensor de la botella esta roto y el carro no se mueve | Ir a planta conectarme al programa del sensor, estaba sucio el sensor y además estaba viendo un tornillo que estaba levantado y el encoder había dado fallo | GUARDIA | Sí | Mecánico | 11 | 2022 | 18 | 21
2022-11-05 09:08 | CELIA | 2022-11-02 02:58 | 2022-11-02 03:20 | 0:22 | 1320 | Piensos | Operario | Paco | Almacen SIGNODE | Un saco vacío ha entrado en el almacén y lo ha paralizado por completo |  | GUARDIA | No | Ajustes | 11 | 2022 | 2 | 3
2022-11-04 09:08 | CELIA | 2022-11-02 20:58 | 2022-11-02 22:12 | 1:14 | 4440 | Mantequera | Operario |  | Visión artificial ORBITA | tira muchas pastillas | El papel estaba movido | GUARDIA | No | Mecánico | 11 | 2022 | 20 | 22
2022-11-05 09:08 | CELIA | 2022-11-02 21:01 | 2022-11-02 21:15 | 0:14 | 840 | Piensos | Mantenimiento | jose Daniel | Almacen SIGNODE | Está todo parado | No tenemos progama ni contactos de Signode así que no podemos ayudarle | GUARDIA | No | mantenimiento | 11 | 2022 | 21 | 21
2022-11-06 09:08 | CELIA | 2022-11-03 23:52 | 2022-11-04 02:20 | 2:28 | 8880 | Mantequera | Operario | Javier | Bag in Box | no da señal a la bomba de envío de nata | había un selector en pantalla que no conocían y no estaba seleccionado | GUARDIA | No | ajustes | 11 | 2022 | 23 | 2
2022-11-07 09:08 | CARLOS | 2022-11-03 23:52 | 2022-11-04 02:20 | 2:28 | 8880 | Mantequera | Automatización | Celia | Bag in Box | no da señal a la bomba de envío de nata | había un selector en pantalla que no conocían y no estaba seleccionado | APOYO | No | ajustes | 11 | 2022 | 23 | 2
2022-11-08 09:08 | CELIA | 2022-11-05 09:57 | 2022-11-05 10:10 | 0:13 | 780 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Botella | Acumulador de la botella | Les comunicamos que no tenemos nada de esta zona | GUARDIA | No |  | 11 | 2022 | 9 | 10
2022-11-09 09:08 | CELIA | 2022-11-06 13:11 | 2022-11-06 14:15 | 1:04 | 3840 | lácteos | Expediciones | Ángel Moreno | Etiquetadoras | Etiqu Internacional China. Ha cambiado el día de etiquetado y necesitan que los etiquete como el día 5 | pedimos el artículo y en la tabla Palet de dematic y vemos que todas las anteriores de ese producto estaban creados con una orden de fabricación distinta así que le indicamos que cambien la orden de producción | GUARDIA | No | ajustes | 11 | 2022 | 13 | 14
2022-11-07 09:08 | CARMEN | 2022-11-06 13:40 | 2022-11-06 14:49 | 1:09 | 4140 | Lácteos | Expediciones | Celia | Etiquetadoras | Etiqu Internacional China. Ha cambiado el día de etiquetado y necesitan que los etiquete como el día 5 | Se comprueba que es exactamente lo que está fallando, porque nos llaman diciendo que ha cambiado la fecha del día 4 al 5. Lo que ha ocurrido es que la envasadora tiene problemas al comienzo de la producción y entra el primer palet en el día 5 en lugar del día 4. Los operarios con el programa de dematic cambian la fecha y reetiquetan los palets, esto se hubiera solucionado haciendo un vaciado o modificando el primer palet cuando entró en el almacen. Está indicado en el manual que se entregó a los operarios. | APOYO | No |  | 11 | 2022 | 13 | 14
2022-11-07 09:08 | CARMEN | 2022-11-06 19:57 | 2022-11-06 20:21 | 0:24 | 1440 | Lácteos | Expediciones | Ruben | Etiquetadoras | Etiqu Internacional China. Con respecto a la incidencia de antes, hacen un vaciado y dicen que sale mal la etiqueta | Se propone que revisen los palets de la wo que han estado cambiando esta tarde para comprobar que sea correcto todos los datos o en la bbdd. Está todo bien, por lo que les indico que si eligen la wo anterior va a salir con la fecha del día 4, ya que los palets reetiquetados están siendo correctos. | GUARDIA | No |  | 11 | 2022 | 19 | 20
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-08 20:33 | 2022-11-08 20:45 | 0:12 | 720 | Mezclas | Mantenimiento | Luis | SERVERS | Error en la comunicación | Es porque no tenían el cable de ethernet conecetado | GUARDIA | No | Mantenimiento | 11 | 2022 | 20 | 20
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-10 20:57 | 2022-11-10 21:10 | 0:13 | 780 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Molinos | Fallo de motor | Se había comunicado días anteriores por parte de automatización que revisaran | GUARDIA | No | Mantenimiento | 11 | 2022 | 20 | 21
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-10 23:56 | 2022-11-11 00:23 | 0:27 | 1620 | Mantequera | Operario | Operario | Visión artificial INDAGO | Tira mucho producto | Se ajusta | GUARDIA | Sí | Ajustes | 11 | 2022 | 23 | 0
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-11 22:12 | 2022-11-11 23:17 | 1:05 | 3900 | Mantequera | Operario | Operario | Visión Artificial INDAGO | Producto ECI no está dado de alta | Se hace el producto. Rafa había comentado que lo avisaran en horario de oficina para hacerlo | GUARDIA | No | Ajustes | 11 | 2022 | 22 | 23
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-12 12:40 | 2022-11-12 12:58 | 0:18 | 1080 | Mezclas | Mantenimiento | Mantenimiento | Corte de tensión | Llamo para que se dejen todo apagado para que no haya problema | Apago yo los scadas e indico que dejen todos los cuadros apagados | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2022 | 12 | 12
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-12 17:45 | 2022-11-12 18:34 | 0:49 | 2940 | Piensos | Mantenimiento | Diego | Corte de tensión | Revisar piensos y mezclas que todo funcione |  | GUARDIA | Sí | Mantenimiento | 11 | 2022 | 17 | 18
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-14 | 2022-11-14 00:20 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | MES | no justifica paradas | Se reinica el mes | GUARDIA | Sí | Ajustes | 11 | 2022 | 0 | 0
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-14 01:07 | 2022-11-14 02:13 | 1:06 | 3960 | Piensos | Maestro | Maestro | PREMIX | No puede enviar al premix | Se ajusta la señal del premix | GUARDIA | Sí | Programación | 11 | 2022 | 1 | 2
2022-11-14 08:46 | CELIA | 2022-11-14 01:45 | 2022-11-14 02:13 | 0:28 | 1680 | Piensos | Automatización | Carmen | PREMIX | No puede enviar al premix | Se ajusta la señal del premix | APOYO | Sí | Ajustes | 11 | 2022 | 1 | 2
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-14 06:00 | 2022-11-14 06:11 | 0:11 | 660 | Piensos | Mantenimiento | jose Daniel | Almacen SIGNODE | No deja entrar palet |  | GUARDIA | No | Mantenimiento | 11 | 2022 | 6 | 6
2022-11-14 08:46 | CARMEN | 2022-11-14 06:11 | 2022-11-14 06:35 | 0:24 | 1440 | Mantequera | Jefe de turno | Bernabe | Visión artificial ORBITA | Tira muchas pastillas | Se ajusta el localizador de arriba | GUARDIA | Sí | Programación | 11 | 2022 | 6 | 6
2022-11-14 08:46 | CARLOS | 2022-11-14 06:30 | 2022-11-14 07:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | Automatización | Carmen | Almacen SIGNODE | No deja entrar palet | Cambiar el destino al palet que está en espera | APOYO | No | Mantenimiento | 11 | 2022 | 6 | 7
2022-11-21 10:43 | CARLOS | 2022-11-19 10:30 | 2022-11-19 11:15 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Silo 02. Ha dejado de marcar el nivel | Se busca su dirección PROFIBUS PA y ha pasado a 126, en lugar de la 26. Después de cambiarla se ve que está roto. Se cambia y se configura el domingo | GUARDIA | Sí | Deterioro | 11 | 2022 | 10 | 11
2022-11-21 10:46 | CARLOS | 2022-11-21 00:45 | 2022-11-21 01:00 | 0:15 | 900 | Piensos | Mantenimiento | Raul | Almacen SIGNODE | No comunica el sistema | Problemas de comunicación por cambios fin de semana de SSL. Se avisa a informática | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 11 | 2022 | 0 | 1
2022-11-25 14:37 | RAFAEL | 2022-11-21 22:49 | 2022-11-21 23:29 | 0:40 | 2400 | Piensos | ¿Operario? | Jose Antonio | Etiquetadoras | Etiqu L1. Cabecera de la etiqueta en blanco. Debemos arreglar automatización el que no se haya terminado de crear la etiqueta? | Rellenarla desde Mapexbp | GUARDIA | No | Ajustes | 11 | 2022 | 22 | 23
2022-11-25 14:41 | RAFAEL | 2022-11-22 23:44 | 2022-11-22 23:50 | 0:06 | 360 | Piensos | ¿Operario? | Jose Antonio | Etiquetadoras | Etiqu L1. Similar al anterior, etiqueta no es correcta. | Le comunico que Javi debe ser la persona que lo arregle. | GUARDIA | No | Ajustes | 11 | 2022 | 23 | 23
2022-11-25 14:40 | RAFAEL | 2022-11-22 23:59 | 2022-11-23 00:15 | 0:16 | 960 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos Cebrían | Robots | Robot 2. En las capas pares 2ª dejada, queda parado el robot y pasados unos segundos reanuda la marcha. | Les hago un analisis del problema para que miren objetos que pueden intervenir en el error: sensores de palas, cableado tirante,... | GUARDIA | No | Eléctrico | 11 | 2022 | 23 | 0
2022-11-25 14:43 | RAFAEL | 2022-11-25 01:10 | 2022-11-25 01:25 | 0:15 | 900 | Piensos | Piensos | Piensos | Almacen SIGNODE | No realiza descargas | Le digo que durante la puesta en marcha, la empresa que la realiza es la encargada de atender cualquier incidencia. Que llame a Rodrigo o Paulina. Desde las 22:00 llevan con el error, que han llamado a su encargado (Antonio Ruiz) y no les ha cogido el teléfono. | GUARDIA | No | Sistema no listo | 11 | 2022 | 1 | 1
2022-11-25 14:46 | RAFAEL | 2022-11-25 02:03 | 2022-11-25 02:15 | 0:12 | 720 | Piensos | Piensos | Piensos | Almacen SIGNODE | No recibe las ordenes el almacén automático para descargar. | No es automatización la encargada de todo, les digo que llamen al teléfono de guardia de informatica, se lo doy porque no lo tiene. | GUARDIA | No | Sistema no listo | 11 | 2022 | 2 | 2
2022-12-07 13:57 | ADRIAN | 2022-11-27 19:30 | 2022-11-28 | 4:30 | 16200 | Mantequera | AUTOMATIZACION | RAFA CANTARERO (AUTOMATIZACION) | Visión artificial ORBITA | NO DETECTA PRODUCTO | HAY QUE REPROGRAMAR EL PRODUCTO COMPLETO | APOYO | Sí | Ajustes | 11 | 2022 | 19 | 0
2022-11-27 00:02 | RAFAEL | 2022-11-27 20:42 | 2022-11-27 21:00 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | HMI Envasadora B MES | No funciona correctamente el código de barras | Les digo que reinicie la pantalla y funciona | GUARDIA | No | Sistema no listo | 11 | 2022 | 20 | 21
2022-11-27 00:05 | RAFAEL | 2022-11-27 23:13 | 2022-11-28 00:02 | 0:49 | 2940 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | MES | Pillado | Reinicio y no funciona. Reinicio todo de nuevo (172.16.1.26 - 172.16.1.27 - 172.16.14.12 - 172.16.14.14) y funciona. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 11 | 2022 | 23 | 0
2022-12-07 16:37 | RAFAEL | 2022-12-01 20:00 | 2022-12-01 21:00 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Operario | Bernabe | Visión artificial ORBITA | Tira prácticamente todo | Ajustar | GUARDIA | Sí | Programación | 12 | 2022 | 20 | 21
2022-12-12 10:30 | SERGIO | 2022-12-06 23:58 | 2022-12-07 00:57 | 0:59 | 3540 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de turno | Procesos | PC mezclas. No se puede visualizar el cliente SCADA | Se prueba acceso al ordenador y se identifica que es problema del cableado de la red tetra. Se cambia el acceso de manera provisional a través de red covap. | GUARDIA | No | Comunicaciones | 12 | 2022 | 23 | 0
2022-12-12 10:34 | CARLOS | 2022-12-07 00:05 | 2022-12-07 00:20 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de Turno | Procesos | PC mezclas. No se puede visualizar el cliente SCADA | Problema de cableado en red tetra. Se cambia de manera provisional acceso a través de red covap. | APOYO | No | Comunicaciones | 12 | 2022 | 0 | 0
2022-12-14 09:32 | SERGIO | 2022-12-09 22:34 | 2022-12-09 23:08 | 0:34 | 2040 | Cogeneración | Operario | Operario | SCADA | Cliente Scada. No funciona tras reinicio. No ha reconocido la tarjeta de red Covap | Reinicio del servidor físico del SCADA | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 12 | 2022 | 22 | 23
2022-12-14 09:34 | RAFAEL | 2022-12-09 22:45 | 2022-12-09 23:08 | 0:23 | 1380 | Cogeneración | Operario | Operario | SCADA | Cliente Scada. No funciona tras reinicio. No ha reconocido la tarjeta de red Covap | Reinicio del servidor físico | APOYO | Sí | Sistema no listo | 12 | 2022 | 22 | 23
2022-12-19 12:03 | CARLOS | 2022-12-14 22:20 | 2022-12-14 23:10 | 0:50 | 3000 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Visión artificial ORBITA | Desecha todas las pastillas | Se reprograma la receta | GUARDIA | Sí | Ajustes | 12 | 2022 | 22 | 23
2022-12-19 12:05 | ADRIAN | 2022-12-14 22:40 | 2022-12-14 23:10 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Automatización | Carlos | Visión artificial ORBITA | Tira todas las pastillas | Reprogramar receta | APOYO | Sí | Ajustes | 12 | 2022 | 22 | 23
2022-12-29 09:33 | CELIA | 2022-12-18 20:45 | 2022-12-18 21:40 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Mentenimiento | Fernando | Procesos | Cambio de sonda profibus PA |  | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2022 | 20 | 21
2022-12-27 09:33 | RAFAEL | 2022-12-20 02:43 | 2022-12-20 03:00 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Robots | Robot 1. No consiguen ponerlo en marcha a pesar de haber revisado robot, mesas,... | Me conecto al HMI del robot y lo arreglo desde ahí | GUARDIA | No | Ajustes | 12 | 2022 | 2 | 3
2022-12-28 09:33 | RAFAEL | 2022-12-24 09:04 | 2022-12-24 09:35 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Jefe de Turno | Rojas | Sistema MES | No funciona correctamente | Rein icio servidor aplicaciones, servidor base de datos,.... Si que he tenido que reiniciarlo dos veces para que funcionara. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 12 | 2022 | 9 | 9
2022-12-30 09:33 | CELIA | 2022-12-29 21:43 | 2022-12-29 22:30 | 0:47 | 2820 | Mezclas | Mantenimiento | Antonio | SERVERS | pérdida de conexión con la BBDD | pulsar el botón de SQL ON en la parte de usuarios | GUARDIA | No |  | 12 | 2022 | 21 | 22
2023-01-05 10:23 | JAIME | 2023-01-03 21:30 | 2023-01-03 22:15 | 0:45 | 2700 | Mantequera | Responsable Mantequilla | - | Procesos | Silo Fermentos 2. No abre las válvulas de calor y no cierra la válvula de agua helada | Se cambia el estado de la camisa para inicializar la pasteurización y se ajusta el Set Point del PID del Vapor que iba muy justo y abría y cerraba las válvulas de calor constantemente. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 21 | 22
2023-01-05 10:27 | JAIME | 2023-01-04 21:00 | 2023-01-05 01:30 | 4:30 | 16200 | Lácteos | Mantenimiento | - | Zona Encartonado Batido | Horno K. No deja iniciar programa- Programa en PLC perdido tras corte eléctrico | Cada vez que se cargaba el programa se iba la corriente y perdía el programa. Una tarjeta MC-4 estaba en error y se cambia. Al bajar la version del firmware para que funcione correctamente se vuelve a ir el programa. Al final se deja sin arrancar y sin programa para comentarlo con los de ELAU al día siguiente; pero se descubre que habían cambiado la acometida eléctrica y el diferencial tenía un límite muy bajo y el PLC al iniciar los servos tiraba el cuadro eléctrico. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 1 | 2023 | 21 | 1
2023-01-06 08:56 | JAIME | 2023-01-05 21:00 | 2023-01-05 21:15 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable Turno Mantequera | Susana | Procesos | SCADA Sistein. Está cerrado | Se abre | GUARDIA | No | Manipulación | 1 | 2023 | 21 | 21
2023-01-06 08:59 | JAIME | 2023-01-06 01:00 | 2023-01-06 02:30 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Jefe Turno | - | Zona Encartonado Batido | Encartonadoras K. no detecta un Encoder | Se va presencial a configurar nombre profinet y direccion IP | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 1 | 2
2023-01-06 09:01 | JAIME | 2023-01-06 08:45 | 2023-01-06 09:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe Turno | - | MES | no justiifica | reiniciar server | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 1 | 2023 | 8 | 9
2023-01-06 09:45 | JAIME | 2023-01-06 09:14 | 2023-01-06 09:44 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe Turno | - | MES | Las paradas previas no aparecen debajo para poder justificar | Aunque no me aseguran, mi sensación es que se dejaron la ventana abierta cuando estaba iniciando el servidor ppor la de antes pues yo lo veia bien. La solucion: Cerrar la ventana y volverla a abrir | GUARDIA | No | Manipulación | 1 | 2023 | 9 | 9
2023-01-06 19:45 | JAIME | 2023-01-06 17:55 | 2023-01-06 19:40 | 1:45 | 6300 | Lácteos | Jefe Turno | Francis | Enfardadoras | Enfardadora 2. Tiene señal de galibo y no avanza los palets | Tras mirar y tal acaban sacando la señal de galibo y llevan el palet a la MT42, pero de ahi no pasa porque faltaba un espejo de fotocelula. Se cambia, se rearma todo y se olvidan de avisar; posiblemente llevase resuelta 10 o 15 minutos hasta que se vuelve a llamar para confirmarnos que va correctamente todo. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 17 | 19
2023-01-11 17:15 | RAFAEL | 2023-01-07 12:00 | 2023-01-07 13:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Automatizacion | Jaime | Enfardadoras | Enfardadora 2, Encajadora. Errores varios | Solcuiones Varias | APOYO | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 12 | 13
2023-01-09 08:39 | JAIME | 2023-01-09 02:43 | 2023-01-09 03:43 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Operario Mantequilla | - | Envasadoras | Envasadoras Pastillas. No piden producto | Se reinicia la B y se mueve el sensor de máximo en la A | GUARDIA | Sí | Mecánico | 1 | 2023 | 2 | 3
2023-01-11 17:56 | JUANRA | 2023-01-10 22:22 | 2023-01-10 23:00 | 0:38 | 2280 | Lácteos | Producción | Ángel Dueñas | Procesos | Cliente de Mezclas Lácteos. El cliente no conecta. | Al intentar acceder mediante VNC, no es capaz de conectar. La solución fue habilitar la conexión. | GUARDIA | No | Ajustes | 1 | 2023 | 22 | 23
2023-01-17 17:15 | SERGIO | 2023-01-10 22:22 | 2023-01-10 22:55 | 0:33 | 1980 | Lácteos | Operario | Angel | Procesos | PC mezclas. No se puede visualizar el cliente SCADA | Habilitar puerto ethernet del cliente | APOYO | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 22 | 22
2023-01-13 10:54 | JUANRA | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-12 21:48 | 1:48 | 6480 | Lácteos | Mantenimiento | - | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. Problema con el encoder. | El encoder que normalmente se desconfigura cuando pierde alimentación, fue sustituido por uno nuevo, pero fue necesario reconfigurar éste para poder operar con la máquina. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 20 | 21
2023-01-16 16:19 | RAFAEL | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-12 22:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Automatización | Rafael | Zona Encartonado Batido | Encajadora K. Problema con el encoder. | Localizar, sustituir, programar, calibrar y ajustar. Se había dicho que ya se había sustituido y no parece que se haya hecho antes. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 1 | 2023 | 20 | 22
2023-01-16 09:49 | JUANRA | 2023-01-15 17:07 | 2023-01-15 18:38 | 1:31 | 5460 | Lácteos | Producción Lácteos | ANASTASIO LOPEZ VALERO | MES | No es posible cargar consumibles en MES | Debido a modificaciones en JDE, no se procesaba bien la orden. Fue necesario reiniciar y revisar la orden. | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 17 | 18
2023-01-16 09:51 | SERGIO | 2023-01-15 17:07 | 2023-01-15 18:38 | 1:31 | 5460 | Lácteos | Producción Lácteos | ANASTASIO LOPEZ VALERO | MES | No es posible cargar consumibles en MES | Debido a modificaciones en JDE, no se procesaba bien la orden. Fue necesario reiniciar y revisar la orden. | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2023 | 17 | 18
2023-01-16 09:53 | JAIME | 2023-01-15 17:07 | 2023-01-15 18:38 | 1:31 | 5460 | Lácteos | Producción Lácteos | ANASTASIO LOPEZ VALERO | MES | No es posible cargar consumibles en MES | Debido a modificaciones en JDE, no se procesaba bien la orden. Fue necesario reiniciar y revisar la orden. | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2023 | 17 | 18
2023-01-16 02:42 | RAFAEL | 2023-01-16 01:50 | 2023-01-16 02:38 | 0:48 | 2880 | Lácteos | Jefe de Turno | Fran | Robots | Robot 1. Palet enteros los trata como medios en la isla | Programarlo. Es lo único que no pude comprobar el día de la puesta en marcha porque no estaba en producción ni en medios. Si que se probó en enteros más tarde el mismo dia y hasta ahora no se ha hecho medios. | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 1 | 2
2023-01-16 10:04 | JUANRA | 2023-01-16 06:59 | 2023-01-16 07:16 | 0:17 | 1020 | Mantequera | Producción Mantequera | BERNABE CASILLAS BLANCO | Básculas | Báscula Bizerba, Tras el reinicio del servidor 1.27, era necesario reiniciar la aplicación con el equipo conectado. | Se ha iniciado de nuevo la aplicación y ha conectado nuevamente. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 1 | 2023 | 6 | 7
2023-01-17 13:56 | ADRIAN | 2023-01-16 19:45 | 2023-01-16 20:15 | 0:30 | 1800 | Mantequera | PRODUCCIÓN MANTEQUERA | - | Visión artificial ORBITA | VISIÓN ARTIFICIAL ÓRBITA - PASTILLA SIN SAL HACENDADO | REAJUSTE LOCALIZADOR CÁMARA IZQUIERDA | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2023 | 19 | 20
2023-01-17 17:17 | SERGIO | 2023-01-17 20:00 | 2023-01-17 20:17 | 0:17 | 1020 | Mantequera | Operario | Operario | Visión artificial ORBITA | Vision tira muchas pastillas por camara izquierda | Se ajusta localizador. Se indica al operario que debe ajustar mejor el envase | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 20 | 20
2023-01-17 17:19 | ADRIAN | 2023-01-17 20:00 | 2023-01-17 20:17 | 0:17 | 1020 | Mantequera | Operario | Operario | Visión artificial ORBITA | Vision tira muchas pastillas | Se ajusta localizador de camara izquierda | APOYO | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 20 | 20
2023-01-23 12:54 | SERGIO | 2023-01-17 20:00 | 2023-01-17 20:25 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Procesos | Motor B41-02-01. La Bomba arranca al 100% sin regular en limpieza y manda a error el tanque | Bajar el límite de bomba al 90%, problema viene que el quipo destino no quita la señal de fin de inundar | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 20 | 20
2023-01-23 12:57 | CARLOS | 2023-01-17 20:00 | 2023-01-17 20:25 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Procesos | Motor B41-02-01. La Bomba arranca al 100% sin regular en limpieza y manda a error el tanque | Se pone el límite al 90%, el destino no manda señal de final inundar | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2023 | 20 | 20
2023-01-23 13:01 | SERGIO | 2023-01-17 21:32 | 2023-01-17 21:44 | 0:12 | 720 | Naturleite | Encargado | Roberto | Sistema de Gestión de Palets | No carga receta de JDE | No estaba creada la vista a la tabla pertinente de JDE, se pasa a informatica | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 21 | 21
2023-01-23 13:04 | CARLOS | 2023-01-17 21:44 | 2023-01-17 22:18 | 0:34 | 2040 | Naturleite | Encargado | Roberto | Sistema de Gestión de palets | No carga receta de JDE | No estaba creada la vista a la tabla pertinente de JDE, se pasa a informatica | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2023 | 21 | 22
2023-01-23 13:28 | JAIME | 2023-01-19 17:28 | 2023-01-19 18:36 | 1:08 | 4080 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Se comprueban comunicaciones y variadores. Todo correcto. Problema en etapa de preparación de transportes | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2023 | 17 | 18
2023-01-23 13:18 | SERGIO | 2023-01-19 20:00 | 2023-01-19 23:24 | 3:24 | 12240 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Se descarta fallo de comunicaciones y fallo en variador. Problemas en etapa de preparación de transportadores en programa. Se deja parado. | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 20 | 23
2023-01-23 13:21 | CARLOS | 2023-01-19 20:23 | 2023-01-19 20:43 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Se descarta fallo de comunicaciones y fallo en variador. Problemas en etapa de preparación de transportadores en programa. Se deja parado. | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2023 | 20 | 20
2023-01-23 13:26 | JAIME | 2023-01-20 19:56 | 2023-01-20 20:39 | 0:43 | 2580 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de Turno | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Programa no avanza en etapa de preparación de transportes. Se hace programación adicional para obviar dicha etapa | APOYO | Sí | Programación | 1 | 2023 | 19 | 20
2023-01-23 13:24 | SERGIO | 2023-01-20 20:00 | 2023-01-20 20:58 | 0:58 | 3480 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de Tuerno | Zona Encartonado Batido | Line CONTROLER. Transportes no arrancan | Programa no avanza en etapa de preparación de transportes. Se hace programación adicional para obviar dicha etapa | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 20 | 20
2023-01-23 16:09 | SERGIO | 2023-01-21 19:41 | 2023-01-21 19:52 | 0:11 | 660 | Lácteos | Operario Isla | Operario Isla | Robots | Robot 3. No hacevaciado de palet | Hacer PP Main al robot para que de la señal de robot en zona segura | GUARDIA | No | Sistema no listo | 1 | 2023 | 19 | 19
2023-01-23 13:35 | SERGIO | 2023-01-22 11:38 | 2023-01-22 12:18 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimiento | Robots | Robot 3. Motores del robot no arrancan | Se programa el encendido de los motores del robot por programa | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 11 | 12
2023-01-30 08:46 | CARLOS | 2023-01-29 16:30 | 2023-01-29 17:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | Fran | Robots | Robot 4. Se queda una señal pillada de aviso a DEMATIC, Detecta como medios los palets que van del R4 cuando realmente son enteros | Se apaga el armario del R4 y ya funciona, pero queda pendiente revisar el problema | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 16 | 17
2023-01-30 08:51 | CARLOS | 2023-01-29 19:05 | 2023-01-29 19:45 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de Turno | Fran | Procesos | CIP Procesos. No pasa de fase la línea E | Se ha roto el caudalimetro y es necesario cambiarlo. Tienen un problema de tamaño con el nuevo equipo, y tendrán que estar manualizando las señales hasta que se haga una adaptación de la tubería | GUARDIA | Sí | Deterioro | 1 | 2023 | 19 | 19
2023-01-30 08:55 | CARLOS | 2023-01-30 01:05 | 2023-01-30 01:21 | 0:16 | 960 | Lácteos | Sala Control Tetra | Angel Rubio | Procesos | CIP Procesos. No pasa de fase en la preparación del tanque de Sosa de 15000 | Se fuerza a paso 1000 en el control de preparación | GUARDIA | Sí | Programación | 1 | 2023 | 1 | 1
2023-02-01 10:48 | JUANRA | 2023-01-31 22:30 | 2023-01-31 23:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Producción Lácteos | Fran | Etiquetadoras | Etiqu PET. No se generaban etiquetas | El palet salía sin etiquetar, debido aun fallo de conexión con el servidor de Dematic. Se reinició servidor y aplicación de etiquetas hasta que conectó de forma correcta | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 1 | 2023 | 22 | 23
2023-02-01 10:51 | JUANRA | 2023-01-31 22:38 | 2023-01-31 22:55 | 0:17 | 1020 | Mantequera | Producción Mantequera | Carmen | Visión artificial ORBITA | La visión desechaba todas las pastillas. | Las cámaras estaban apagadas y el sistema descartaba toda la producción. Se reinicia el servidor y se cambia la receta y vuelta a la inicial para que coja los parámetros correctos. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 1 | 2023 | 22 | 22
2023-02-01 11:18 | JUANRA | 2023-02-01 | 2023-02-01 01:50 | 1:50 | 6600 | Lácteos | Producción Lácteos | Fran | Etiquetadoras | La etiquetadora no pone las etiquetas correctamente | Con la producción a medios, pone las tres primeras correctamente y la cuarta no la pone. Se reinicia el paletizador y ya funciona con normalidad. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 2 | 2023 | 0 | 1
2023-02-01 21:53 | RAFAEL | 2023-02-01 00:13 | 2023-02-01 02:30 | 2:17 | 8220 | Lácteos | Automatizacion | Juanra | Robots | Robot 4. Dematic no recoge palets del robot 4 | Se queda visto el problema, GSD, y ya por la máñana nada más llegar se transfiere (para isla, carros, expediciones, entrada botella,... y queda arreglado. Hay que ir a planta. | APOYO | Sí | Ajustes | 2 | 2023 | 0 | 2
2023-02-01 21:53 | SERGIO | 2023-02-01 00:13 | 2023-02-01 02:30 | 2:17 | 8220 | Lácteos | Automatizacion | Juanra | Robots | Robot 4. Dematic no recoge palets del robot 4 | Se queda visto el problema, GSD, y ya por la máñana nada más llegar se transfiere (para isla, carros, expediciones, entrada botella,... y queda arreglado. Hay que ir a planta. | APOYO | Sí | Ajustes | 2 | 2023 | 0 | 2
2023-02-01 11:25 | JUANRA | 2023-02-01 01:20 | 2023-02-01 02:00 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Producción Lácteos | Fran | DEMATIC | Isla. En la isla se han enviado palets a ubicaciones erróneas y se han borrado los datos de todos los palets. | Dos medios palets procedentes de la botella se han enviado, uno de ellos, a los traslo y otro hacia la isla. Los palets de la isla con el enfardado más bajo de lo normal los detecta como un entero y provoca un error, y el borrado ha sido un error del operario. Se ha desalojado la isla al completo y se ha puesto en marcha de nuevo sin problemas. | GUARDIA | No | Manipulación | 2 | 2023 | 1 | 2
2023-02-01 23:40 | RAFAEL | 2023-02-01 21:45 | 2023-02-01 23:38 | 1:53 | 6780 | Lácteos | Operario Robot | Oscar | Robots | Robot 4. Robot Yaskawa no se mueve | Les digo que sigan los pasos del manual que les hice para el robot 1 y sigue sin ir. A través de PLC no s epuede arreglar. Me desplazo y arreglo con HMI y Robot. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 2 | 2023 | 21 | 23
2023-02-06 20:43 | RAFAEL | 2023-02-04 12:29 | 2023-02-04 13:52 | 1:23 | 4980 | Lácteos | Jefe de Turno | Fran | Equipos UHT | FlexDos Stork8000. No deja arrancar producción | Analizar y proponer cambio a esperas de que TETRA lo valide. HMI estropeado. | GUARDIA | Sí | Deterioro | 2 | 2023 | 12 | 13
2023-02-06 20:45 | RAFAEL | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-04 19:49 | 3:49 | 13740 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan | Equipos UHT | FlexDos Stork8000. No deja arrancar producción | TETRA no nos da soporte. Realizo el cambio de HMI con las formulas con el consentimiento de Alberto. | GUARDIA | Sí | Deterioro | 2 | 2023 | 16 | 19
2023-02-06 20:47 | RAFAEL | 2023-02-05 21:41 | 2023-02-05 22:31 | 0:50 | 3000 | Mezclas | Responsable | Javi Mezclas | PREMIX | Tras un corte no abren los silo pequeños de premix en los mezcladores | Localizo el error, subsano y programo para que no ocurra más veces. | GUARDIA | Sí | Programación | 2 | 2023 | 21 | 22
2023-02-06 20:40 | RAFAEL | 2023-02-06 19:53 | 2023-02-06 20:39 | 0:46 | 2760 | Lácteos | Jefe de Turno | Fran | Visión Artificial BCNVISIÓN | Tira muchos paquetes (Leche Entera Hacendado) | Entreno | GUARDIA | Sí | Ajustes | 2 | 2023 | 19 | 20
2023-02-09 11:38 | JUANRA | 2023-02-09 06:49 | 2023-02-09 07:20 | 0:31 | 1860 | Mantequera | Mantequera | Tomás | Robots | Robot Colaborativo 2. El robot se ha bloqueado | En el robot aparece la alarma "reset seguridades del robot", y no permite hacer nada. Se ha probado a reiniciar el robot hasta tres veces y el problema persiste. Se ha contactado con Neobotik | GUARDIA | Sí | Ajustes | 2 | 2023 | 6 | 7
2023-02-14 09:38 | JAIME | 2023-02-13 20:00 | 2023-02-13 20:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | MES | No recoge datos del SCADA de Tetra tras un microcorte en la planta | Se restablece comunicación conectándose a ambos servers. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 2 | 2023 | 20 | 20
2023-02-14 09:43 | JAIME | 2023-02-13 23:30 | 2023-02-13 23:45 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | MES | Se vuelve a ir la conexión con los datos del SCADA | Se vuelve a reconectar a los servers | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 2 | 2023 | 23 | 23
2023-02-14 09:45 | JAIME | 2023-02-14 00:30 | 2023-02-14 01:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | MES | Vuelve a fallar, esta vez detectan que se producen microcortes por una derivación en una zona. | Esta vez no bastó con reconectar a los servers y hubo que reiniciar el RTDS para que volviese a conectar | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 2 | 2023 | 0 | 1
2023-02-15 10:12 | JAIME | 2023-02-14 20:00 | 2023-02-14 20:30 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Producción | - | Visión artificial ORBITA | Tiene error de conexión en las cámaras | Se cierra la aplicación y tras reiniciar coge conexión con las cámaras | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 2 | 2023 | 20 | 20
2023-02-14 09:42 | JAIME | 2023-02-14 21:00 | 2023-02-14 21:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Procesos | Past Nata 2. TETRA se dejó algo cargado y no dejaba entrar en producción tras seleccionar la ruta | Se contacta con Daniel Redondo, que realizó los cambios y se encarga TETRA desde entonces. | GUARDIA | No | Programación | 2 | 2023 | 21 | 21
2023-02-15 10:14 | JAIME | 2023-02-15 07:15 | 2023-02-15 07:30 | 0:15 | 900 | Mantequera | Mantenimiento Mantequera | Tomás Blanco | Bag in Box | Al empezar producción sigue llegando la señal de CIP de Tetra | Le dieron igualmente a envío de nata y cuando comenzó la producción reinició la señal de CIP --- SIN INTERVENCIÓN POR NUESTRA PARTE | GUARDIA | No | Manipulación | 2 | 2023 | 7 | 7
2023-02-17 12:06 | JAIME | 2023-02-16 21:05 | 2023-02-16 21:32 | 0:27 | 1620 | Mantequera | Responsable Turno | - | Visión artificial ORBITA | Tiraba muchas por fecha | Ajuste la posición de la lectura de la fecha | GUARDIA | Sí | Ajustes | 2 | 2023 | 21 | 21
2023-02-17 12:09 | JAIME | 2023-02-16 22:54 | 2023-02-16 23:15 | 0:21 | 1260 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Etiquetadoras | Etiquetadora. Tras cambiar la etiquetadora había que configurar la IP. Posteriormente indicaba error por falta de papel a pesar de sí tener. | Se indica que tiene que ser un problema físico del lector y se deja a mantenimiento revisando. | GUARDIA | No | Ajustes | 2 | 2023 | 22 | 23
2023-02-18 14:06 | JAIME | 2023-02-18 12:30 | 2023-02-18 13:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Robots | Robot 4. Bloqueado tras rearmar porque habían entrado cajas de más | Tras mirarlo (y conseguir abrir el programa) el PLC se encontraba en STOP. Se pone en Run y se indica al operador que realice el rearme. Entre las pruebas con las barreras para lo de DEMATIC y que se olvidó al operador avisar de que estaba en marcha, puede que el error se rearmase antes de lo indicado. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 2 | 2023 | 12 | 13
2023-02-20 11:04 | JAIME | 2023-02-19 15:23 | 2023-02-19 15:26 | 0:03 | 180 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | Procesos | Cliente 1. No se abre el SCADA | Menciona que otras veces en estos casos Mantenimiento reinicia el Server físicamente y ya coge, y es lo que se hace en este caso y funciona. | GUARDIA | No | Comunicaciones | 2 | 2023 | 15 | 15
2023-03-01 08:39 | SERGIO | 2023-02-21 20:32 | 2023-02-21 21:28 | 0:56 | 3360 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Domingo | Robots | Robot 3. Robot no va a coger cajas | Fotocélula de gálibo de mesa 4 de palets estaba girada. Corrección física de la posición de la fotocélula. | GUARDIA | No | Mecánico | 2 | 2023 | 20 | 21
2023-03-01 08:41 | SERGIO | 2023-02-24 05:41 | 2023-02-24 06:02 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Expediciones | Expediciones | DEMATIC | Electrovía de expediciones. Ninguno de los dos electrovías van al destino | Volver a cargar de manera manual los parámetros de destino | GUARDIA | No | Ajustes | 2 | 2023 | 5 | 6
2023-02-27 10:22 | CARLOS | 2023-02-25 15:35 | 2023-02-25 18:00 | 2:25 | 8700 | Lácteos | Operario Robot | Sergio | Robots | Robot 2. Suelta las cajas desde muy alto | Se habla con mantenimiento y cambian la altura de OFFSET, pero no funciona. Se viene para revisar el programa y está puesto en un punto del programa fijo a 35 mm, se elimina esa línea y ya solo usa el valor introducido en datos de programa -> num -> OFFSETZ | GUARDIA | Sí | Programación | 2 | 2023 | 15 | 18
2023-03-01 12:58 | ADRIAN | 2023-02-27 20:00 | 2023-02-27 20:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento Encajadoras - Línea C |  | Zona Encartonado 1 L | Mantenimiento Encajadoras - Línea C |  | GUARDIA | No | Manipulación | 2 | 2023 | 20 | 20
2023-03-01 13:00 | ADRIAN | 2023-02-28 19:00 | 2023-02-28 20:30 | 1:30 | 5400 | Mezclas | RESPONSABLE PIENSOS | JAVI | SERVERS | FALLO COMUNICACIONES RACK | MANTENIMIENTO ELECTRICO: REARME RACK COMUNICACIONES - REARME BOTÓN BÁSCULA PIENSOS | GUARDIA | No | Eléctrico | 2 | 2023 | 19 | 20
2023-03-06 08:37 | ADRIAN | 2023-03-04 13:30 | 2023-03-04 15:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | sala control | responsable | Procesos | 0 en planta | rearme y configuración | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 3 | 2023 | 13 | 15
2023-03-06 08:39 | ADRIAN | 2023-03-04 15:00 | 2023-03-04 15:45 | 0:45 | 2700 | Mezclas | RESPONSABLE | JAVI | SERVERS | PÉRDIDA COMUNICACIONES | REARME | GUARDIA | No | Eléctrico | 3 | 2023 | 15 | 15
2023-03-06 08:40 | ADRIAN | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-04 21:15 | 5:15 | 18900 | Lácteos | SALA CONTROL | HORACIO | Procesos | FALLO VÁVULAS/LIMPIEZAS | REARME | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 3 | 2023 | 16 | 21
2023-03-06 08:45 | ADRIAN | 2023-03-05 09:30 | 2023-03-05 10:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | JEFE TURNO | JEFE TURNO | Botella | BOTELLA/ROBOT2 | EJECUTAR APLICACIONES EN EL 1.83/FORZAR SALIDA PINZAS | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 3 | 2023 | 9 | 10
2023-03-06 09:02 | ADRIAN | 2023-03-05 11:00 | 2023-03-05 13:30 | 2:30 | 9000 | Lácteos | SALA CONTROL | RESPONSABLE | Procesos | PASTERIZADOR OSMOSIS H01H01. FALLO LIMPIEZA | MANTENIMIENTO TETRA | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2023 | 11 | 13
2023-03-06 08:47 | ADRIAN | 2023-03-06 01:15 | 2023-03-06 03:00 | 1:45 | 6300 | Piensos | OPERARIO | OPERARIO | Mezcladoras | Mezcladora Línea 2. FALLO FUENTE ALIMENTACIÓN DE MANIOBRAS/SEÑALIZACIÓN PLANTA 8 | SUSTITUCIÓN FUENTE | GUARDIA | No | Comunicaciones | 3 | 2023 | 1 | 3
2023-03-07 08:51 | CARLOS | 2023-03-07 00:35 | 2023-03-07 03:00 | 2:25 | 8700 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Almacen SIGNODE | Almacén. No deja rearmar el PROFINET. Creen que puede estar relacionado con la rotura de un transformardor en MEZCLAS | Palet en medio de un arco de muting que tira la red. El palet se quedó en medio de la fotocelula por la caida del trafo | GUARDIA | No | Manipulación | 3 | 2023 | 0 | 3
2023-03-07 08:53 | CARLOS | 2023-03-07 07:30 | 2023-03-07 08:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro de piensos | José Porras | Granulación | Se han quedado los correctores en medio de la dosificación por reinicio de los SERVERS | Cambiar la marca de apertura de orden de dosificación | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2023 | 7 | 8
2023-03-09 18:54 | CARLOS | 2023-03-08 21:03 | 2023-03-08 21:46 | 0:43 | 2580 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Visión artificial ORBITA | Tira muchos paquetes | Después de la llamada, antes de que me conecte a los 15 min, cambian de producto. Vuelven a decirme que sigue tirando con el nuevo producto, por lo que decido reiniciar el PC, por lo que se pone en marcha sin problemas. | GUARDIA | No | Manipulación | 3 | 2023 | 21 | 21
2023-03-21 10:50 | SERGIO | 2023-03-11 15:09 | 2023-03-11 15:59 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Procesos | Tanque Rompedora T901. No deja ponerlo a limpieza | Fase Interlock pillada, se fuerza la fase del tanque | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 3 | 2023 | 15 | 15
2023-03-21 14:27 | SERGIO | 2023-03-12 12:39 | 2023-03-12 14:03 | 1:24 | 5040 | Lácteos | Jefe de Turno | Francisco Benitez | Procesos | Nivel tanque 362 de Zona de Mezclas. No funciona el Nivel | Se cambia por el del tanque 361. Se pone por programa la dirección del sensor del tanque 361 a la lógica del tanque 362. | GUARDIA | Sí | Deterioro | 3 | 2023 | 12 | 14
2023-03-21 14:31 | SERGIO | 2023-03-12 18:36 | 2023-03-12 19:04 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Robots | Robot 04. Palets medios se enfardan como enteros | Se programa que la información del tipo de pallet que se le pasa a Demátic es el seleccionado por la receta del robot | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2023 | 18 | 19
2023-03-14 21:26 | RAFAEL | 2023-03-13 20:00 | 2023-03-13 20:20 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno | Fran | Robots | Robot 1. No resetea mesa 2 y no avanzan brick en cinta azul | Me conecto y cilindro 2 no funciona correctamente. Transmito al operairo y este a mantenimiento. Se cambia electroválvula y empieza a funcionar. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 3 | 2023 | 20 | 20
2023-03-14 21:28 | RAFAEL | 2023-03-14 04:44 | 2023-03-14 05:24 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Robots | Robot 4. No responde nada en la mesa de preparación | PLC IPLA en STOP. Se debe a un error de programación. Queda pendiente que lo mire IPLA. Pongo en RUN el PLC. Ya ha pasando al menos 2 veces. | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2023 | 4 | 5
2023-03-14 21:31 | RAFAEL | 2023-03-14 20:43 | 2023-03-14 21:15 | 0:32 | 1920 | Piensos | Maestro | Maestro | Procesos | Limpiadora de semillas Linea B. Está en marcha sin tenerlo que estar. | Quito orden de BBDD y luego reseteo cada parte. El reset del SCADA no lo hace. Para probarlo lo ponemos en producción real. Cuando le toque parar veremos que hace de nuevo. | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2023 | 20 | 21
2023-03-18 07:21 | RAFAEL | 2023-03-17 22:45 | 2023-03-17 23:04 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de Turno | MES | Mal funcionamiento | Reiniciar MES | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 3 | 2023 | 22 | 23
2023-03-18 07:23 | RAFAEL | 2023-03-18 07:00 | 2023-03-18 07:20 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de Turno | MES | No funciona correctamente | Reiniciar | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 3 | 2023 | 7 | 7
2023-03-18 09:53 | RAFAEL | 2023-03-18 07:49 | 2023-03-18 09:53 | 2:04 | 7440 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | MES | No abre informes y no registra paradas botella | Borrado de LOG y arranque tarjeta matrikon | GUARDIA | Sí | Ajustes | 3 | 2023 | 7 | 9
2023-03-18 18:20 | RAFAEL | 2023-03-18 17:07 | 2023-03-18 17:24 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | MES | No justifica ninguna parada ni mete consumibles | Reinicio y vuelve a funcionar. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 3 | 2023 | 17 | 17
2023-03-19 07:58 | RAFAEL | 2023-03-19 07:26 | 2023-03-19 07:56 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | MES | Diversos fallos. De nuevo no tiene espacio la D | Reinicio y vuelve a funcionar. Traslado a Sebas | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 3 | 2023 | 7 | 7
2023-03-19 17:48 | RAFAEL | 2023-03-19 11:00 | 2023-03-19 13:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Botella | Soplador Botella. Disco duro corrupto | Combinamos PC antiguo con disco duro nuevo. Configuramos tarjeta de red y SIDEL se conecta para seguir configurando. Queda resulto. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 3 | 2023 | 11 | 13
2023-03-19 18:52 | RAFAEL | 2023-03-19 18:15 | 2023-03-19 18:50 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Operario Procesos | Operario | Procesos | Tanque Sosa 2. Bomba en marcha de forma permanente | Test pillado. Lo activo y desactivo desde PLC y arreglado. Desde SCADA me dicen que solo podían cancelarlo pero no hay nada. no pasa nada, dentro de nada viene lo nuevo. | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2023 | 18 | 18
2023-03-19 23:56 | RAFAEL | 2023-03-19 23:36 | 2023-03-20 00:05 | 0:29 | 1740 | Piensos | Maestro Piensos | Maestro Piensos | SCADA | PLC2 y PLC3 no comunican | Cambiar tarjeta de red de trabajo | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 3 | 2023 | 23 | 0
2023-03-21 14:02 | JUANRA | 2023-03-21 03:12 | 2023-03-21 04:43 | 1:31 | 5460 | Lácteos | Expediciones | Juan Luis | DEMATIC | Electrovía. El carro 7 se ha desconectado, y ha quedado la huella en la vía. El resto de carros se paran cuando llegan a esa posición. | Se ha borrado la huella y ha funcionado. Nos dicen que han cambiado el cable simultáneamente, así que no está claro cual ha sido la solución. | GUARDIA | No | Deterioro | 3 | 2023 | 3 | 4
2023-03-21 11:15 | RAFAEL | 2023-03-21 04:10 | 2023-03-21 04:42 | 0:32 | 1920 | Lácteos | Automatizacion | Juanra | DEMATIC | Carros Electrovía. Fallo DP carro CE07 y huella en EP01. Mezcla de dos averías, se solucionan a la vez y no sabemos el causante final de los errores. | Saneo DP y borrado huella | APOYO | Sí | Eléctrico | 3 | 2023 | 4 | 4
2023-03-22 13:20 | JUANRA | 2023-03-21 23:30 | 2023-03-22 01:30 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | CIP COGENERACIÓN | Tanque de Sosa 15000. Se lanza la petición de sosa para el tanque 15000 pero el químico no llega | La señal llega hasta el tanque de sosa de cogeneración pero el producto no llega. Se ha forzado el motor manualmente pero sigue sin llegar el químico. Todo apunta a un atasco en la tubería o un problema con la señal de envío. El técnico de mantenimiento da una solución provisional y queda pendiente de revisar el problema por la mañana. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 3 | 2023 | 23 | 1
2023-03-22 13:20 | SERGIO | 2023-03-21 23:30 | 2023-03-22 01:30 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | CIP COGENERACIÓN | Tanque de Sosa 15000. Se lanza la petición de sosa para el tanque 15000 pero el químico no llega | La señal llega hasta el tanque de sosa de cogeneración pero el producto no llega. Se ha forzado el motor manualmente pero sigue sin llegar el químico. Todo apunta a un atasco en la tubería o un problema con la señal de envío. El técnico de mantenimiento da una solución provisional y queda pendiente de revisar el problema por la mañana. | APOYO | Sí | Mecánico | 3 | 2023 | 23 | 1
2023-03-22 13:29 | JUANRA | 2023-03-22 04:30 | 2023-03-22 06:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Producción Lácteos | Francis | CIP COGENERACIÓN | Tanque de Sosa 15000. No llegan los productos químicos de limpieza a los equipos | Tras comprobar las señales y comunicaciones se llega a la conclusión anterior, que el problema es o una obstrucción o un problema en la señal eléctrica para el tanque de sosa 15000. Para el resto de equipos se restablece las señales y ya llega la sosa. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 3 | 2023 | 4 | 6
2023-03-22 13:29 | SERGIO | 2023-03-22 04:30 | 2023-03-22 06:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Producción Lácteos | Francis | CIP COGENERACIÓN | Tanque de Sosa 15000. No llegan los productos químicos de limpieza a los equipos | Tras comprobar las señales y comunicaciones se llega a la conclusión anterior, que el problema es o una obstrucción o un problema en la señal eléctrica para el tanque de sosa 15000. Para el resto de equipos se restablece las señales y ya llega la sosa. | APOYO | Sí | Mecánico | 3 | 2023 | 4 | 6
2023-03-22 13:29 | CARLOS | 2023-03-22 04:30 | 2023-03-22 06:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Producción Lácteos | Francis | CIP COGENERACIÓN | Tanque de Sosa 15000. No llegan los productos químicos de limpieza a los equipos | Tras comprobar las señales y comunicaciones se llega a la conclusión anterior, que el problema es o una obstrucción o un problema en la señal eléctrica para el tanque de sosa 15000. Para el resto de equipos se restablece las señales y ya llega la sosa. | APOYO | Sí | Mecánico | 3 | 2023 | 4 | 6
2023-03-22 13:29 | SERGIO | 2023-03-22 04:30 | 2023-03-22 06:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Producción Lácteos | Francis | CIP COGENERACIÓN | Tanque de Sosa 15000. No llegan los productos químicos de limpieza a los equipos | Tras comprobar las señales y comunicaciones se llega a la conclusión anterior, que el problema es o una obstrucción o un problema en la señal eléctrica para el tanque de sosa 15000. Para el resto de equipos se restablece las señales y ya llega la sosa. | APOYO | Sí | Mecánico | 3 | 2023 | 4 | 6
2023-03-24 09:03 | ADRIAN | 2023-03-23 19:30 | 2023-03-23 20:45 | 1:15 | 4500 | Mantequera | operario | ELI/ROSA | Visión artificial ORBITA | NUEVO FORMATO DE PRODUCTO | REHACER INSPECCIONES | APOYO | Sí | Sistema no listo | 3 | 2023 | 19 | 20
2023-03-24 14:04 | JUANRA | 2023-03-23 20:00 | 2023-03-23 20:30 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Producción Mantequera | Eli | Visiones Artificial | Ambas visiones artificiales expulsan todas las pastillas | Tanto la visión de Órbita como la de Indago expulsan todas las pastillas. Para la de Órbita se crean los filtros correspondientes para el nuevo producto, al que se le había cambiado el diseño del papel. Para la de Indago, se ajustan las cámaras. | GUARDIA | No | Ajustes | 3 | 2023 | 20 | 20
2023-03-24 14:10 | JUANRA | 2023-03-23 21:40 | 2023-03-23 22:30 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos | Visión Artificial COMBI | Los filtros de la visión artificial están desconfigurados y no deja configurarlos. | Los filtros desconfigurados hacen que se expulsen todos los bricks. Mantenimiento lo soluciona modificando el filtro principal, ya que el resto dependen de éste y es la razón de que no permita modificarlos. | GUARDIA | No | Ajustes | 3 | 2023 | 21 | 22
2023-03-24 14:10 | SERGIO | 2023-03-23 21:40 | 2023-03-23 22:30 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos | Visión Artificial COMBI | Los filtros de la visión artificial están desconfigurados y no deja configurarlos. | Los filtros desconfigurados hacen que se expulsen todos los bricks. Mantenimiento lo soluciona modificando el filtro principal, ya que el resto dependen de éste y es la razón de que no permita modificarlos. | GUARDIA | No | Ajustes | 3 | 2023 | 21 | 22
2023-03-27 09:32 | JUANRA | 2023-03-25 08:54 | 2023-03-25 11:13 | 2:19 | 8340 | Lácteos | Producción Lácteos | Alberto Ramos | Procesos | CIP de Procesos. En el proceso de envío de sosa y ácido para limpieza se ha invertido el orden del producto. | Se ha revisado el programa de procesos y se ha comprobado que la marca que gobierna el orden del envío de producto está en su estado correcto. | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2023 | 8 | 11
2023-03-27 09:32 | CARLOS | 2023-03-25 08:54 | 2023-03-25 11:13 | 2:19 | 8340 | Lácteos | Producción Lácteos | Alberto Ramos | Procesos | CIP de Procesos. En el proceso de envío de sosa y ácido para limpieza se ha invertido el orden del producto. | Se ha revisado el programa de procesos y se ha comprobado que la marca que gobierna el orden del envío de producto está en su estado correcto. | APOYO | Sí | Programación | 3 | 2023 | 8 | 11
2023-03-27 09:37 | JUANRA | 2023-03-25 11:13 | 2023-03-25 13:16 | 2:03 | 7380 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Andrés | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. En el monitor de la visión artificial de la M no se ven los productos. | No se ven imágenes en el monitor de la visión de la M. Se han comprobado las comunicaciones y la alimentación, se han reiniciado tanto cámaras como servidor y no se ha encontrado la solución. Pendiente de revisión eléctrica y contacto con proveedor. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 3 | 2023 | 11 | 13
2023-03-27 09:37 | SERGIO | 2023-03-25 11:13 | 2023-03-25 13:16 | 2:03 | 7380 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Andrés | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. En el monitor de la visión artificial de la M no se ven los productos. | No se ven imágenes en el monitor de la visión de la M. Se han comprobado las comunicaciones y la alimentación, se han reiniciado tanto cámaras como servidor y no se ha encontrado la solución. Pendiente de revisión eléctrica y contacto con proveedor. | APOYO | Sí | Eléctrico | 3 | 2023 | 11 | 13
2023-03-27 09:37 | RAFAEL | 2023-03-25 11:13 | 2023-03-25 13:16 | 2:03 | 7380 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Andrés | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. En el monitor de la visión artificial de la M no se ven los productos. | No se ven imágenes en el monitor de la visión de la M. Se han comprobado las comunicaciones y la alimentación, se han reiniciado tanto cámaras como servidor y no se ha encontrado la solución. Pendiente de revisión eléctrica y contacto con proveedor. | APOYO | Sí | Eléctrico | 3 | 2023 | 11 | 13
2023-03-27 09:43 | JUANRA | 2023-03-25 23:28 | 2023-03-26 02:00 | 2:32 | 9120 | Lácteos | Producción Lácteos | Fran Benítez | Robots | Robot 5. El palet se forma desplazado hacia un lado y sobresale del palet. | En la formación del mosaico, este aparece desplazado con respecto al palet, resultando en que el palet completo termine sobresaliendo. Se ha ajustado el mosaico para centrarlo con respecto a los palets. | GUARDIA | Sí | Programación | 3 | 2023 | 23 | 2
2023-03-27 09:43 | SERGIO | 2023-03-25 23:28 | 2023-03-26 02:00 | 2:32 | 9120 | Lácteos | Producción Lácteos | Fran Benítez | Robots | Robot 5. El palet se forma desplazado hacia un lado y sobresale del palet. | En la formación del mosaico, este aparece desplazado con respecto al palet, resultando en que el palet completo termine sobresaliendo. Se ha ajustado el mosaico para centrarlo con respecto a los palets. | APOYO | Sí | Programación | 3 | 2023 | 23 | 2
2023-03-28 10:07 | JAIME | 2023-03-27 20:20 | 2023-03-27 20:40 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Procesos | Válvula Llenadoras V13217. No saben la dirección ASi, en el manual que tienen les vienen dos: La 5 o la 8 | Se busca en el PLC3 y se encuentra que está direccionada a la dirección 5 del ASi | GUARDIA | No | Manipulación | 3 | 2023 | 20 | 20
2023-03-28 10:11 | JAIME | 2023-03-28 00:40 | 2023-03-28 01:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | Viñas | Zona Encartonado 1 L | Taponadora C. Tras un corte de luz aparece un mensaje en Alemán diciendo restaurar el SO | Ignorar el mensaje, conectar un teclado y pulsar Enter para que cargue el software y funciona. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 3 | 2023 | 0 | 1
2023-03-28 10:12 | JAIME | 2023-03-28 07:05 | 2023-03-28 07:42 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. La cámara no funciona | Se avisó de que la cámara no funcionaba y que no llamasen por ello puesto que estaba pendiente... Pero no se pasan la información. | GUARDIA | No | Comunicaciones | 3 | 2023 | 7 | 7
2023-03-28 22:56 | ADRIAN | 2023-03-28 21:45 | 2023-03-28 22:45 | 1:00 | 3600 | Lácteos | JEFE DE TURNO | JEFE DE TURNO | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Receta no modificada para nuevo soporte | Reentrenar receta | APOYO | No | Programación | 3 | 2023 | 21 | 22
2023-03-31 10:13 | JAIME | 2023-03-30 20:45 | 2023-03-30 22:00 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Coordinador | Alberto Ramos | DEMATIC | Palets Botella. Algunos Palets de Botella pasan a la ISLA en vez de dirigirse a los Transelevadores 1, 2 y 3 | Parece que alguno viene sin la señal de Etiquetado. Se fuerza en la comunicación y se deja funcionando. Al final del turno de la tarde nos avisan de que no ha vuelto a pasar y lo damos por finalizado. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 3 | 2023 | 20 | 22
2023-04-03 13:09 | JAIME | 2023-04-02 19:50 | 2023-04-02 20:45 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Jefe de Turno | Rojas | Robots | Robot 4. No deja rearmar - Alarma seguridades | Tras revisar posibles causas se indica a Mantenimiento que revisen el rele de seguridad que va a la entrada I6.4 del PLC de IPLA pues es el motivo de que no puedan rearmar | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 4 | 2023 | 19 | 20
2023-04-03 13:17 | SERGIO | 2023-04-02 20:00 | 2023-04-02 20:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Automatizacion | Jaime | Robots | Robot 4. Alarma seguridades | Revisar rele seguridad | APOYO | Sí | Eléctrico | 4 | 2023 | 20 | 20
2023-04-03 13:11 | JAIME | 2023-04-02 22:00 | 2023-04-02 22:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Domingo | Robots | Robot 4. Continuacion del anterior | Se indica que vuelvan a revisar las conexiones de seguridades que van al rele (cambio de turno) | GUARDIA | No | Eléctrico | 4 | 2023 | 22 | 22
2023-04-03 13:15 | JAIME | 2023-04-03 | 2023-04-03 03:10 | 3:10 | 11400 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Equipos UHT | VTIS14. No deja entrar en produccion ni limpiar | Tras revisar el programa, bajarle el programa al equipo y reiniciarlo, se le hace un enjuague pero sigue sin dejar limpiar. Se le fuerza el paso de fase y entra a limpieza final | GUARDIA | Sí | Programación | 4 | 2023 | 0 | 3
2023-04-03 13:19 | CARLOS | 2023-04-03 00:15 | 2023-04-03 02:20 | 2:05 | 7500 | Lácteos | Automatizacion | Jaime | Equipos UHT | VTIS14. No deja produccion ni limpieza |  | APOYO | Sí | Programación | 4 | 2023 | 0 | 2
2023-04-05 00:33 | CARLOS | 2023-04-03 23:28 | 2023-04-03 23:50 | 0:22 | 1320 | Mantequera | Producción | 4766 | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas tarrinas, La línea de transporte está en manual (nadie sabe el motivo me indican) y por eso se juntan los paquetes por lo que los desecha, la fecha de caducidad también viene girada o mal posicionada | Se espera a que cambien de producto ya que queda poco. Añadir que no existe una buena gestión de la incidencia en mantequera ya que nadie toma decisiones, ni saben que ocurre, ... | GUARDIA | No | Manipulación | 4 | 2023 | 23 | 23
2023-04-05 00:38 | CARLOS | 2023-04-04 23:45 | 2023-04-05 00:25 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de Turno | Antonio Rojas | Equipos UHT | VTIS14. No pasa de fase 17 | Se fuerza la señal del LAD10, segmento 12. Y se fuerza la señal S_RUN_3 para saltar la fase. No se descubre el motivo, pero al quedar poco tiempo para el equipo en planta tampoco se investigará más | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 4 | 2023 | 23 | 0
2023-04-07 12:45 | CARLOS | 2023-04-06 00:20 | 2023-04-06 02:00 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Mantenimiento | Manolito | Procesos | No marca el caudalimetro FT036-05-03 | Se cambia el equipo del hardwarw y se transfiere PLC. Por problemas en el servidor EXCI se tarda más | GUARDIA | Sí | Deterioro | 4 | 2023 | 0 | 2
2023-04-07 12:48 | RAFAEL | 2023-04-06 17:00 | 2023-04-06 17:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Tira todos los paquetes | Se reactiva la receta y empieza a funcionar. Antes habían reiniciado el pc u no funcionó | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 4 | 2023 | 17 | 17
2023-04-07 18:10 | CARLOS | 2023-04-06 23:40 | 2023-04-07 00:10 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Operario robots | Antonio | Robots | Robot 4. Se ha quedado bloqueado | Se le quitan las cajas y se hace un reset. Otros turnos saben arreglarlo | GUARDIA | No | Manipulación | 4 | 2023 | 23 | 0
2023-04-07 18:12 | SERGIO | 2023-04-06 23:45 | 2023-04-07 00:10 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Operario robots | Antonío | Robots | Robot 4. Se ha quedado bloqueado | Se quitan las cajas y se hace un reset | APOYO | No | Manipulación | 4 | 2023 | 23 | 0
2023-04-07 12:51 | CARLOS | 2023-04-07 12:00 | 2023-04-07 12:15 | 0:15 | 900 | cogeneración | Cogeneración | 4260 | SCADA | No muestra valores de varios equipos | Se reinicia el 172.16.6.241 | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 4 | 2023 | 12 | 12
2023-04-09 10:48 | CARLOS | 2023-04-08 04:00 | 2023-04-08 04:02 | 0:02 | 120 | Cogeneración | Cogeneración | 4262 | SCADA | No muestra datos de hidraulica, caldera mixta, ... | Parar scada y volverlo a arrancar | GUARDIA | No | Comunicaciones | 4 | 2023 | 4 | 4
2023-04-09 10:50 | CARLOS | 2023-04-08 12:45 | 2023-04-08 12:55 | 0:10 | 600 | Lácteos | Operario Robots | 4029 | Robots | Robot 5. Se ha quedado bloqueado tras un vaciado | Les indico que metan una caja y den vaciado. Con eso queda ok | GUARDIA | No | Manipulación | 4 | 2023 | 12 | 12
2023-04-09 14:41 | CARLOS | 2023-04-09 10:00 | 2023-04-09 14:00 | 4:00 | 14400 | Lácteos | Mecanicos | Manolo balagues | Zona Encartonado Batido | Horno K. Servos no comunican | Se revisa todo el sistema, se cambian algunos equipos, ... se debe de esperar a hablar con Elau ya que da error de anillo | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 4 | 2023 | 10 | 14
2023-04-09 14:43 | CARLOS | 2023-04-09 13:00 | 2023-04-09 13:15 | 0:15 | 900 | Mezclas | Responsable de planta | Antonio Molina | Planta Estática | Gestión del bypass | Se gestiona con Sergio | GUARDIA | Sí | Ajustes | 4 | 2023 | 13 | 13
2023-04-11 10:23 | ADRIAN | 2023-04-11 06:45 | 2023-04-11 07:15 | 0:30 | 1800 | Lácteos | mantenimiento | operario | Equipos UHT | TA2 VTIS14. FALLO LECTURA NIVEL BAJO LSL1021 | DESCONECTAR NIVEL Y SUSTITUCIÓN DEL DISPOSITIVO | GUARDIA | Sí | Deterioro | 4 | 2023 | 6 | 7
2023-04-16 12:25 | ADRIAN | 2023-04-14 20:30 | 2023-04-14 21:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe Turno | Juan Gómez | DEMATIC | Isla. Fallo en el enfadado de 1 palet |  | GUARDIA | No | Manipulación | 4 | 2023 | 20 | 21
2023-04-16 12:30 | ADRIAN | 2023-04-15 16:30 | 2023-04-15 17:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe Turno | Juan Gómez | MES | Fallo sincronización/fallo lectura códigos | Reiniciar servidor | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 4 | 2023 | 16 | 17
2023-04-16 19:10 | ADRIAN | 2023-04-16 15:30 | 2023-04-16 19:10 | 3:40 | 13200 | Lácteos | Jefe Turno | Juan Gómez | MES | Actualización de Órdenes | Soporte Sothis | GUARDIA | Sí | Programación | 4 | 2023 | 15 | 19
2023-04-16 12:34 | ADRIAN | 2023-04-16 20:25 | 2023-04-16 22:00 | 1:35 | 5700 | Lácteos | Jefe Turno | Juan Gómez | Zona Encartonado 1 L | Acumulador J. Bloqueo Envasadora | Revisión fotocélulas | GUARDIA | No | Eléctrico | 4 | 2023 | 20 | 22
2023-04-21 08:22 | ADRIAN | 2023-04-19 17:15 | 2023-04-19 18:00 | 0:45 | 2700 | Mantequera | Operario | Miriam | Tanque Fermentos | Manualizar funciones debido a la introducción de agua a través de depósitos | Indicar condiciones para cumplir los pasos de proceso | APOYO | Sí | Sistema no listo | 4 | 2023 | 17 | 18
2023-04-24 23:32 | RAFAEL | 2023-04-24 22:55 | 2023-04-24 23:19 | 0:24 | 1440 | Lácteos | Mantenimiento | Andrés | Robots | Robot 5. Pillado vaciado lado izquierdo | Lo soluciono por PLC. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 4 | 2023 | 22 | 23
2023-04-26 06:15 | RAFAEL | 2023-04-26 05:01 | 2023-04-26 06:15 | 1:14 | 4440 | Piensos | Mantenimiento | Raul Buenestado | Etiquetadoras | Etiquetadora Sacos Linea 1. Sustituye el PLC y el aplicador porque el anterior estaba roto. Me dice que tiene estar todo el rato reseteando desde la ensacadora para poder funcionar. | Me pongo a actualizar el TIA 15.0 para poder abrir el proyecto y mientras hago esto hay cambio de turno a las 06:00, me llama Jose Daniel y lo arregla. Raul lo había conectado mal electricamente. | GUARDIA | No | Eléctrico | 4 | 2023 | 5 | 6
2023-04-27 00:14 | RAFAEL | 2023-04-26 23:06 | 2023-04-27 00:12 | 1:06 | 3960 | Mantequera | Mantequilla | Mantequilla | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas tarrinas. Tarrina Sin Lactosa con Sal Portugal | Ajustar | GUARDIA | Sí | Programación | 4 | 2023 | 23 | 0
2023-04-27 00:15 | ADRIAN | 2023-04-26 23:42 | 2023-04-27 00:12 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Mantequilla | Mantequilla | Visión Artificial ORBITA | Tira muchas tarrinas. Tarrina Sin Lactosa con Sal Portugal | Ajustar | APOYO | Sí | Programación | 4 | 2023 | 23 | 0
2023-04-27 22:13 | RAFAEL | 2023-04-27 21:32 | 2023-04-27 22:35 | 1:03 | 3780 | Mantequera | Operario | Fran | Visión Artificial ORBITA | Tira por diversos motivos pastillas hacendado sin sal. | Ajusto fecha. La familia modelo también tira pastillas, les digo que la lámina no está centrada y me dicen que no pueden ponerla bien y que deshabilitan esta familia y mañana lo miran. ¿Si es para automatización es urgente y si es para mantenimiento no? | GUARDIA | Sí | Manipulación | 4 | 2023 | 21 | 22
2023-04-29 23:45 | RAFAEL | 2023-04-29 23:21 | 2023-04-29 23:39 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Operario | Horacio | Procesos | CIP Procesos G. Limpieza Silo Nata Cruda 2 por Línea G no da cuadal. | Probamos las válvulas involucradas con la limpieza del Tanque Nata Cruda 2 y todo ok, incluso la del vapor. Me dice que pasa con todos los equipos de esa línea G y él cree que es un tapón. Le aplico lógica, nada de portatil ni programación, y le digo que manteniento revise el estado de las válvulas y bomba fisicamente y también pueden revisar desde la tubería desde el úlitmo equipo hasta el caudalímetro que no marca y que ahí debe estar el tapón. No parece muy convencido, quiere que le aporte una solución y que mantenimiento ya lo ha revisado y no encuentra nada. No hay ninguna alarma. Creo que no es necesaria y que no somos la solución a las averías de otros departamentos. | GUARDIA | No | Sistema no listo | 4 | 2023 | 23 | 23
2023-04-30 00:49 | RAFAEL | 2023-04-30 00:32 | 2023-04-30 00:52 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Procesos | CIP Procesos G. Me llaman después de que hagan lo que le dije a Horario que hiciera mantenimiento y ahora si saben el error. Bomba B042-07-01 Linea G CIP tiene orden de arranque el variador pero no da amperaje. | Localizo el variador, compruebo su estado y está ok. Le digo que lo apague para asegurarnos de que el variador es el que es, y lo es, y después le digo que vuelva darle tensión. Ya funciona bien. | GUARDIA | No | Eléctrico | 4 | 2023 | 0 | 0
2023-05-01 17:33 | RAFAEL | 2023-05-01 15:34 | 2023-05-01 17:32 | 1:58 | 7080 | Mantequera | Operaria | Operaria | Visión Artificial ORBITA | Tira pastillas sin sal por fecha | Ajustar producto | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2023 | 15 | 17
2023-05-01 17:33 | ADRIAN | 2023-05-01 16:57 | 2023-05-01 17:32 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Operaria | Operaria | Visión Artificial ORBITA | Tira pastillas sin sal por fecha | Ajustar producto | APOYO | Sí | Programación | 5 | 2023 | 16 | 17
2023-05-09 10:29 | JAIME | 2023-05-08 22:20 | 2023-05-08 22:30 | 0:10 | 600 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio Luis Valero | SCADA | Conexión CANDELA. Les da error en la conexión con JDE en el SS4 | Se informa a Informática. Posteriormente se arregla reiniciando el SS4 en torno a las 23:40 | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 5 | 2023 | 22 | 22
2023-05-09 10:30 | JAIME | 2023-05-08 22:30 | 2023-05-08 22:35 | 0:05 | 300 | Mantequera | 4766 | Operaria | Almacén Frío | Les da error al ubicar el palet - Conexión con JDE | Se informa a informática para que revisen el estado del servidor de JDE | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 5 | 2023 | 22 | 22
2023-05-09 10:33 | JAIME | 2023-05-08 22:35 | 2023-05-08 22:55 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio Luis Valero | Procesos | Líquidos (Línea 1 y 2). No dosifica Rehidratante y no da fin de dosificación en la Mezcladora | Proceso en error - Se reinicia las variables del proceso y al terminar la pesada se queda funcionando correctamente. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2023 | 22 | 22
2023-05-09 10:36 | JAIME | 2023-05-08 22:55 | 2023-05-08 23:55 | 1:00 | 3600 | Piensos | Ensacado Piensos | Jose Antonio Milara | Procesos | Proceso Ensacado Línea 1. No llena el tanque pulmón: Ruta no abre | Ruta errónea por error en una Caja de Cambios. Se avisa a Mantenimiento. En cuanto se solventa el error en la CC empieza a funcionar. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 5 | 2023 | 22 | 23
2023-05-09 10:38 | JAIME | 2023-05-08 23:55 | 2023-05-09 00:30 | 0:35 | 2100 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio Luis Valero | Molinos | Molino C. No abre el alimentador | Tenían cerrada la rasera dentro del Molino | GUARDIA | No | Manipulación | 5 | 2023 | 23 | 0
2023-05-11 10:39 | JAIME | 2023-05-10 21:00 | 2023-05-10 21:35 | 0:35 | 2100 | Cogeneración | Mantenimiento | - | Cliente SCADA Friobuco | Parte del SCADA no actualizaba | Se reinicia el Cliente (172.16.6.243 - Rafa se encargó mientras realizaba la otra llamada) | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 5 | 2023 | 21 | 21
2023-05-11 10:41 | JAIME | 2023-05-10 21:35 | 2023-05-10 21:45 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Procesos | CIP L375. No deja meter la línea L375 en limpieza | Se empieza a revisar cuando vuelven a llamar diciendo que ya les dejó meter CIP | GUARDIA | No | Ajustes | 5 | 2023 | 21 | 21
2023-05-11 10:44 | JAIME | 2023-05-11 07:21 | 2023-05-11 08:00 | 0:39 | 2340 | Piensos | Sala de Control | José Porras | SCADA | SCADA SS4. Pierde la comunicación cada cierto tiempo | Se reinicia el SCADA y posteriormente se cambia la tarjeta de red por la que lee. Vuelve a fallar, por lo que se indica que le atenderá un compañero desde la oficina. Finalmente se soluciona en horario normal: La tabla de alarmas de la BBDD ocupaba demasiado espacio y daba error cuando intentaba introducir más registros. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 5 | 2023 | 7 | 8
2023-05-12 08:37 | JUANRA | 2023-05-11 21:00 | 2023-05-11 21:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Sala Control Procesos | Israel | Procesos | SCADA. No es posible lanzar la limpieza. | Al intentar lanzar la limpieza en G9, el botón para activarlo no aparece como disponible. Click derecho muestra el error "Elementos en error o manualizados en la línea". Se han borrado las alarmas y ya permite funcionar de manera normal. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2023 | 21 | 21
2023-05-15 04:40 | JAIME | 2023-05-13 10:13 | 2023-05-13 12:47 | 2:34 | 9240 | Lácteos | Operario Robots | Sergio | Robots | Robot 4. Se quedó en secuencia de Reset y en posición Home y no salía de ahí. | Parecía que tenía activada la secuencia de Reset y de Mantenimiento al mismo tiempo. Tras verlo en la fábrica y probar multitud de cosas se consigue forzar a través del PLC para que libere la secuencia y reinicialice. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 5 | 2023 | 10 | 12
2023-05-15 05:08 | JAIME | 2023-05-15 04:10 | 2023-05-15 05:10 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | CIP COGENERACIÓN | PLC Comunicación Procesos-Tanques Sosa/Acido. Hacen petición de sosa pero no envía desde cogeneración. | El PLC intermediario de la comunicación no respondía (172.16.14.114). Se busca donde está y se encuentra en la zona del VTIS 15 de Lácteos. Parece que está ok, pero al cortarle tensión y volverle a dar comunica correctamente (antes no hacía ni ping) | GUARDIA | No | Comunicaciones | 5 | 2023 | 4 | 5
2023-05-18 18:38 | CARLOS | 2023-05-18 05:25 | 2023-05-18 06:15 | 0:50 | 3000 | Mantequera | Responsable | 4766 | Visión Artificial ORBITA | Tira los paquetes por fecha | Pese a intentar revisar el programa, observo mirando la imágenes de la pantalla del fechador que la fecha puede ser más grande de lo normal y estar desviada hacia la izquierda, por lo que le digo que muevan el fechador y lo bajen, y a partir de ese momento deja de tirar | GUARDIA | No | Ajustes | 5 | 2023 | 5 | 6
2023-05-19 08:46 | CARLOS | 2023-05-18 21:12 | 2023-05-18 21:25 | 0:13 | 780 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Visión Artificial INDAGO | Tira paquetes por fecha | Se reinicia el equipo y a partir de ese momento deja de tirar. Además han movido el fechador, por lo que puede ser la suma de los dos problemas | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2023 | 21 | 21
2023-05-20 10:58 | CARLOS | 2023-05-20 10:15 | 2023-05-20 11:00 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mecánicos | Pepe | Procesos | Caudalimetro recepcion. Lo han cambiado | Hay que cambiarle la dirección profibus y cambiar totalizadores | GUARDIA | Sí | Deterioro | 5 | 2023 | 10 | 11
2023-05-22 11:19 | CARLOS | 2023-05-20 17:30 | 2023-05-20 19:30 | 2:00 | 7200 | Cogeneración | Operario | Carlos | Procesos | Zona silos CIP. No envia producto a CIP Lácteos ni equipos | Se hace una análisis junto a Lácteos de la situación, y posiblemente sea derivado de un tapón en la tubería | GUARDIA | Sí | Mecánico | 5 | 2023 | 17 | 19
2023-05-22 11:28 | CARLOS | 2023-05-21 21:15 | 2023-05-21 21:35 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario Expediciones | Acisclos | DEMATIC | Translos. Después de mover un palet en manual, se ha quedado bloqueado en el translo 5 y no desaparece ni borrando orden, ni pick y drop finalizado, ... | Resuelvo el problema sincronizando el sistema en los servicios | GUARDIA | No | Manipulación | 5 | 2023 | 21 | 21
2023-05-23 00:07 | CARLOS | 2023-05-22 21:00 | 2023-05-22 22:00 | 1:00 | 3600 | Naturleite | Responsable | Carlos | Gestión | No pasan los pales a JDE | Había un procedimiento comentado. Pendiente de determinar el motivo | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 5 | 2023 | 21 | 22
2023-05-22 23:43 | CARLOS | 2023-05-22 22:45 | 2023-05-22 23:20 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Operario | Laura | Visión Artificial ORBITA | Tira las pastillas | Se habilita solo la fecha, ya que las pastillas vienen deformadas | GUARDIA | No | Mecánico | 5 | 2023 | 22 | 23
2023-05-22 23:46 | ADRIAN | 2023-05-22 23:05 | 2023-05-22 23:38 | 0:33 | 1980 | Mantequera | Operario | Laura | Visión Artificial ORBITA | Tira pastillas | Se deja solo la inspección de la fecha ya que las pastillas vienen deformadas | APOYO | No | Mecánico | 5 | 2023 | 23 | 23
2023-05-22 23:54 | CARLOS | 2023-05-22 23:20 | 2023-05-22 23:30 | 0:10 | 600 | Piensos | Operario | Bartolomé Cano | Etiquetadoras | No envia la trama (se supone) | La llamada entra a las 23:03 y se le indica que estoy en otra avería, a lo cual me dice que la máquina se queda parada. Cuando puedo, vuelvo a llamar y no coge el teléfono, para ello me pongo en contacto con el Maestro, el cual se va a buscarlo, y la respuesta es que no me coge el teléfono porque "le he hablado mal" (simplemente le indique que se esperara), y el maestro me indica que el sistema funciona ya | GUARDIA | No | Sistema no listo | 5 | 2023 | 23 | 23
2023-05-23 09:52 | ADRIAN | 2023-05-23 00:49 | 2023-05-23 01:25 | 0:36 | 2160 | Mantequera | operario | operario | Visión Artificial ORBITA | fallo visión por desplazamiento papel | se aumenta la tolerancia para solventar el fallo mecánico | APOYO | No | Mecánico | 5 | 2023 | 0 | 1
2023-06-01 11:37 | SERGIO | 2023-05-26 00:55 | 2023-05-26 01:46 | 0:51 | 3060 | Mantequera | Operario | Laura | Etiquetadoras | Imprime etiquetas de una referencia anterior y no coge la referencia actual. A parte, error de marca en la impresora de etiquetas | Las causas eran que, por una parte había muchas ordenes de etiquetado en cola para esa impresora y que la impresora no podía leer bien la marca de referencia del rollo de papel de etiqueta que habían puesto. La solución fue borras todas las ordenes de impresión que había (desde Windows como si fuese una impresora de casa normal) y cambiar el rollo de papel por otro. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2023 | 0 | 1
2023-06-01 11:43 | SERGIO | 2023-05-27 06:54 | 2023-05-27 07:27 | 0:33 | 1980 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Robots | Robot 4. No está mosaico 156 cajas a 5 capas | Cambiar el mosaico de 156 cajas de 6 capas a 5 capas, y crear un mosaico igual aparte | GUARDIA | Sí | Ajustes | 5 | 2023 | 6 | 7
2023-06-01 11:50 | SERGIO | 2023-05-28 03:12 | 2023-05-28 05:19 | 2:07 | 7620 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio Rojas | Robots | Robot 6. Robot no cambia de formato en línea de la M | El problema radicaba en que se estaba pasando la combinación de bits equivocada al robot, con el formato de caja cerrada le estaba pasando un "2" que en binario es "10" siendo el bit 1 si es caja cerrada o abierta, y el bit 0, si es bandeja grande (0) o caja pequeña 10x3 (1). Cambiando el valor "2" por "3" (11), solventamos el error. | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2023 | 3 | 5
2023-06-01 11:54 | SERGIO | 2023-05-28 08:39 | 2023-05-28 09:19 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Robots | Robot 6. Palet de espiga rojo para china (palet europeo entero) enfarda y etiqueta como palet medio | El error estaba en la información que le pasaba el PLC a Dematic, se corrige las condiciones que envían la información de que el palet es medio o entero, en base al numero identificador del tipo de palet | GUARDIA | Sí | Programación | 5 | 2023 | 8 | 9
2023-06-01 11:57 | SERGIO | 2023-05-28 09:20 | 2023-05-28 09:40 | 0:20 | 1200 | Mezclas | Palista | Alejandro | Planta Estática | No responde el botón de marcha y no inicia la producción | La aplicación del Scada no responde. Se reinicia el PC | GUARDIA | No | Sistema no listo | 5 | 2023 | 9 | 9
2023-05-31 12:10 | ADRIAN | 2023-05-30 23:30 | 2023-05-30 23:45 | 0:15 | 900 | Piensos | OPERAIO | OPERARIO | Etiquetadoras | FALLO SALIDA ETIQUETAS (covap05463) | REINICIAR SISTEMA | GUARDIA | No | Programación | 5 | 2023 | 23 | 23
2023-06-02 11:20 | ADRIAN | 2023-05-31 23:34 | 2023-05-31 23:50 | 0:16 | 960 | Piensos | operario | operario | ensacadora | fallo impresión etiqueta | cerrar canal de comunicación etiqueta sacos | GUARDIA | No | Comunicaciones | 5 | 2023 | 23 | 23
2023-06-02 11:24 | ADRIAN | 2023-06-02 04:38 | 2023-06-02 05:30 | 0:52 | 3120 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Equipos UHT | PLUS. Activación M7(bomba caudal soporte aportación calor) | Ordenar reajuste parámetros manipulado durante la mañana por los mecánicos de tetra | GUARDIA | No | Manipulación | 6 | 2023 | 4 | 5
2023-06-05 10:56 | ADRIAN | 2023-06-02 20:00 | 2023-06-02 21:35 | 1:35 | 5700 | Lácteos | Mantenimiento | Manuel Juan Fernández | Procesos | válvulas procesos. Mal configuración por parte del operario. El operario se opone a seguir las indicaciones de automatización. | Seguir las indicaciones de automatización y configurar la válvula a su criterio | GUARDIA | No | Manipulación | 6 | 2023 | 20 | 21
2023-06-05 10:58 | ADRIAN | 2023-06-03 11:10 | 2023-06-03 12:00 | 0:50 | 3000 | Lácteos | jefe de turno | fran zambrano | Robots | Robot 4. Acumulación cajas línea | rearme botono elevador Y | GUARDIA | No | Manipulación | 6 | 2023 | 11 | 12
2023-06-05 11:02 | ADRIAN | 2023-06-03 14:40 | 2023-06-03 15:24 | 0:44 | 2640 | Lácteos | JEFE DE TURNO | Anastasio | Procesos | CIP Procesos G6. VÁLVULAS EN FALLO O MANUALIZADAS | RESETEAR VÁLVULAS IMPLICADAS | GUARDIA | Sí | Programación | 6 | 2023 | 14 | 15
2023-06-05 11:04 | ADRIAN | 2023-06-04 11:00 | 2023-06-04 11:35 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Cuadro de control | Ángel | Robots | Robot 0. bloqueo en mt51/alarma local en robot 0 | resetear alarma robot 0 | GUARDIA | No | Ajustes | 6 | 2023 | 11 | 11
2023-06-06 23:16 | RAFAEL | 2023-06-06 22:58 | 2023-06-06 23:20 | 0:22 | 1320 | Piensos | Mantenimiento Piensos | Raul | Almacen SIGNODE | Muchos de los palets que provienen de la línea 1 de ensacado los rechaza por no hacer hueco en el almacén, aunque si los hay. Entra alguno. | Le indicamos que no tenemos los proyectos y COVAP no tiene soporte contratado. Ya tenían el problema esta tarde y parace que no es importante el arreglarlo dentro del horario normal con la empresa que lo ha montado, mejor llamar ahora a las 23:00 al teléfono de guardia de automatización. Pualino le comenta a Raul de mantenimiento que no puede ayudar si no tenemos el contrato hecho, también le dice Paulino que envie un correo pero Raul me comenta que si no han querido arreglarlo antes, que él tampoco se va a liar a molestar a más gente. Como siempre a nosotros si se no se puede molestar. | GUARDIA | No | Sistema no listo | 6 | 2023 | 22 | 23
2023-06-10 10:05 | RAFAEL | 2023-06-10 08:50 | 2023-06-10 09:45 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Procesos | Tanque Sosa 2 (5.000). NO deja hacer test de limpieza, ni ninguna función | En principio estaba manualizada la válvula V42402 y también se ha resetado alarmas. No parecía que se reflejara en el SCADA esta manualización. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 6 | 2023 | 8 | 9
2023-06-10 10:05 | CARLOS | 2023-06-10 09:15 | 2023-06-10 09:45 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Procesos | Tanque Sosa 2 (5.000). NO deja hacer test de limpieza, ni ninguna función | En principio estaba manualizada la válvula V42402 y también se ha resetado alarmas. No parecía que se reflejara en el SCADA esta manualización. | APOYO | Sí | Manipulación | 6 | 2023 | 9 | 9
2023-06-11 08:54 | RAFAEL | 2023-06-11 08:20 | 2023-06-11 08:50 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Manolito | Procesos | Matriz de Válvulas en fallo. Me llaman después de que hayan revisado muchas cosas (cableado, fuente alimentación, tarjetas de las que cuelgan,...) y no consiguen solucionarlo. | Me conecto y les digo que lo único que veo es que la tarjeta sustituida no está reconocida por ser algo diferente en la referencia, debo transferir si quiere dejar esa. Vuelve a poner la antigua y probamos, ahora va todo, es decir, con todos los cambios que han hecho, lo habrán arreglado. Necesaria porque han llamado después de chequear y analizar la avería y me llaman diciendo que si les puedo ayudar para aportar algo de infomación nueva. Así si. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 6 | 2023 | 8 | 8
2023-06-14 08:28 | CARLOS | 2023-06-13 23:20 | 2023-06-13 23:26 | 0:06 | 360 | Lácteos | Operario Expediciones | Ramón | DEMATIC | Después de un corte, no arrancan los carros. Mientras estoy hablando, se van poniendo en marcha los equipos. Supongo que no han tenido paciencia para esperar que se pongan en marcha los sistemas. Además, indican que parece como cuando no se conecta a la DB, pero tengo dudas | Esperar y analizar | GUARDIA | No | Manipulación | 6 | 2023 | 23 | 23
2023-06-23 18:01 | CARLOS | 2023-06-14 23:30 | 2023-06-14 23:50 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro | José | Etiquetadoras | No imprime las etiquetas ni crea el palet | Problemas derivados de la conexión a JDE de una parte de los procedimientos | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 6 | 2023 | 23 | 23
2023-06-22 18:32 | JUANRA | 2023-06-17 09:00 | 2023-06-17 10:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | MANTENIMIENTO | MANOLO | Robots | Robot 5. Se cuelan más cajas de la cuenta | Se ajustan los tiempos de dosificación de cajas y se revisan los rodillos y los pistones | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 6 | 2023 | 9 | 10
2023-06-22 18:35 | JUANRA | 2023-06-19 20:00 | 2023-06-19 21:30 | 1:30 | 5400 | Lácteos | LACTEOS | Manuel Blanco | Robots | Robot 5. Cuando se acumulan muchas cajas, la mesa de formación no es capaz de desalojarlas todas. | Se ajusta la programación de los transportes, se reprograman los variadores y se cambia una fotocélula de lugar, para reducir el efecto de la acumulación. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 6 | 2023 | 20 | 21
2023-06-22 18:39 | JUANRA | 2023-06-20 20:30 | 2023-06-20 22:15 | 1:45 | 6300 | Mantequera | Producción Mantequera | Susana | Visión Artificial ORBITA | Orbita tira todas las pastillas | Hay un problema con el filtro de modelo dentro de la receta. Se ajustan varios de los parámetros y se deshabilita esta familia para evitar las mermas. | GUARDIA | Sí | Ajustes | 6 | 2023 | 20 | 22
2023-06-26 11:27 | CARLOS | 2023-06-25 15:40 | 2023-06-25 15:50 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno | Angel | Robots | Robot 4. Robot no paletiza a 5 capas | Se envió un documento a los jefes de turno para que lo hiciera extensivo a los operarios, y esto no se había realizado | GUARDIA | No | Manipulación | 6 | 2023 | 15 | 15
2023-06-27 03:07 | SERGIO | 2023-06-27 01:25 | 2023-06-27 02:40 | 1:15 | 4500 | Mezclas | Mantenimiento | Raul | PREMIX | Transporte 53 no arranca. | Se prueba cambiar de manual a automático y viceversa, cortar corriente al variador y rearmarlo, sin exito. Se llama a Rafa por no tener el programa CX-Programmer de Omron. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 6 | 2023 | 1 | 2
2023-06-27 03:07 | RAFAEL | 2023-06-27 01:50 | 2023-06-27 02:40 | 0:50 | 3000 | Mezclas | Automatización | Sergio | PREMIX | Transporte 53 no arranca. Le añado posterior que tenga setpoint velocidad en la condición exacta que querían probar. Era lógica que no funcioanara pero para otras veces. | Casi seguro que error del variador. | APOYO | Sí | Manipulación | 6 | 2023 | 1 | 2
2023-06-27 03:10 | RAFAEL | 2023-06-27 02:50 | 2023-06-27 03:08 | 0:18 | 1080 | Mezclas | Automatización | Yo | PREMIX | Programo mejora ya | Condición marcha manual transportes TR-52 y TR-53 tengan velocidad asignada según unas condiciones en concreto. | APOYO | Sí | Programación | 6 | 2023 | 2 | 3
2023-07-03 07:48 | SERGIO | 2023-06-29 00:52 | 2023-06-29 01:30 | 0:38 | 2280 | Piensos | Maestro | Jose | Procesos | Cribas y Silos. El Scada no tiene información de las cribas y el silo C-205 no dosifica a ensacado | La ausencia de información se debía a un cable roto, detectado por mantenimiento. Para el problema del silo, se cambia a un silo con el mismo producto para poder producir. Se detecta al día siguiente que había una condición de finos para ensacado que le impedía dar la orden de dosificación. Se modifica dicho segmento | GUARDIA | No | Sistema no listo | 6 | 2023 | 0 | 1
2023-07-03 07:52 | SERGIO | 2023-06-30 02:15 | 2023-06-30 02:37 | 0:22 | 1320 | Cogeneración | Operario | Operario | Caldera 4 | Da error de gasificadora cuando de manera errónea | La alarma viene directamente de un contacto eléctrico, se dice al operario que lo revise para ver si hay alguna anomalía o que el contacto esté mecanicamente atorado. Se informa a Rafa al día siguiente | GUARDIA | No | Eléctrico | 6 | 2023 | 2 | 2
2023-07-12 19:23 | SERGIO | 2023-06-30 20:00 | 2023-07-01 02:15 | 6:15 | 22500 | Lácteos | Dpto. Eléctrico | Pedro | Robots | Robot X. Se instalan nuevas seguridades. No se avisa a Automatización y todo hay que resolverlo rapidamente | Se programa toda la instalación | GUARDIA | Sí | Programación | 6 | 2023 | 20 | 2
2023-07-03 07:57 | SERGIO | 2023-07-01 08:24 | 2023-07-01 10:00 | 1:36 | 5760 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Robots | Robot 5. Robot mueve alguna caja al dejar | El problema recae principalmente en que la mordaza está pandeada. De todas maneras se aumenta el valor de altura de caja en el programa del robot de 210 a 211, para ganar más altura en las capas superiores. Se monitorizan hasta 6 palets, sin haber fallo en ninguno de ellos. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 7 | 2023 | 8 | 10
2023-07-03 08:02 | SERGIO | 2023-07-01 17:26 | 2023-07-01 19:10 | 1:44 | 6240 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Robots | Robot 5. Roza al dejar en las capas superiores, tirando cajas en ocasiones. | Problema debido a la mal formación de cajas, sumado al pandeo de la mordaza. Se sube la cota fija de altura por capa 13 mm más para salvar dicho error. | GUARDIA | Sí | Mecánico | 7 | 2023 | 17 | 19
2023-07-03 08:06 | SERGIO | 2023-07-02 21:26 | 2023-07-02 21:45 | 0:19 | 1140 | Mezclas | Encargado de producción | Antonio Molina | PREMIX | Alimentador Premix Linea 01. Fase del premix se ha quedado pillada en la 11. | Problema se ha debido a que el SCADA se ha quedado tostado durante esta fase (fase de subida de datos). Al reiniciar, como no se ha ejecutado la rutina que sube los datos y pasa de fase, se queda pillada. Por PLC, Se vuelve a una fase anterior (200) para que lance el script de subida de datos. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2023 | 21 | 21
2023-07-04 09:46 | ADRIAN | 2023-07-03 23:00 | 2023-07-03 23:15 | 0:15 | 900 | Mantequera | operario | susana | Visión artificial ORBITA | bloqueo del software | reiniciar sistema | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2023 | 23 | 23
2023-07-05 02:07 | CARLOS | 2023-07-05 01:13 | 2023-07-05 01:40 | 0:27 | 1620 | Lácteos | Jefe de turno | Zambrano | Robots | Robot 3. No deja poner en marcha por MM | Se activa después de abrir y cerrar unas puertas | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2023 | 1 | 1
2023-07-10 08:21 | ADRIAN | 2023-07-07 23:03 | 2023-07-07 23:10 | 0:07 | 420 | Mantequera | operario | operario | PLCs | PLC principal. fallo alarma | forzado por programa | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2023 | 23 | 23
2023-07-10 08:29 | ADRIAN | 2023-07-08 07:27 | 2023-07-08 11:00 | 3:33 | 12780 | Lácteos | jefe de turno | fran | Procesos | multivías. fallo detección multivías | cambio de multivias | GUARDIA | No | Mecánico | 7 | 2023 | 7 | 11
2023-07-10 08:32 | ADRIAN | 2023-07-08 11:00 | 2023-07-08 13:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | jefe de truno | francis | Robots | Robot 6. No recoge cajas lado derecho | reaset marca | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2023 | 11 | 13
2023-07-10 08:35 | ADRIAN | 2023-07-08 13:00 | 2023-07-08 14:00 | 1:00 | 3600 | Mantequera | operario | operario | Procesos | tanque fermentos. envío agua helada | poner en fase 2 " "DB_CAMISA_DF01".Estado " | GUARDIA | Sí | Manipulación | 7 | 2023 | 13 | 14
2023-07-11 09:49 | JAIME | 2023-07-10 20:45 | 2023-07-10 21:35 | 0:50 | 3000 | Mezclas | Responsable Meclas (4402) | Javi | Alimentador 4 | No muestra peso en el alimentador | Por la mañana, Carlos de Calidad estuvo haciendo pruebas con la comunicación NIR y dejó los cables del DT400 mal conectados y por eso no leía. | GUARDIA | No | Comunicaciones | 7 | 2023 | 20 | 21
2023-07-11 09:53 | JAIME | 2023-07-11 01:30 | 2023-07-11 01:45 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable Turno Mantequera | Bernabé | Visión artificial ORBITA | Tira muchas por fecha | Se ajusta la Validación | GUARDIA | Sí | Ajustes | 7 | 2023 | 1 | 1
2023-07-12 10:12 | JAIME | 2023-07-11 22:05 | 2023-07-11 22:35 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Coordinador | Alberto | Equipos UHT | PLUS. Encolaron una limpieza indebidamente y habria que anularla para que pueda producir por la noche. | Se intenta abortar la limpieza encolada pero finalmente tira el programa y hay que limpiar igualmente. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 7 | 2023 | 22 | 22
2023-07-12 10:13 | JAIME | 2023-07-11 22:35 | 2023-07-11 23:05 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable Turno | Bernabé | Visión artificial ORBITA | Tira muchos envases por Modelo Izquierda | Se ajusta | GUARDIA | Sí | Ajustes | 7 | 2023 | 22 | 23
2023-07-14 21:00 | JAIME | 2023-07-13 21:20 | 2023-07-13 21:45 | 0:25 | 1500 | Piensos | Mantenimiento | - | Etiquetadoras | Etiquetadoras Sacos. Fallan varias etiquetadoras. Una de ellas "solo le falta" el peso y el lote. | Tras revisar la comunicación, la trama se envía correctamente y se quedan probando con otras etiquetadoras. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 7 | 2023 | 21 | 21
2023-07-14 21:03 | JAIME | 2023-07-13 23:10 | 2023-07-14 | 0:50 | 3000 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Etiquetadoras | Etiquetadora Sacos Linea 1. Continuación de la anterior llamada. Está vez nos indican que el código de barras tampoco sale bien y envían una imagen. | En la imagen se aprecia que es el formato antiguo. Se reenvia el nuevo formato y se hacen los ajustes necesarios. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2023 | 23 | 0
2023-07-15 17:52 | JAIME | 2023-07-15 14:21 | 2023-07-15 14:36 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Tira todo el rato | Se ajusta el formato de CHINA | GUARDIA | Sí | Ajustes | 7 | 2023 | 14 | 14
2023-07-15 20:42 | JAIME | 2023-07-15 17:25 | 2023-07-15 20:20 | 2:55 | 10500 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Robots | Robot 6. Lado izquierdo Palets mal formados | Suelta muy alto y se desplazan las cajas, hay poco margen puesto que ocupa casi todo el palet igualmente el lecho, y no se puede bajar el brazo del robot | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2023 | 17 | 20
2023-07-19 07:50 | CARLOS | 2023-07-16 08:00 | 2023-07-16 17:00 | 9:00 | 32400 | Lácteos | Lácteos | General | Robots | Robot 6. No realiza bien el mosaico de china | Se reprograman las dejadas para que realice un empujado cuando se realiza una fila | APOYO | Sí | Programación | 7 | 2023 | 8 | 17
2023-07-18 07:11 | JAIME | 2023-07-16 09:57 | 2023-07-16 10:42 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Operario Robot | - | DEMATIC | Carro Doble. Se ha quedado parado ambos carros | No tenían habilitado los Carros en el HMI | GUARDIA | No | Manipulación | 7 | 2023 | 9 | 10
2023-07-18 07:15 | JAIME | 2023-07-16 12:24 | 2023-07-16 14:24 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Operario Robots | - | DEMATIC | Carro Doble / Carro Electrovía. Dos errores, uno no andan de nuevo los carros y el otro, el desapilador de la línea 2 tiene huella de carro y no se puede borrar | Los carros se deshabilitan porque tienen saltado algún tipo de error eléctrico, alguna seguridad posiblemente. Se indica a Mantenimiento. Tras ello, se habilitan los carros y las líneas de Desapiladores que también las tenían deshabilitadas. La huella de los carros no se borra de normal, asi que se fuerza a meter una pila de palets para que el desapilador lo coja y al terminar el ciclo resetee automáticamente. | GUARDIA | Sí | Eléctrico | 7 | 2023 | 12 | 14
2023-07-17 16:30 | RAFAEL | 2023-07-16 13:00 | 2023-07-16 14:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Automatización | Jaime | DEMATIC | Carros Simples Robots. No reponen los carros | Le habián deshabilitado el modo trabajo con 1 carro, con el otro o con los dos. También habían deshablitado la entrega de palets de los 4 desapiladores. También le habían cortado tensión en mitad de una recepción de una torre de palets enteros de una carro electrovía al desapilador 2 (huella). Se soluciona todo desde el HMI. | APOYO | Sí | Manipulación | 7 | 2023 | 13 | 14
2023-07-19 02:58 | RAFAEL | 2023-07-19 01:40 | 2023-07-19 02:40 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Mantequera | Carmen | PLCs | SCADA CIP Intermitente. PC donde está instalado TIA Portal extremadamente lento para poder chequear y realizar pruebas. | PLC MCC02 no comunica. STOP --> RUN y todo ok. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2023 | 1 | 2
2023-07-19 03:15 | RAFAEL | 2023-07-19 02:54 | 2023-07-19 03:10 | 0:16 | 960 | Lácteos | Jefe de Turno | Rojas | Equipos UHT | TA 5. Faltan señales | Después de analizar lo que hay y lo que falta, paso contacto de TETRA porque perece ser que se trata justo de la intervención que han hecho. TETRA debe dar soporte cuando realizan intervenciones y que se les llame a ellos directamente. | GUARDIA | No | Programación | 7 | 2023 | 2 | 3
2023-07-19 08:29 | RAFAEL | 2023-07-19 03:49 | 2023-07-19 03:51 | 0:02 | 120 | Mantequera | Mantequilla | Ni idea | SIN CONTROL | Llaman y no contestan. Solo me despiertan | Intentar volverme a dormir | GUARDIA | No | Sistema no listo | 7 | 2023 | 3 | 3
2023-07-22 08:56 | RAFAEL | 2023-07-21 21:35 | 2023-07-21 22:36 | 1:01 | 3660 | Mezclas | Responsable | Antonio Molina | Planta Estática | Pausa Dosificación | Deshacer cambio | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2023 | 21 | 22
2023-07-22 10:17 | RAFAEL | 2023-07-22 09:18 | 2023-07-22 10:16 | 0:58 | 3480 | Lácteos | Operario | Oscar | Robots | Robot 4. No pide el tipo de palet de forma correcta al carro doble | Buscar el error de programación y corregirlo | GUARDIA | Sí | Programación | 7 | 2023 | 9 | 10
2023-07-23 23:24 | RAFAEL | 2023-07-23 22:57 | 2023-07-23 23:22 | 0:25 | 1500 | Mezclas | Responsable Mezclas | Anronio Molina | Planta Estática | No abren las raseras de los silos pequeños del premix | Hace tiempo puse por porgrama que al rearmar los líquidos rearmara estos silos, no recuerdo que vinculación había y no había rearme de las raseras de los silo pequeños del premix, lo puse. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2023 | 22 | 23
2023-07-27 12:38 | JUANRA | 2023-07-26 23:47 | 2023-07-27 01:20 | 1:33 | 5580 | Lácteos | Producción Lácteos | Antonio Rojas | Procesos | CIP Llenadora A. La limpieza se hace como debería | La limpieza del equipo no funcionaba correctamente y se quedaba en la fase de enjuagar con agua. Esto era debido a una modificación que hizo TETRA PACK por la mañana con motivo de la puesta en marcha que estaban realizando. Se ha probado a revisar las señales y el proceso, y finalmente ha sido necesario esperar a la mañana a que actúe TETRA | GUARDIA | No | Programación | 7 | 2023 | 23 | 1
2023-07-31 11:07 | JUANRA | 2023-07-29 02:06 | 2023-07-29 03:01 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Producción Lácteos | Anastasio | Equipos UHT | TA 5. En proceso de Esterilización, no pasa de la fase 111, quedando sin completar la esterilidad | En el programa del tanque estaban activas unas alarmas que no era posible resetearlas desde el borrado de averías. Esto sucede porque el equipo estaba en puesta en marcha aún. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2023 | 2 | 3
2023-07-30 11:21 | CARLOS | 2023-07-29 02:55 | 2023-07-29 04:29 | 1:34 | 5640 | Lácteos | Automatización | Juanra | Equipos UHT | TA 5. No pasa de fase en esterilización | Después de la actuación de TETRA, no están bien programadas las alarmas de condiciones en el multivias | APOYO | Sí | Programación | 7 | 2023 | 2 | 4
2023-07-31 11:12 | JUANRA | 2023-07-29 10:41 | 2023-07-29 12:18 | 1:37 | 5820 | Lácteos | Producción Lácteos | Fran Benítez | Robots | Robot 5. El separador de la formación 1 de los enteros de combi se queda levantado permanentemente, provocando el choque de las cajas que entran. | El tope permanece levantado en todo momento, y cuando las cajas entran, chocan y no llegan al final de la mesa de recogida, por lo que el robot se queda a la espera. Se comprueban las señales y todo bien, el tope está atascado mecánicamente. Se soluciona forzando y limpiando el pistón. | GUARDIA | No | Mecánico | 7 | 2023 | 10 | 12
2023-07-31 11:15 | JUANRA | 2023-07-29 13:16 | 2023-07-29 13:56 | 0:40 | 2400 | Cogeneración | Sala de Control Cogeneración | Pedro | SAD de Cogeneración | Se intenta reiniciar el SAD de cogeneración y no se vuelve a encender. | Se vuelve a poner en marcha el equipo y se arranca la máquina virtual de nuevo. | GUARDIA | Sí | Manipulación | 7 | 2023 | 13 | 13
2023-08-01 09:51 | JAIME | 2023-07-31 21:00 | 2023-07-31 21:50 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Sala de Control | - | Procesos | Pasterizador Osmosis. Está listo para producir pero dice que tiene "Limpieza en marcha" | Se consigue quitar la señal de limpieza pero cuando empieza la producción no inicia la fase y da error como esta mañana -- Se espera para que lo mire TETRA | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 7 | 2023 | 21 | 21
2023-08-02 22:47 | JAIME | 2023-08-02 22:15 | 2023-08-02 22:45 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable Producción | Bernabé | Visión Artificial INDAGO | No tira producto sin fecha | Se ajusta | GUARDIA | Sí | Ajustes | 8 | 2023 | 22 | 22
2023-08-03 10:20 | CARLOS | 2023-08-03 00:30 | 2023-08-03 01:36 | 1:06 | 3960 | Naturleite | Informática | Manuel Caballero | Programa MEIRA CONTROL | No conecta con el PLC, | Se pone una versión anterior | APOYO | Sí | Programación | 8 | 2023 | 0 | 1
2023-08-06 01:11 | JAIME | 2023-08-05 21:40 | 2023-08-05 23:40 | 2:00 | 7200 | Mezclas | 4402 | Javi Mezclas | Planta Estática | No arranca secuencias, las recetas no tienen ingredientes en la BBDD | Se prueba a mandar de nuevos las recetas, a reiniciar el proceso. Finalmente se introducen a manos en sis_recetas | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2023 | 21 | 23
2023-08-06 10:50 | JAIME | 2023-08-06 08:55 | 2023-08-06 09:00 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Zona Encartonado Batido | Horno K. Las FC de deteccion nuevas estan deshabilitadas porque paran mucho la maquina | Se dan dos opciones, dado que este sistema está puesto nuevo y probamos junto a Alberto que funciona, pero tiene que ser muy preciso: 1- Habilitamos las FC y las ajustan, posicion y calibracion, como es debido 2- Se dejan deshabilitadas y el Lunes se estudia otras opciones | GUARDIA | No | Ajustes | 8 | 2023 | 8 | 9
2023-08-06 23:51 | JAIME | 2023-08-06 10:30 | 2023-08-06 11:30 | 1:00 | 3600 | Mezclas | Informática | Manu Caballero | Planta Estática | No arranca las secuencias como ayer. | Se aplica la misma solución y se prepara un script por si vuelve a pasar tardar poco en hacerlo. | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2023 | 10 | 11
2023-08-06 23:56 | JAIME | 2023-08-06 14:30 | 2023-08-06 16:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Operario | 4377 | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. No expulsa ningun paquete | Válvula del expulsor rota | GUARDIA | Sí | Mecánico | 8 | 2023 | 14 | 16
2023-08-06 23:59 | JAIME | 2023-08-06 22:30 | 2023-08-06 23:45 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | Equipos UHT | TA 5. No entra en CIP | Error en válvula V102 del Tanque Aséptico. Se indica a MTTO para que lo arregle. | GUARDIA | No | Mecánico | 8 | 2023 | 22 | 23
2023-08-08 12:51 | CARLOS | 2023-08-08 02:33 | 2023-08-08 03:58 | 1:25 | 5100 | Lácteos | Jefe de turno | Fran | Equipos UHT | TA 2. No permite esterilizar el equipo | No estaba programado por parte de TETRA y se trata de una puesta en marcha | GUARDIA | No | Programación | 8 | 2023 | 2 | 3
2023-08-21 08:38 | ADRIAN | 2023-08-10 22:38 | 2023-08-10 23:15 | 0:37 | 2220 | Lácteos | JEFE DE TURNO | JUAN | MES | FALLO DE LICENCIAS KEPSERVER | INSTALACIÓN DE LICENCIAS | GUARDIA | Sí | Programación | 8 | 2023 | 22 | 23
2023-08-14 09:00 | SERGIO | 2023-08-10 22:42 | 2023-08-11 01:49 | 3:07 | 11220 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Robots | Robot 4. No paletiza bien los formatos de EDGE después de la actuación de IPLA | Se deja en espera de que IPLA actue al día siguiente | APOYO | Sí | Programación | 8 | 2023 | 22 | 1
2023-08-14 09:08 | CARLOS | 2023-08-11 21:45 | 2023-08-11 22:15 | 0:30 | 1800 | Cogeneración | Operario Cogeneración | Pedro | SCADA | Ha dejado de comunicar | Se reinicia el servidor de 6.240 y hay que conectarse por web | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2023 | 21 | 22
2023-08-14 10:20 | RAFAEL | 2023-08-11 22:05 | 2023-08-11 22:12 | 0:07 | 420 | Cogeneración | Automatización | Carlos | SCADA | Ha dejado de comunicar | Se reinicia el servidor de 6.240 y hay que conectarse por web | APOYO | Sí | Comunicaciones | 8 | 2023 | 22 | 22
2023-08-14 11:08 | CARLOS | 2023-08-12 14:42 | 2023-08-12 15:17 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Expedición Lácteos | Operario | DEMATIC | Carros Electrovía. Se ha quedado la huella en la DP11 | Se fuerza la etapa a 0 | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 8 | 2023 | 14 | 15
2023-08-21 07:29 | SERGIO | 2023-08-15 14:50 | 2023-08-15 16:20 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Mantenimiento | Andrés | Visión artificial BCN Vision | Tira mucho producto de la línea M | Se reentrena la receta para que admita los casos válidos que daba como erróneos | GUARDIA | Sí | Ajustes | 8 | 2023 | 14 | 16
2023-08-16 08:32 | RAFAEL | 2023-08-15 16:04 | 2023-08-15 16:25 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Automatización | Sergio | Visión Artificial BCNVISIÓN | Batido M. Tira muchos brick | Entrenar | APOYO | Sí | Programación | 8 | 2023 | 16 | 16
2023-08-16 08:34 | RAFAEL | 2023-08-15 17:45 | 2023-08-15 18:54 | 1:09 | 4140 | Lácteos | Automatización | Sergio | Visión Artificial COMBI | Visión E. Receta mal creada | Crear receta y ajustarla (Cabara Semihacendado) | APOYO | Sí | Programación | 8 | 2023 | 17 | 18
2023-08-21 07:34 | SERGIO | 2023-08-17 04:57 | 2023-08-17 06:00 | 1:03 | 3780 | Mantequera | Operario | Operario | Línea de órbita | La Línea se queda parada tras funcionar un periodo de tiempo | Se descubre que da señal de atasco en la pantalla de órbita. Se manda a revisar a mantenimiento las fotocélulas de la línea. Se identifica que el problema era una fotocélula que no leía. | GUARDIA | No | Eléctrico | 8 | 2023 | 4 | 6
2023-08-21 07:43 | SERGIO | 2023-08-19 11:58 | 2023-08-19 12:45 | 0:47 | 2820 | Lácteos | Mantenimiento | Viña (LLAMADA ORDENADA POR PARTE DE JAVIER AMURRIO) | Acumulador línea M | Módulo de seguridad de una de las puertas no funciona correctamente. Las seguridades no rearman. (Se pide que automatización vaya a fábrica para ver si puede puentear la seguridad por programa, ya que el equipo de mantenimiento se les ordena hacer un montaje de una bomba en recepción de leche) | Al final, Mantenimiento hace un puente en uno de los módulos que daba fallo, además de comprobar la conexión, solventando así el problema. Se detecta que hay sulfatación en las conexiones, y se indica de proteger dichos módulo ante el agua que recibe durante el enjuague de la máquina. | GUARDIA | No | Eléctrico | 8 | 2023 | 11 | 12
2023-08-27 06:32 | RAFAEL | 2023-08-22 03:32 | 2023-08-22 04:34 | 1:02 | 3720 | Lácteos | Jefe de Turno | Rojas | TA5 | Alarma barrera Vapor. | Esta arrancada la envasadora B y la A está limpiando. Hay que modificarlo para que no necesite que estén las 2 envasadora arrancadas. Se traslada a proleit y lo modifican. No necesaria porque tendrían que haber avisado primero a Proleit. | GUARDIA | No | Programación | 8 | 2023 | 3 | 4
2023-08-23 21:33 | RAFAEL | 2023-08-23 20:45 | 2023-08-23 21:32 | 0:47 | 2820 | Lácteos | Mantenimiento | Viña | Robot 0 | Bloqueado con cajas abajo | Le voy dando las instrucciones y se arregla | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 8 | 2023 | 20 | 21
2023-08-24 20:39 | RAFAEL | 2023-08-24 20:10 | 2023-08-24 20:30 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario Expediciones | Angel | Isla | No pasan los palets de las etiquetadoras | Parar todo y reiniciar servidor dematic. Arrancar todo de nuevo. | GUARDIA | Sí | Sistema no listo | 8 | 2023 | 20 | 20
2023-08-28 15:10 | ADRIAN | 2023-08-24 22:45 | 2023-08-24 23:45 | 1:00 | 3600 | Mantequera | OPERARIO | OPERARIO | ORBITA | AJUSTE DE FECHA | AJUSTE INSPECCIÓN | APOYO | Sí | Manipulación | 8 | 2023 | 22 | 23
2023-08-28 15:13 | ADRIAN | 2023-08-26 13:50 | 2023-08-26 14:35 | 0:45 | 2700 | Mantequera | OPERARIO | OPERARIO | ORBITA | DESPLAZAMIENTO PAPEL PRODUCTO MANTEQUILLA CON SAL | REAJUSTE LOCALIZADORES E INSPECCIÓN | APOYO | Sí | Manipulación | 8 | 2023 | 13 | 14
2023-08-27 06:35 | RAFAEL | 2023-08-27 05:41 | 2023-08-27 06:32 | 0:51 | 3060 | Lácteos | Jefe de Turno | Rojas | TA5 | Está limpio y no deja utilizarlo en producción. | Me conecto al TA5 y lo que le falta son señales del PLC3. Hablo con Proleit y lo revisamos, se trata de operativa del SCADA. Lo hablo con ellos para que lo tengan en cuenta, se modifique y sea más fácil. No necesaria porque tendrían que haber avisado primero a Proleit. | GUARDIA | No | Programación | 8 | 2023 | 5 | 6
2023-08-30 13:57 | ADRIAN | 2023-08-29 20:21 | 2023-08-29 21:25 | 1:04 | 3840 | Mantequera | operaria | operaria | ENVÍO NATA BTD TANQUE 6 | NO SE ENVÍA PRODUCTO DESDE EL TANQUE DE NATA 6 HACIA EL BTD DEBIDO A QUE LA BOMBA TRABAJÓ EN VACÍO Y HACÍA FALTA CEBARLA CON PRODUCTO | CEBAR BOMBA ENVÍO CON OTRO TANQUE Y VOLVER A ENVIAR DESDE EL TANQUE 6 | GUARDIA | No | Manipulación | 8 | 2023 | 20 | 21
2023-09-04 08:11 | ADRIAN | 2023-09-02 15:37 | 2023-09-02 16:00 | 0:23 | 1380 | Lácteos | jefe de turno | juan | visión batidos M | conector expulsor estropeado | cambiar conector | GUARDIA | No | Deterioro | 9 | 2023 | 15 | 16
2023-09-05 02:32 | CARLOS | 2023-09-05 02:04 | 2023-09-05 02:27 | 0:23 | 1380 | Mantequera | Responsable | Laura | Orbita | Tira pastillas por fecha | Se le indica que muevan un poco el fechador | GUARDIA | Sí | Ajustes | 9 | 2023 | 2 | 2
2023-09-14 16:39 | JUANRA | 2023-09-13 20:00 | 2023-09-14 01:32 | 5:32 | 19920 | Lácteos | Producción Lácteos | Alberto Ramos | Robot 4 | Ajuste de los parámetros del robot para producción de formato 4x2 | Al hacer la formación de los mosaicos, el empujador al actuar dos veces seguidas borra la señal de la mesa, quedando la caja sin datos y juntándose con la formación siguiente. | GUARDIA | Sí | Programación
2023-09-14 16:39 | SERGIO | 2023-09-13 20:00 | 2023-09-14 01:00 | 5:00 | 18000 | Lácteos | Automatización | Juanra | Robot 4 | Ajuste de los parámetros del robot para producción de formato 4x2 | Al hacer la formación de los mosaicos, el empujador al actuar dos veces seguidas borra la señal de la mesa, quedando la caja sin datos y juntándose con la formación siguiente. | GUARDIA | Sí | Programación
2023-09-14 08:34 | ADRIAN | 2023-09-13 23:25 | 2023-09-14 00:20 | 0:55 | 3300 | Mantequera | operario | operario | orbita | fallo software e inspección | reiniciar software y rehacer inspección | APOYO | Sí | Programación
2023-09-20 11:29 | ADRIAN | 2023-09-19 20:00 | 2023-09-19 21:30 | 1:30 | 5400 | Mantequera | OPERARIO | bernabé | BOMBA CIP NATA | FALLO FEEDBACK MARCHA VARIADOR BOMA P0103011 | FORZAR SEÑAL | GUARDIA | No | Eléctrico
2023-09-21 09:29 | ADRIAN | 2023-09-20 22:55 | 2023-09-21 00:30 | 1:35 | 5700 | Lácteos | OPERARIO | ÁNGEL MUÑOZ | IP50 => MT51 | FALLO FOTOCÉLULA E1676.1 (FOTOCÉLULA ENTRE RODILLOS MT51 CAMBIO VELOCIDAD) | CAMBIAR FOTOCÉLULA | GUARDIA | No | Mecánico
2023-09-25 12:44 | ADRIAN | 2023-09-25 07:25 | 2023-09-25 07:30 | 0:05 | 300 | Lácteos | MANTENIMIENTO | ISMAEL | MÓDULO ASI TANQUES NATA PASTEURIZADA | FALLO CONEXIÓN MÓDULO | SUSTITUCIÓN CP DE LA ET200 EN FALLO | GUARDIA | No | Eléctrico

## Inicial (hidden)
Nombre | Fecha Inicio | Fecha Fin | HORAS | HORAS_INT | PLANTA | LLAMANTE | PERSONA | Equipo | Tipo Error | SINTOMAS | MOTIVO | OBSERVACIONES | PROPUESTAS | NECESARIO
CELIA | 2019-01-01 19:03 | 2019-01-01 22:01 | 2:58 | 0.12361 | Lácteos | Expediciones lácteos | Santi | DEMATIC |  | Hay una auditoría y no deja lanzar los palets seleccionados | algún fallo en el programa de Dematic | sólo son los retenidos en expediciones. Reiniciamos varias veces Dematic, cambiamos la aplicación |  | si
ALBERTO | 2019-01-01 21:14 | 2019-01-01 21:53 | 0:39 | 0.027083 | Lácteos | Expediciones lácteos | Santi | DEMATIC |  | Hay una auditoría y no deja lanzar los palets seleccionados | algún fallo en el programa de Dematic | Se comprueban los datos de los pates y el formato, así como lanzar una salida en modo depuración |  | si
CELIA | 2019-01-02 20:05 | 2019-01-02 20:30 | 0:25 | 0.017361 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio | MEZCLADORAS |  | no descarga la pesada en la mezcladora | están en doble vía por los molinos y por las cribas y no daba por terminada la pesada en una de las cribas |  |  | si
CELIA | 2019-01-04 20:32 | 2019-01-04 21:00 | 0:28 | 0.019444 | Lácteos | Jefe de turno | Porras | MES |  | La envasodora M no registra en producción del MES | una de las variables no estaba bien creada | llamamos a Jaime que nos indicara que variable es |  | si
CELIA | 2019-01-06 06:14 | 2019-01-06 06:36 | 0:22 | 0.015278 | Lácteos | Jefe de turno | Kike | DEMATIC |  | no pueden reiniciar Dematic |  |  |  | si
CELIA | 2019-01-06 11:44 | 2019-01-06 13:44 | 2:00 | 0.083333 | Lácteos | mantenimiento | Ismael | Procesos |  | una de las bombas de las cip de procesos se le ha averiado el variador |  | cambiamos variador, hay que transferir PLC1 |  | si
CARLOS | 2019-01-09 21:40 | 2019-01-09 22:10 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | Piensos |  | Etiquetado | Programación | No etiqueta los palets el programa de piensos |  | Se reinicia el equipo y empieza a funcionar |  | no
CARLOS | 2019-01-11 04:50 | 2019-01-11 05:45 | 0:55 | 0.038194 | Lácteos | Jefe de turno | Quique | MES |  | No funciona el MES |  | Se reinician los servidores y se detecta un error en el SERVER 2 por falta de espacio por copias de seguridad de la DDBB |  | si
CARLOS | 2019-01-11 23:31 | 2019-01-12 00:31 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Jefe de turno | Quique | R01 |  | No va por las cajas el robot 01 |  | Se hacen reset a todas las marcas y se lleva el robot a home |  | no
JAIME | 2019-01-12 15:24 | 2019-01-12 16:35 | 1:11 | 0.049306 | Lácteos | Sala de control |  | Procesos |  | En el scada del ALMIX no aparecen los botones de los tanques de mezclas | Se reinicia el CLIENTEREF al que está conectado los ordenadores de Mezclas |  |  | si
ALBERTO | 2019-01-14 23:39 | 2019-01-15 00:35 | 0:56 | 0.038889 | Piensos | Maestro Piensos |  | MEZCLADORAS |  | Fallo en la pesada en las tolvas sin molienda y en la descarga a la mezcladora |  |  |  | si
ALBERTO | 2019-01-20 16:35 | 2019-01-20 17:38 | 1:03 | 0.04375 | Lácteos | Jefe de turno |  | R03 |  | El robot 3 se clava en el palet y tira cajas | Tras el corte de luz el campo de altura de la caja se reseteó y quedó más bajo de lo normal |  |  | si
RAFAEL | 2019-01-22 20:10 | 2019-01-22 20:40 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | Mantenimiento Piensos | Luis |  |  | Motor MTR-273B avería | Sensor rotativo no lee y problema en una cadena | Necesario porque estaba ocurriendo algo raro, estaba leyendo la fotocélula física peor en el PLC no |  | si
RAFAEL | 2019-01-24 22:30 | 2019-01-24 22:44 | 0:14 | 0.0097222 | Cogeneracion | Cogeneración | Santiago | Calderas |  | HMI Caldera 2 y 3 pérdida comunicaicón MPI y Ethernet | Estaba pillada, quitar y dar tensión |  |  | si
RAFAEL | 2019-01-25 20:40 | 2019-01-25 20:50 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | DEMATIC |  | Palet en la mesa ME11 no avanza a la siguiente mesa | Manual, se corrige con la tablet y listo |  |  | no
JAIME | 2019-01-29 03:21 | 2019-01-29 03:44 | 0:23 | 0.015972 | Piensos | Maestro Piensos |  |  |  | Motor tras mezcladora no saca la Primera Pesada (Linea 1) | Según Celia no había cogido bien la ruta: Reset -> Seleccionar Silo Manual y Arrancar |  |  | no
JAIME | 2019-01-29 20:20 | 2019-01-29 22:00 | 1:40 | 0.069444 | Lácteos |  |  | VTIS14 |  | VTIS 14 no funciona - Programa corrompido | El programa del PLC se había corrompido con los cortes de luz | Se cambió la pantalla porque se pensó que podría ser el software de la pantalla lo que se corrompió. Finalmente Carlos cargó una versión antigua del programa del PLC y se ajustaron los parámetros |  | si
CARLOS | 2019-01-29 20:30 | 2019-01-29 23:00 | 2:30 | 0.10417 | Lácteos |  |  | VTIS14 |  | VTIS 14 no funciona - Programa corrompido | El programa del PLC se había corrompido con los cortes de luz | Se cambió la pantalla porque se pensó que podría ser el software de la pantalla lo que se corrompió. Finalmente Carlos cargó una versión antigua del programa del PLC y se ajustaron los parámetros |  | si
JAIME | 2019-01-31 20:51 | 2019-01-31 21:03 | 0:12 | 0.0083333 | Piensos | Responasble Piensos | Javi | SCADA |  | PLC1 sin tensión (caído) - NoLink y Error en el FINSGateWay | Arrancaron 2 granuladoras sin tener a penas potencia (Modo Isla) y tiraron el PLC de un pico de tensión. | Se sube el térmico y se reinicia el SS4. CELIA se encargó de dirigirlos. | NO ERA NECESARIA | no
CELIA | 2019-01-31 21:03 | 2019-01-31 21:15 | 0:12 | 0.0083333 | Piensos | Guardia Automatización | Jaime | SCADA |  | PLC1 sin tensión (caído) - NoLink y Error en el FINSGateWay |  |  |  | no
JAIME | 2019-01-31 21:17 | 2019-01-31 21:25 | 0:08 | 0.0055556 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio | RASERAS |  | RASERAS - Salida de D301B no tiene orden de abrir hacia Molinos | Por los cortes no había detectado que la pesada anterior ya había pasado |  |  | si
JAIME | 2019-02-01 00:20 | 2019-02-01 00:35 | 0:15 | 0.010417 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  | Motor (MTR-412B) de la salida de Mezcladora (TR-26B) de L2 no se lleva la primera pesada | Le falta orden por PLC. | Ponemos a 1 la H122.04 - MEMORIZA PC HA RELLENADO DESTINOS PESADAS EN TOLVA SALIDA - y se pone a funcionar |  | si
JAIME | 2019-02-01 00:41 | 2019-02-01 00:53 | 0:12 | 0.0083333 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  | El SCADA se ha descuadrado y no coge la resolución correcta |  | Se cierra el SCADA y se cambia el nombre de C:\Covap a C:\Covap_Jueves y se busca en los archivos comprimidos la última versión del SCADA y se deja donde estaba la otra. |  | si
JAIME | 2019-02-01 00:53 | 2019-02-01 01:10 | 0:17 | 0.011806 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  | Motor de la salidad de Mezcladora de L1 no se lleva la primera pesada |  |  |  | si
JAIME | 2019-02-01 04:36 | 2019-02-01 04:43 | 0:07 | 0.0048611 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  | Motor de la salidad de Mezcladora de L1 no se lleva la primera pesada |  | Parece ser que hubo otro corte por falta de potencia |  | si
JAIME | 2019-02-01 20:50 | 2019-02-01 20:54 | 0:04 | 0.0027778 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos |  | Carro doble |  | Carro Doble falla al descargar (especialmente en la L8) y tiene la señal de descarga (LO DE SIEMPRE) | Se le indicó que el tema era de las escobillas y procedieron (supuestamente) a cambiarlas. | Llamaron a Rafa antes al parecer |  | no
JAIME | 2019-02-03 01:01 | 2019-02-03 01:57 | 0:56 | 0.038889 | Lácteos | Jefe de turno |  | DEMATIC |  | X2 y X3 bloqueados (salvo traselevadores). La isla está llena porque ninguna mesa se mueve. | Todo estaba en parada local (según PLC) y lo ponía en la tablet pero ninguno de los pupitres tenía la seta echada y el error no se iba al borrar averias | Parece ser que se cortó la luz del X2 y luego el X3. Además todo volvió como si nada mientras revisaba las condiciones de una de las mesas para moverse. |  | si
CARLOS | 2019-02-08 21:27 | 2019-02-08 21:57 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos |  | Se detectan problemas en los SERVERS de la zona de procesos por salto de termicos. |  | Hace fatta una persona de referencia que conozca como solucionar este tipo de problemas |  | si
CARLOS | 2019-02-09 12:20 | 2019-02-09 13:10 | 0:50 | 0.034722 | Lácteos | Jefe de turno |  | Rompedora |  | Se ha perdido la contraseña de la rompedora |  | Se realiza el proceso por programa hasta hablar con la empresa de la rompedora o programar una nueva |  | si
CARLOS | 2019-02-09 18:30 | 2019-02-09 18:40 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Jefe de turno |  | Rompedora |  | Se realiza la limpieza de la rompedora de forma manual |  |  |  | si
CARLOS | 2019-02-09 23:54 | 2019-02-10 00:03 | 0:09 | 0.00625 | Lácteos | Mantenimiento preventivo | Angel Muñoz |  |  | Han saltado los termicos por soldaduras de ANERPRO y hay que poner en marcha todos los equipos |  | Desconoce el sistema por eso el motivo de la llamada |  | si
CARLOS | 2019-02-10 16:00 | 2019-02-10 16:05 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Expediciones lácteos | Florencio | DEMATIC |  | Tras reinciar DEMATIC no puede sincronizar el sistema | Estaban los transelevadores en cabecera y no dejaba | Se apaga completamente el gestor de los procesos y se vuelve a activar |  | no
CARLOS | 2019-02-10 17:20 | 2019-02-10 17:40 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | Procesos |  | La pantalla del cliente 1 no se enciende | Después de los problemas del día anterior, la pantalla no funciona | Se reinicia el PC y se activa el sistema. | Una persona de referencia lo hubiera resuelto sin problema. Se tarda más por desconicmiento de los operarios. HACE FALTA UN CURSO | no
CARLOS | 2019-02-10 17:58 | 2019-02-10 18:01 | 0:03 | 0.0020833 | Lácteos | Recepción de leche |  | Procesos | Fallo manipulación | No se muuestran los datos del sistema | Se ha desconectado el cable de red |  | IDEM ANTERIOR | no
CELIA | 2019-02-16 07:30 | 2019-02-16 09:44 | 2:14 | 0.093056 | Lácteos | Mantequera | Loli | Visión artificial |  | La visión artificial no funciona | se le había llenado el disco duro y no tençia conexión a BBD | Le damos spacio al disco duro y sigue sin ir, nos ponemos en contacto con la empresa para que conecten con la BBDD |  | si
CELIA | 2019-02-16 15:16 | 2019-02-16 16:29 | 1:13 | 0.050694 | Lácteos | Isla | Manolo | R00 |  | El robot 0 cuando tiene 25 cajas da un error en mosaicos y para el robot |  | Lo va a mirar Jaime como posible fallo de programación |  | si
CARLOS | 2019-02-19 00:19 | 2019-02-19 01:25 | 1:06 | 0.045833 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Pedro | Procesos |  | Termizador 1 no pasa de fase 310 | TetraPak había cortado tensión al Termizador 3 y se había apagado el switch, por lo que no llegaba el estado correcto de la separadora |  |  | si
CARLOS | 2019-02-19 01:18 | 2019-02-19 02:50 | 1:32 | 0.063889 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Pedro | Procesos |  | Termizador 1 no pasa de fase 310 | TetraPak había cortado tensión al Termizador 3 y se había apagado el switch, por lo que no llegaba el estado correcto de la separadora | Con una persona con conocimientos básicos de comunicaciones se habría podido adelantar la solución |  | si
ALBERTO | 2019-02-19 20:02 | 2019-02-19 22:04 | 2:02 | 0.084722 | Lácteos | Mantenimeinto | Manolito | VTIS14 |  | El VTIS-14 no se puede operar desde la pantalla | Tarjeta de entradas Analógica Roto tras el corte |  |  | no
ALBERTO | 2019-02-24 09:52 | 2019-02-24 12:36 | 2:44 | 0.11389 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Procesos | SCADA | La pantalla del cliente 1 no se enciende | Salto un termico en el CPD y al volver la luz no funcionaba | Además de no funcionar la pantalla el programa HP Shell Crasheó dejando inutilizable el thin client, y hubo que entrar como administrador y reiniciar el sistema. |  | si
ALBERTO | 2019-02-24 18:36 | 2019-02-24 20:40 | 2:04 | 0.086111 | Lácteos | Mecánicos | Pepe | Encartonado |  | El horno del batido (K) da error en una tarjeta | La tarjeta de repuesto estaba dañada y se instala una segunda | Se comprueba que la tarjeta instalada tenga la versión correcta y se diagnostica el error físico en esta |  | si
RAFAEL | 2019-02-26 20:00 | 2019-02-26 20:37 | 0:37 | 0.025694 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | MES |  | MES deja crear receta con VTIS14 entera calcio COVAP pero no cargarla |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-02-28 12:05 | 2019-02-28 12:45 | 0:40 | 0.027778 | Lácteos | Mecánicos | Angel Lopez | VTIS15 |  | La receta del VTIS15 hace cosas raras. Se carga la receta pero no parece que lo haga bien | Se habla con TETRA y parece que todo está bien. Al día siguiente se trabaja bien |  |  | si
RAFAEL | 2019-03-01 19:00 | 2019-03-01 19:12 | 0:12 | 0.0083333 | Lácteos | Jefe de Turno |  |  |  | Colores silos no se actualizan | Hay que conectarse al SERVER 1 o SERVER 2 y poner la pantalla de los silo para que empieza a actualizar |  |  | si
RAFAEL | 2019-03-04 03:30 | 2019-03-04 05:30 | 2:00 | 0.083333 | Lácteos | Mecánicos Piensos | Antonio | R01 |  | Paletizador Línea 1 no hace nada | Después de probar varias cosas, al poner otra pantalla empieza a funcionar. Se vuelve a poner la pantalla suya y ya funciona correctamente |  | Realizar la migración a un modelo HMI actual. El modelo OP17-DP está muy obsoleto y no hay repuesto | si
JAIME | 2019-03-09 16:25 | 2019-03-09 16:50 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | R05 |  | Robot 05 en medios se nota que paletiza mal -> La línea centra no está alineada, sobresalen por los lados | En observación, se llamo a MTTO (No se había llamado aún). Revisaron algo de un teflón y va algo mejor pero aún no bien del todo | Está bien para funcionar, se revisa el lunes 11 |  | no
ALBERTO | 2019-03-11 20:06 | 2019-03-11 20:13 | 0:07 | 0.0048611 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | Procesos | Cliente | La pantallad el cliente 1 no muestra el SCADA correctamente | Se les explica algunos puntos del manual que no entienden y consiguen solucionarlo |  |  | no
ALBERTO | 2019-03-14 20:00 | 2019-03-14 20:43 | 0:43 | 0.029861 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | R01 |  | El Robot 1 no gira la quinta caja de lechos aleatoriamente | Se corta tensión al armario eléctrico,y sigue produciendose, por lo tanto se desahbilita el manipulador. | Se desahbilita el manipulador hasta el día siguiente que se revisa |  | no
RAFAEL | 2019-03-17 02:55 | 2019-03-17 03:57 | 1:02 | 0.043056 | Cogeneracion | Cogeneración | Jorge |  |  | Fallo de Red en cogeneración | Se debe a un bucle en un swtich |  |  | si
ALBERTO | 2019-03-17 12:27 | 2019-03-17 13:57 | 1:30 | 0.0625 | Lácteos | Cogeneración | Juan Antonio |  |  | No llega el nivel del aljibe a MAPEX | La antena esta pillada y hay que resetearla | El POE (como un cargador negro) está en el CPD, en el armario más a la derecha |  | si
ALBERTO | 2019-03-17 16:12 | 2019-03-17 16:26 | 0:14 | 0.0097222 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | MES |  | No conecta el MES con el serivdor | Servidor pilladao | Se soluciona solo con conectarse |  | si
ALBERTO | 2019-03-17 18:02 | 2019-03-17 18:24 | 0:22 | 0.015278 | Lácteos | Recepción de leche | Angel |  |  | Error de conexión con el servidor | El cable de red estaba suelto |  |  | no
RAFAEL | 2019-03-20 21:00 | 2019-03-20 21:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Jefe de turno |  | R01 |  | Robot 1 manipulador 2 no trabaja bien y no se puede poner con dos manipuladores | Les hice un programa para esta situaicón pero hubo que ajustar la entrada de cajas con este programa porque no podía con el ritmo de la envasadora tras una acumulación |  |  | si
CARLOS | 2019-03-23 08:50 | 2019-03-23 09:05 | 0:15 | 0.010417 | NaturLeite | Producción MEIRA | Lorena | MEIRA |  | El PLC de las líneas se ha ido a STOP | Hay un bucle dentro de la aplicación del PLC |  |  | si
CARLOS | 2019-03-23 09:05 | 2019-03-23 09:50 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | Procesos |  | Tanque cónico no deja realizar limpieza | Después de la actuación de TETRA ha dejado un parametro a 0 |  |  | si
CELIA | 2019-03-27 05:00 | 2019-03-27 05:45 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES |  | El MES no funciona y la recepción de leche tampoco | Caída en la red que provoca que todo se pare |  |  | si
CELIA | 2019-03-28 21:15 | 2019-03-28 22:00 | 0:45 | 0.03125 | Piensos | Mantenimiento piensos | Luis | MOLINOS |  | el variador del molino B da una avería y deja de funcionar | el variador estaba en fallo pero la alarma que dá es pérdida de una fase de CA. Se aconseja el cambio del variador | Se cambia al día siguiente y funciona |  | si
CELIA | 2019-03-29 21:30 | 2019-03-29 22:30 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Expediciones lácteos | Ramón | DEMATIC |  | el carro de expediciones está posicionado pero no carga el palet | El carro no daba posición correcta, cargamos manualmente el palets y colocamos los datos correctos | se recomienda limpieza de fotocélula y telémetro |  | si
CELIA | 2019-03-30 10:09 | 2019-03-30 10:30 | 0:21 | 0.014583 | Lácteos | Jefe de Turno |  |  | Red | No hay red y está todo parado | se vuelve a producir el error de la red |  |  | si
RAFAEL | 2019-03-30 16:20 | 2019-03-30 17:17 | 0:57 | 0.039583 | Lácteos | Cogeneración |  | Cogeneración | Red | Debido al corte de red hay que reiniciar antenas de la depuradora y aljibe, servidor de cogeneracion,, PLC aljibe,... |  |  |  | si
CELIA | 2019-03-30 18:43 | 2019-03-30 19:40 | 0:57 | 0.039583 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | VTIS100 |  | el vtis 100 tiene una vávula en error y no funciona el equipo | después de comprobar que todo está correcto, cortamos tensión después de haber transferido y se pone todo ok |  |  | si
CELIA | 2019-03-31 13:00 | 2019-03-31 14:15 | 1:15 | 0.052083 | Lácteos | manetenimiento | Manolo | VTIS14 |  | El vtis 14 no funciona ni el equipo ni la pantalla | el día anterior le cambiaron la fuente y Sergio de tetra lo dejó en modo REM con lo cual cuando recuperó tensión no sabía qué hacer. Lo pasamos a modod Run y todo correcto | Hay de desplazarse a fábrica porque no sabían dar un diagnóstico. Al llegar se resuelve al momento |  | si
RAFAEL | 2019-04-02 21:30 | 2019-04-02 22:25 | 0:55 | 0.038194 | Lácteos | jefe de Turno | Antonio Rojas | Procesos |  | Almix 2 no recupera a través del tanque T359. Reviso bomba (todo/nada) , válvula con PID,... y todo Ok. Hacemos pruebas y todo perfect. | Motivo: no coge más caudal la bomba por falta de presión en el tanque, está demasiado vacío, así que todo ok, no hay avería. |  |  | no
RAFAEL | 2019-04-06 16:45 | 2019-04-06 17:14 | 0:29 | 0.020139 | Lácteos | jefe de Turno |  | MES |  | Fallo del MES. Reinicio servidores MESy Server 2 |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-04-06 17:50 | 2019-04-06 18:00 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Cogeneración |  | Aljibe | Red | Aljibe no registra. |  | Resetear Obiquiti |  | si
RAFAEL | 2019-04-07 19:50 | 2019-04-07 20:00 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos |  | Colores silos no se actualizan |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-04-07 20:00 | 2019-04-07 20:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Sala de control | Isra |  |  | Desde el tanque T326 al sil 11 no pasa producto. |  | Tarjeta mal conectada, se conecta bien y la válvula que queda por abrir abre de forma correcta |  | si
RAFAEL | 2019-04-07 20:30 | 2019-04-07 20:40 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | jefe de turno |  | Enfardado |  | Enfardadora 2 falla mucho con alarma de gálibo. |  | Le comento a mantenimiento que oriente bien las fotocélulas de gáliboy era eso |  | no
RAFAEL | 2019-04-08 04:25 | 2019-04-08 04:50 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Procesos |  | Dirección de la vávula V2027 (Nata) | Al picar en esta válvula pararece con el nombre V2427. Compruebo que dirección tiene exactamente y tiene la 17. |  |  | si
RAFAEL | 2019-04-10 22:53 | 2019-04-10 23:13 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Cogeneración |  | Aljibe | Red | Comunicación con Aljibe perdida tras un corte de tensión Cogeneración |  | Antena CPD se reinicia y perfect, antena Aljibe mal. Les comento que tienen que quitarle tensión y al PLC si hubiera problemas y ya lo harán. Armario sin tensión |  | no
JAIME | 2019-04-12 22:46 | 2019-04-12 23:45 | 0:59 | 0.040972 | Lácteos | jefe de Turno |  | Carro doble |  | Carro Doble se pasa de la posición de descarga en R0; aunque se ajusta el valor de parada del encoder sigue pasandose más o menos la misma distancia | Tuvo un choque esa tarde, la zona de carga de palets y R0 (final de linea) estaban desviadas. Se llama a Mantenimiento para que revise las distintas zonas tras pruebas para confirmar errores. |  |  | no
JAIME | 2019-04-13 08:39 | 2019-04-13 08:45 | 0:06 | 0.0041667 | Lácteos | jefe de Turno |  | MES |  | Fallo conexión Server2 y MES - Sólo con conectarte al S2 se reconecta | La comunicación entre estos servidores se queda en standby, motivo desconocido. |  |  | si
JAIME | 2019-04-13 12:04 | 2019-04-13 12:18 | 0:14 | 0.0097222 | Lácteos | Jefe de turno |  | Carro doble |  | Carro Doble con Posición a 0 - Se avisa a Mantenimiento que revisen el sensor de posición en exhaustividad. | Había tenido un choque por la noche porque le habían quitado el freno o algo por el estilo. |  |  | no
JAIME | 2019-04-13 15:05 | 2019-04-13 15:15 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos |  | Almix 2 tiene la válvula V32_3 abierta estando en reposo, y no debería. | Un bloque S-R del PCS7 no se había reiniciado, posiblemente por nivel de tanque. Se fuerza y funciona correctamente. |  |  | si
JAIME | 2019-04-14 10:12 | 2019-04-14 10:18 | 0:06 | 0.0041667 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES |  | Fallo conexión Server2 y MES - Sólo con conectarte al S2 se reconecta | La comunicación entre estos servidores se queda en standby, motivo desconocido. |  |  | si
JAIME | 2019-04-14 15:20 | 2019-04-14 17:00 | 1:40 | 0.069444 | Lácteos | jefe de turno |  | Enfardado |  | Enfardadora 3 ha perdido las recetas por un corte. |  | Se reestablece un backup desde la G, pero falta el enfardado del chocotaza (SUPERIOR) |  | si
CARLOS | 2019-04-19 09:45 | 2019-04-19 11:00 | 1:15 | 0.052083 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | R03 |  | Robot 3 no descarga bien y pincha las cajas |  | Se sube la cota 1 cm |  | si
CARLOS | 2019-04-20 00:35 | 2019-04-20 01:25 | 0:50 | 0.034722 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | Procesos | Roturas PA | Caudalimetro Línea 3 de CIP no marca |  | Se transfiere el PLC 1 |  | si
CARLOS | 2019-04-20 12:40 | 2019-04-20 13:10 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | sala de control | Francis | Procesos |  | No deja poner ninguna línea de CIP | Posible problema de alguna valvula de dosificación de SOSA-ACIDO en fallo. V42302, V42502 |  |  | si
CARLOS | 2019-04-21 12:40 | 2019-04-21 12:50 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | VTIS14 |  | VTIS 14 No deja subir el programa | Termico en la zona de armario principal |  |  | no
CARLOS | 2019-04-28 20:45 | 2019-04-28 21:45 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | VTIS100 TA |  | Tanque aseptico VTIS100 no pasa a esteril | Problemas en la sonda TT101 que no existe | Se marca a 28000 el valor de esa PEW para que siempre marque 200ºC |  | si
ALBERTO | 2019-04-30 21:46 | 2019-04-30 22:34 | 0:48 | 0.033333 | Lácteos | Expediciones | Ramón | DEMATIC |  | No se descargan los palets de los transelevadores | Servcios de Dematic bloqueados, se reinicia |  |  | si
ALBERTO | 2019-05-01 07:02 | 2019-05-01 10:05 | 3:03 | 0.12708 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Juan José | Procesos |  | No funciona el agitador del T16 | Un contactor no estaba funcionando correctamente | Se tarda en resolver la avería hasta que alguien con conocimeintos de electricidad puede ir a resolverla. |  | si
ALBERTO | 2019-05-01 10:05 | 2019-05-01 10:10 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | DEMATIC |  | Error en el trasvase de un palet de la MT201 a la MT202 | Una astilla tapando una fotocelula daba avaería de tiempo |  |  | no
ALBERTO | 2019-05-02 00:09 | 2019-05-02 00:30 | 0:21 | 0.014583 | Lácteos | Sala de control |  | Procesos |  | Las valulas de limpieza de la Línea A de llenadoras no funcionan | Mal funcionamiento del programa tras una modificiación, se deja como esaba antes. |  |  | si
ALBERTO | 2019-05-02 02:01 | 2019-05-02 02:18 | 0:17 | 0.011806 | Lácteos | Sala de control |  | Procesos |  | Las valulas de limpieza de la Línea B de llenadoras no funcionan | Mal funcionamiento del programa tras una modificiación, se deja como esaba antes. |  |  | si
ALBERTO | 2019-05-03 21:30 | 2019-05-03 21:34 | 0:04 | 0.0027778 | Lácteos | Sala de control |  | MES |  | El sistema MES no deja planificar el Stork 13 | Se solicita a ininfa que lo solucionen |  |  | si
ALBERTO | 2019-05-04 21:23 | 2019-05-04 22:54 | 1:31 | 0.063194 | Lácteos | Sala de control |  | VTIS100 |  | El VTIS100 no deja limpiar | Se detecta un fallo en la válvula V101D | Al no haber mecánicos, se les comenta la reparación y el domigno se revisa si funiona correctamente tras su actuación. |  | si
ALBERTO | 2019-05-05 08:05 | 2019-05-05 10:17 | 2:12 | 0.091667 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | VTIS100 |  | El VTIS100 no deja limpiar | Se detecta un fallo en la válvula V101D | Debido a un mala comunicación, las pruebas no son concluyentes sobre si estaba resuelta o no hasta que finalmente probamos a limpiar en automático y funciona. |  | si
ALBERTO | 2019-05-05 18:21 | 2019-05-05 18:54 | 0:33 | 0.022917 | Lácteos | Mejora Contínua | Angel López | MES |  | El Sistema MES no recoge datos de la envasadora K | La fotocélula que lee bricks esta mal colocada | El dato que no se recogía era el estado de producción, ya que no se estaba contando bricks por la fotocelula. |  | si
JAIME | 2019-05-08 06:11 | 2019-05-08 06:33 | 0:22 | 0.015278 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC |  | No se descargan los palets de los transelevadores | Servcios de Dematic bloqueados, se inician automaticamente alguno, otros se activan manualmente y funcionan |  |  | si
JAIME | 2019-05-08 07:48 | 2019-05-08 08:00 | 0:12 | 0.0083333 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC |  | No se descargan los palets de los transelevadores | Se reinicia dematic por si acaso del todo. |  |  | si
JAIME | 2019-05-11 07:36 | 2019-05-11 07:59 | 0:23 | 0.015972 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC |  | Problemas varios en mesas DEMATIC | Los procesos parecían bien pero se reinician y empieza a funcionar correctamente |  |  | si
CELIA | 2019-05-17 21:45 | 2019-05-17 22:15 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | Maestro Piensos | antonio | SCADA |  | el ss4 se ha quedado pillad y les da errores |  | se reinician mabos equipos y sin problema |  | no
CELIA | 2019-05-18 18:00 | 2019-05-18 19:00 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | jefe de turno | juan | VTIS15 |  | el equipo del ta vtis 15 no entra en producción |  |  |  | si
CELIA | 2019-05-18 20:00 | 2019-05-18 21:00 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Jefe de turno | juan | Procesos |  | la vávula de rechazo sde batidos no se activa y no deja entrar en limpieza | estaba en limpieza un equipo y hasta que no finalizara no se activaba |  |  | no
CELIA | 2019-05-19 14:00 | 2019-05-19 14:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | expediciones |  | DEMATIC |  |  | hay que reiniciar dos veces dematic |  |  | si
CELIA | 2019-05-19 22:00 | 2019-05-19 22:15 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | sala de control | oracio | Procesos | SCADA | se han cambiado los colores de los silos de leche en el scada | Hay que conectarse al SERVER 1 o SERVER 2 y poner la pantalla de los silo para que empieza a actualizar |  |  | si
RAFAEL | 2019-05-21 21:30 | 2019-05-21 22:00 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | VTIS100 |  | VTIS100 pasarlo a limpieza finalizada |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-05-22 19:42 | 2019-05-22 20:00 | 0:18 | 0.0125 | Lácteos | Maestro Piensos | Jose | SCADA |  | SS3 se ha puesto en modo ventana el centro, y la parte superior e inferior fijas. No se ve parte del SCADA. |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-05-22 20:42 | 2019-05-22 20:52 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento Piensos |  | MOLINOS |  | Variador Molino D Derecho (M390E) lo cambian y tiene problemas. | No le meten la dirección de forma correcta |  |  | no
RAFAEL | 2019-05-23 00:32 | 2019-05-23 00:52 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Mantenimiento Piensos | Luis | MOLINOS |  | Variador Molino D Derecho (M390E) lo cambian y tiene problemas. | Queda algo aún por porner bien en el variador, para que puedan seguir funcionando fuerzo la señal de rampa. |  |  | si
RAFAEL | 2019-05-25 12:04 | 2019-05-25 12:23 | 0:19 | 0.013194 | Lácteos | Sala Control | Tolo | Procesos |  | Colores silos no se actualizan |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-05-26 12:00 | 2019-05-26 12:25 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | Sala Control | Tolo | Procesos |  | Colores silos no se actualizan |  |  |  | si
CARLOS | 2019-05-28 20:05 | 2019-05-28 22:00 | 1:55 | 0.079861 | Mantequera | Mantequera |  | Mantequera |  | No permite modificar la velocidad del motor en la pantalla tactil |  | Se migra la versión a TIA PORTAL V14 de la apliación |  | si
CARLOS | 2019-05-30 21:20 | 2019-05-30 21:30 | 0:10 | 0.0069444 | Piensos | Maestro Piensos | José | Pesadas |  | No ha completado una pesada por problemas de nivel | Se fuerza la señal de peso completado |  |  | si
CARLOS | 2019-05-31 00:33 | 2019-05-31 01:00 | 0:27 | 0.01875 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastasio | Procesos | SCADA | Cliente de mezclas no funciona | Se ha bloqueada la maquina virtual | Se apagan todas las maquinas y se reinicia el EXSI |  | si
CARLOS | 2019-06-02 15:30 | 2019-06-02 16:00 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | R06 |  | Robot 6 no va a recoger | Hay que subir el robot por encima de la cota 2000 |  |  | no
ALBERTO | 2019-06-06 03:44 | 2019-06-06 04:04 | 0:20 | 0.013889 | Piensos | Maestro Piensos | José | MEZCLADORAS |  | El transportador a la salida de la mezcladora no anda | Fallo en la confirmación de destino que ahce que le transportador no arranque | Debido a los cambios con el premix se carga una pantalla anterior y no dispone de la opción para que ellos lo solucionen |  | si
ALBERTO | 2019-06-07 20:00 | 2019-06-07 21:50 | 1:50 | 0.076389 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolito | Procesos |  | El caudalímetro de envío de nata marca 0 | Cambio de caudalímetros ya que uno se encontraba defectuoso. |  |  | si
ALBERTO | 2019-06-08 12:42 | 2019-06-08 17:32 | 4:50 | 0.20139 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Joaquin | CAP30 |  | La cap30 de la Linea 5 está tirando muchos paquetes | La liuminación está defectuosa y hay que sustituirla | Debido a que el repuesto no es el original, hay que hacer ciertas modificaciones hasta que se consiguen las condiciones de iluminación adecuadas para poder calibrarla (Hasta las 3 no se va a fábrica ya que se estaban haciendo ajustes en el soporte) | No se sabe si es necesaria o no ya que parte del personal de mantenimeinto asistió a formación sobre calibracion del equipo. Aún así hay gran cantidad de horas que no son necesarias ya que estaba a la espera de labores mecánicas antes de poder reaizar la calibración | si
RAFAEL | 2019-06-14 21:30 | 2019-06-15 01:41 | 4:11 | 0.17431 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Pedro | MES |  | MES no está funcionando correctamente | Hay que reiniciar Server 2 pero no se puede por el PC de ingeniría está mal,… |  |  | si
CARLOS | 2019-06-15 01:00 | 2019-06-15 04:00 | 3:00 | 0.125 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Pedro | MES |  | MES no está funcionando correctamente | Se pasa a virtual Ingeniería y se repara el proyecto. Server 1 no tiene espacio en HD |  |  | si
RAFAEL | 2019-06-15 09:15 | 2019-06-15 09:42 | 0:27 | 0.01875 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | SCADA |  | PC Mezclas no conecta |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-06-15 21:20 | 2019-06-15 21:50 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | R00 |  | A la garra del robot 0 se le caen las cajas. No puedo hacer el cambi porque no hay cajas, pero lo preparo para cuando arranquen | Se debe a los pistones de la mesa de recogida hay que realizar un cambio para que no roce la garra los pistones y no sujete del todo a las cajas |  |  | si
RAFAEL | 2019-06-16 06:11 | 2019-06-16 06:35 | 0:24 | 0.016667 | Lácteos | Jefe de turno |  | R00 |  | Realizo cambio en Robot 0 y se deja operativo para los medios. |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-06-16 06:35 | 2019-06-16 06:51 | 0:16 | 0.011111 | Lácteos | Expediciones | Jose Carlos | DEMATIC |  | DEMATIC con problemas. Lo reinicio y todo bien |  |  |  | si
JAIME | 2019-06-17 21:47 | 2019-06-17 22:02 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Mantenimiento |  | DEMATIC |  | Carro expediciones no se mueve (AUTO o MANUAL) | Telémetro con lectura extraña. Pasaba a 0 repentinamente. |  |  | no
JAIME | 2019-06-18 20:26 | 2019-06-18 21:11 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Jefe de turno |  | R01 |  | Robot 01 caen los manipuladores cuando se abre la puerta // La etiquetadora 3 no saca el codigo de abajo, y la etiqueta está en un formato extraño y no coinciden los lotes para los picos | No para el robot, se sigue funcionando, se avisa a MTTO para que revise el relé de seguridad // La etiqueta es el nuevo formato para el frío. |  |  | si
JAIME | 2019-06-19 20:02 | 2019-06-19 20:35 | 0:33 | 0.022917 | Lácteos | Operario Robots |  | R01 |  | Robot 01 se desvía una caja del formata y hace girar las siguientes provocando fallo. No pasa siempre pero a veces. | Error mecánico con el separador. Rafael Cantarero dirigió a Mantenimiento | A partir de las 20:35 se hizo cargo Rafael Cantarero |  | no
CELIA | 2019-06-24 20:23 | 2019-06-24 21:00 | 0:37 | 0.025694 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  | los servidores no responden |  | Se reinician los servidores |  | no
CELIA | 2019-06-25 21:30 | 2019-06-25 22:00 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Mantenimeinto | Fernando | Procesos |  | La máquina de las bolsas de nata no para cuando llena la bolsa | Se indica que lo revisen porque funcionaba anterioremente | Cuando la nata es de vaca o el silo está finalizando el caudalímetro se llena de producto y deja de medir bie | hay que desarmarlo y limpiarlo | no
CELIA | 2019-06-25 23:00 | 2019-06-26 00:20 | 1:20 | 0.055556 | Piensos | Maestro piensos |  | MEZCLADORAS |  | No descarga la pesada en la mecladora | Se equivocaron el poner un pienso con cribas | Hubo que corregir problemas en las básculas, mezcladora y niveles |  | si
CARLOS | 2019-06-30 10:00 | 2019-06-30 11:00 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | R00 |  | El robot 0 no tiene ritmo de producción | Modificación en el sistema de entrada de cajas para palets completos y faltaba hacerlo para medios |  |  | si
CARLOS | 2019-07-07 16:10 | 2019-07-07 16:45 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Mecánicos |  | Procesos |  | Dos equipos no funcionan | Uno bloqueado por la nueva instalación y el segundo por haber desaparecido del hardware con la modificación |  |  | si
ALBERTO | 2019-07-12 03:45 | 2019-07-12 05:15 | 1:30 | 0.0625 | Lácteos | Mecánicos |  | PLUS TA |  | Tarjeta dañada en el equipo T.A. del Plus |  | Se transfiere el PLC y cambian la ET |  | si
CARLOS | 2019-07-12 04:52 | 2019-07-12 06:32 | 1:40 | 0.069444 | Lácteos | Mecánicos |  | PLUS TA |  | Tarjeta dañada en el equipo T.A. del Plus |  | Se transfiere el PLC y cambian la ET |  | si
ALBERTO | 2019-07-13 12:00 | 2019-07-13 14:00 | 2:00 | 0.083333 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | CAP30 |  | La cap30 de la Linea 5 está tirando muchos paquetes | Se han sustituido los focos antiguos por focos LED y causa perturbaciones en la cámara | Se panelan los cristales del CAP30 para evitar la iluminación exterior |  | si
CELIA | 2019-07-15 20:15 | 2019-07-15 21:00 | 0:45 | 0.03125 | Piensos | maetsro piensos | Antonio | CRIBAS |  | un pienso que va sin cribas lo han pueto con cribas |  |  |  | no
CELIA | 2019-07-20 07:33 | 2019-07-20 08:36 | 1:03 | 0.04375 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | VTIS100 |  | el caudalímetro del flex 2 del vtis 100 está en error |  | se le corta tensión y recupera el funcionamiento |  | no
CELIA | 2019-07-21 03:32 | 2019-07-21 04:30 | 0:58 | 0.040278 | Lácteos |  | Manu caballero | Procesos | SCADA | No pueden recepcionar la leche | hay corte en planta y los servidores están todos caidos |  |  | si
CELIA | 2019-07-21 09:52 | 2019-07-21 10:30 | 0:38 | 0.026389 | Lácteos | cuadro control | bartolomé | Procesos | Roturas PA | el tanque 4 de leche hay que transferirle la sonda de temperatura que está rota |  |  |  | si
CELIA | 2019-07-21 10:30 | 2019-07-21 11:00 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | cuadro control | bartolomé | Procesos |  | el equipo de trazabilidad no funciona |  | hay que reiniciar el EBRO y tarda mucho |  | si
CELIA | 2019-07-21 13:26 | 2019-07-21 13:58 | 0:32 | 0.022222 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | DEMATIC |  | Dematic no funciona bien |  | hay que reiniciar Dematci dos veces |  | si
CELIA | 2019-07-21 15:57 | 2019-07-21 17:05 | 1:08 | 0.047222 | Lácteos | sala de control |  | Procesos | Cliente | Cliente Mezclas no conecta | un térmico caído y hay que reiniciar la máquina CLIENTEREF para que recuepre |  |  | si
RAFAEL | 2019-07-23 00:19 | 2019-07-23 00:46 | 0:27 | 0.01875 | Lácteos | Consuelo |  | Procesos | Cliente | Cliente REF no funciona correctamente |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-07-25 23:15 | 2019-07-26 00:30 | 1:15 | 0.052083 | Lácteos | Matenimiento | Antonio Angel | R04 |  | Robot 4 no se mueve | Lo de pasar subrutina |  |  | si
RAFAEL | 2019-07-27 08:03 | 2019-07-27 08:15 | 0:12 | 0.0083333 | Lácteos | Sala Control |  | VTIS15 |  | HMI VTIS15 no funciona. | Ponerle un ratón |  |  | si
RAFAEL | 2019-07-27 14:30 | 2019-07-27 14:45 | 0:15 | 0.010417 | Cogeneracion | Cogeneración | Santiago | Camarás CTC |  | No arrancan las cámaras de la Zona E | Como están parando la sala de máquinas de CTC (cogeneraicón), ha hecho falta simular otra señal para que puedan arrancar. |  |  | si
JAIME | 2019-07-31 21:07 | 2019-07-31 21:20 | 0:13 | 0.0090278 | Lácteos | Expediciones | Florencio | DEMATIC |  | La mesa ET11 de entrada al RBG1 tiene datos de un palet ya colocado. No sincroniza el X2 |  | Cuando llegó el siguiente palet al RBG1 funcionó correctamente y se arregló sólo |  | no
JAIME | 2019-08-01 07:44 | 2019-08-01 07:56 | 0:12 | 0.0083333 | Lácteos | Jefe de Turno |  | DEMATIC |  | DEMATIC no funciona - Carros parados, mesas sin movimientos, "Avioncito" no entra | Parece que estaba bloqueado el servicio del "avioncito" - Se cierran todos los servicios de este y se vuelve abrir (NO HIZO FALTA REINICIAR) |  |  | si
JAIME | 2019-08-02 20:47 | 2019-08-02 21:07 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Automatización | Rafael Cantarero | Procesos | Cliente | CLIENTEREF en Maquinas Virtuales de INGENIERIA Bloqueado | Se hace reset y vuelve a funcionar |  |  | si
JAIME | 2019-08-03 18:00 | 2019-08-03 19:20 | 1:20 | 0.055556 | Lácteos | Mantenimiento |  | Horno |  | Horno TBA 22 (K) da siempre error de lectura de film; a pesar de leerlo bien. | Mtto habían cambiado la reductora del motor del film y empezó a fallar. Cambiaron fotocelulas y todo - Pero el fallo estaba en el cable, no llegaba señal al PLC | Si hubiese sido CUALQUIER otra máquina (No Elau y conectada a red) hubiese tardado 10 min; o incluso no habría llamada porque hay display de las señales | F**K ELAU | si
JAIME | 2019-08-04 19:38 | 2019-08-04 20:13 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Sala de Control |  | Procesos | Cliente | CLIENTEREF en Maquinas Virtuales de INGENIERIA Bloqueado | Se hace reset y vuelve a funcionar | Pasó dps veces seguidas |  | si
JAIME | 2019-08-05 06:40 | 2019-08-05 06:45 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Cogeneración | Gonzalo |  |  | Cisterna de Sosa-Ácido no arranca (Mª Carmen) | Térmico bajado |  |  | no
RAFAEL | 2019-08-05 12:00 | 2019-08-05 12:31 | 0:31 | 0.021528 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio Angel |  |  | Fábrica Vieja no hay lecturas | Reiniciar los Swtich y Servidor SCADA de cogeneración |  |  | si
CARLOS | 2019-08-06 20:54 | 2019-08-06 21:25 | 0:31 | 0.021528 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | Procesos |  | No realiza limpieza del T.A. del STORK 13 | Con la progrmación de TETRA estaba una señal pillada | Se informa a TETRA del problema | si | si
CELIA | 2019-08-07 11:15 | 2019-08-07 11:50 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Mantenimiento | Juan |  |  | la etiquetadora 2 de la isla no funciona bien | al conectarnos vemos que la CPU estaba en Stop |  |  | si
CARLOS | 2019-08-10 23:00 | 2019-08-11 01:15 | 2:15 | 0.09375 | Lácteos | Mantenimiento piensos | Diego | MEZCLADORAS |  | No dosifica bascula 2 | No tiene aire comprimido |  |  | no
CARLOS | 2019-08-11 16:15 | 2019-08-11 17:35 | 1:20 | 0.055556 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | R06 |  | Robot 6 bloqueado | Se ha roto un detector de posición de palas |  |  | si
RAFAEL | 2019-08-13 21:00 | 2019-08-13 22:28 | 1:28 | 0.061111 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Transporte |  | Transporte entre envasadora J y línea 10 JPM | Cableado equivocado, variador estropeado |  |  | si
ALBERTO | 2019-08-15 01:43 | 2019-08-15 02:11 | 0:28 | 0.019444 | Lácteos | Robots | Manolo | R00 |  | El R0 no se mueve tras reparación de una pieza | El robot está fuera de la zona de origen par apoder arrancar |  |  | si
ALBERTO | 2019-08-15 18:01 | 2019-08-15 18:20 | 0:19 | 0.013194 | Lácteos | Sala de Control |  | SCADA | Cliente | El SCADA de mezclas no funciona | Debido a un cambio de servidor no esta arrancado, se reinicia y se arregla |  |  | si
ALBERTO | 2019-08-17 11:31 | 2019-08-17 12:33 | 1:02 | 0.043056 | Lácteos | Mantequera | Inma | Procesos |  | No se abren las valvulas de envio de nata a la neva mantequera | El BTD estaba lleno y el cañón no estaba pediendo nata |  |  | si
CARLOS | 2019-08-17 12:33 | 2019-08-17 13:33 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Mantequera | Inma | Procesos |  | No se abren las valvulas de envio de nata a la neva mantequera | El BTD estaba lleno y el cañón no estaba pediendo nata |  |  | si
ALBERTO | 2019-08-17 13:33 | 2019-08-17 14:34 | 1:01 | 0.042361 | Lácteos | Mantequera | Inma | Procesos |  | No se abren las valvulas de envio de nata a la neva mantequera | El BTD estaba lleno y el cañón no estaba pediendo nata |  |  | si
JAIME | 2019-08-18 21:10 | 2019-08-18 21:30 | 0:20 | 0.013889 | Depuradora | Responsable Depuradora | Maria | Cogeneración |  | Bombas de balsa homogenización no arranca en Auto ni en Manual | Se había roto una tarjeta; se supone que es la que tiene la salida digital a la bomba, pues en el PLC todo está correcto. | No conseguían ponerse en contacto con nadie de Mantenimiento de Cogeneración |  | no
CELIA | 2019-08-19 20:30 | 2019-08-19 21:05 | 0:35 | 0.024306 | Piensos | Mezclas | Gustavo | Premix |  | hay varios fallos en la zona del premix y uno de los silos no se pone en automático | la rasera se ha puesto a 9 y no sabían ponerla en automático |  |  | no
CELIA | 2019-08-22 20:07 | 2019-08-22 21:00 | 0:53 | 0.036806 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Pedro | MES |  | En el MES pone error |  | reiniciamos 1,26 y 1,27 |  | si
CELIA | 2019-08-23 20:15 | 2019-08-23 20:55 | 0:40 | 0.027778 | Piensos | Maestro Piensos | Jose porras | MEZCLADORAS |  | Las básculas no dosifican correctamente | se le ha hecho un cero cuando aún tenían pienso y una de ellas ha dejado de dosificar. Hay que dejar todas las pesada colocadas en su forma correcta y quitarle el fusible al DAT 400 de la báscula 2 |  |  | si
CELIA | 2019-08-26 00:15 | 2019-08-26 00:27 | 0:12 | 0.0083333 | Lácteos | Expediciones lácteos | Ángel Moreno | R01 |  | Los carros no recogen del robot 1 | Había una huella en la mesa de paletizado |  |  | no
RAFAEL | 2019-08-26 20:25 | 2019-08-26 20:40 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Maestro Piensos | Antonio | Premix |  | Se corta tensión con la nueva planta estática y también se ha cortado al premix | Explico a quién no sabía como se rearma todo |  |  | si
JAIME | 2019-09-02 20:00 | 2019-09-02 20:17 | 0:17 | 0.011806 | Piensos | Piensos | Bartolomé | MEZCLADORAS |  | Los lostes salen a peso 0 | Desconocido: Se llama a Celia y avisa de que se arregla a posteriori. |  |  | si
JAIME | 2019-09-02 23:52 | 2019-09-03 01:05 | 1:13 | 0.050694 | Lácteos | Mantenimiento |  | R04 |  | Los carros electrovía no recogen del Robot 4 (ME07 y ME08) | Varios: 1- No estaba leyendo fotocélula. 2- Había error de Profibus de Zona en DEMATIC. 3- Se resetea el error pero vuelve a aparecer; al resetearlo de nuevo funciona bien (magia?) | En la tablet tienen un botón de Reset que parece resetear estos errores de Profibus, se avisa que le insistan al botón, varias veces, si vuelve a pasar. Se avisa de revisar el estado del cable profibus. |  | si
JAIME | 2019-09-03 20:00 | 2019-09-03 20:45 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Mantenimiento | 4244 | Visión artificial |  | La vision artificial del horno de la speed de 200 (M) está activa y echa todos los paquetes fuera. | Alguien habrá activado la vision, aún no está preparada. Se corta alimentación en el cuadro junto a pajitera TBA22 |  |  | no
JAIME | 2019-09-03 20:10 | 2019-09-03 20:20 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | R06 |  | Mantenimiento pregunta por los esquemas del Robot 6 Linea 12, pues alli solo tienen los de la L11. | Problemas relé de seguridad |  |  | no
JAIME | 2019-09-03 22:00 | 2019-09-03 22:05 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  | El R6 sigue con el fallo, me intento conectar pero no me deja. MTTO va a revisar la conexión del cable y me avisa luego. |  |  |  | si
JAIME | 2019-09-03 23:15 | 2019-09-04 00:25 | 1:10 | 0.048611 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  | Continuación de lo anterior: La CPU no conecta y parece haberse jodido o perdido el programa. Se viene a la fábrica para conectarse directamente por DP y comprobar porqué falla |  | Aún no se descubrió el motivo porque se interrumpió por otra llamada de guardai |  | si
JAIME | 2019-09-04 00:25 | 2019-09-04 00:45 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Jefe de turno |  | VTIS15 |  | En la pantalla del VTIS15 en el SCADA aparece un Error de Comunicación Alsafe 4 falla… Pero todo funciona correctamente. | Parece que la pantalla está apuntando donde no debe, pero no tiene repercusión alguna en el funcionamiento. |  |  | no
JAIME | 2019-09-04 00:45 | 2019-09-04 01:30 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  | Continuación (Otra vez) del tema del R6; se averigua porqué falla. | No se sabe como (ejem… INDAGO… ejem), pero estaba cargado el hardware y software del R2 en el PLC del R6. Se carga por completo su proyecto original y desaparecen los errores. |  |  | si
JAIME | 2019-09-04 01:30 | 2019-09-04 01:45 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  | El R6 sigue fallando, pero por otras cosas: LA BARRERA | Tras comprobar que es un tema completamente eléctrico se deja a MTTO actuar. |  |  | no
JAIME | 2019-09-04 02:40 | 2019-09-04 03:15 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  | R6 OTRA VEZ, falla el ASi.Se investiga y se comenta a mantenimiento que repasen el cable y el módulo 30. |  | SE HABÍA COMENTADO QUE ESTUVIESEN ATENTOS DEL ASi CUANDO ME FUI DE LA FÁBRICA |  | no
JAIME | 2019-09-04 04:10 | 2019-09-04 04:20 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  | R6 por 134151523ª vez. ASi sigue fallando; se les dice que cambien la CP ASi |  | SE HABÍA COMENTADO QUE ESTUVIESEN ATENTOS DEL ASi CUANDO ME FUI DE LA FÁBRICA |  | no
JAIME | 2019-09-04 04:45 | 2019-09-04 05:00 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Mantenimiento | José Blanco (?) | R06 |  | R6 sigue en las mismas y te juro que le meto fuego. Se simula la activación de la botonera (que es lo que está fallando) y se bloquea el reset de esta. | Módulo Canal 30 del ASi con fallo: Se descubrió que correspondía a la botonera del Elevador. | SE HABÍA COMENTADO QUE ESTUVIESEN ATENTOS DEL ASi CUANDO ME FUI DE LA FÁBRICA |  | no
JAIME | 2019-09-04 20:05 | 2019-09-04 21:00 | 0:55 | 0.038194 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | R06 |  | El R6 sigue con el ASi en fallo. | Se intenta configurar físicamente de nuevo la botonera (Canal 30), físicamente (Con el botón SET), cambiandole la dirección al Canal 04.y finalmente por HARDWARE en STEP7 | Parece que el módulo en el HARDWARE del S7 está mal configurado, pero no carga la nueva config. Se decide mirarlo al día siguiente en horario normal y funcionar como hasta ahora. |  | si
JAIME | 2019-09-04 21:00 | 2019-09-04 21:40 | 0:40 | 0.027778 | Lácteos | Operario Robots | Villalón | R02 |  | El R2 (nueva Indago) ha fallado y no rearma | El Robot pierde la posición y hay que llevarlo a HOME. Finalmente se consiguió rearmar. | Se informó a INDAGO y lo solucionaron (en principio) al día siguiente |  | si
JAIME | 2019-09-05 20:00 | 2019-09-05 20:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | DEMATIC |  | Los palets de Mantequilla que entran por la MR12 y van al Pasillo 4 no actualizan que han ocupado el hueco e intenta meter otro en el mismo sitio | Parece ser que por el envase del producto, que es negro, refleja la fotocelula que detecta palet en el almacén como si fuese un espejo | Junto con Carlos Bascón |  | si
CARLOS | 2019-09-05 20:00 | 2019-09-05 20:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Automatización | Jaime | DEMATIC |  | Los palets de Mantequilla que entran por la MR12 y van al Pasillo 4 no actualizan que han ocupado el hueco e intenta meter otro en el mismo sitio | Parece ser que por el envase del producto, que es negro, refleja la fotocelula que detecta palet en el almacén como si fuese un espejo |  |  | si
JAIME | 2019-09-06 00:35 | 2019-09-06 01:40 | 1:05 | 0.045139 | Lácteos | Mantenimiento |  | VTIS14 |  | Táctil de la Pantalla del VTIS14 NO funciona | Se le había metido humedad en una esquina y hay que presionarla para que haga contacto. | Juunto a Carlos Bascón a partir de las 1:20 |  | si
CARLOS | 2019-09-06 01:20 | 2019-09-06 01:40 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Automatización | Jaime | VTIS14 |  | Táctil de la Pantalla del VTIS14 NO funciona | Se le había metido humedad en una esquina y hay que presionarla para que haga contacto. |  |  | si
JAIME | 2019-09-06 06:45 | 2019-09-06 08:00 | 1:15 | 0.052083 | Piensos | Piensos | Mantenimiento (4367) | Etiquetado |  | Etiquetadora de Palets no actualiza tras el cambio de formato | Aún sin resolver, pero parece que tarda en actualizar, pues tras un tiempo mirando se llamó y confirmaron que funcionaba en ambos casos que cambiaron de producto |  |  | si
JAIME | 2019-09-06 23:10 | 2019-09-07 00:40 | 1:30 | 0.0625 | Lácteos | jefe de turno |  | R02 |  | R2 ha realizado vaciado pero no mueve el siguiente palet | Se habia quedado en un estado pillado (210), se consigue pasar hasta el final forzando señales y echa a andar. |  |  | si
CARLOS | 2019-09-07 01:50 | 2019-09-07 02:45 | 0:55 | 0.038194 | Lácteos | Jefe de Turno |  | DEMATIC |  | Un carro tiene bloqueada la electrovía ya que tiene destino Mantenimiento y no recogen los carros de la ME12 | Todo derivado que los codigos de barras de la posición de carga de la ME12 estaban deteriorados |  |  | no
JAIME | 2019-09-07 09:40 | 2019-09-07 10:10 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Mantenimiento | Miguel | STORK8 |  | 2 tarjetas de Entradas Analogicas del STORK 8000 en error tras haber perdido corriente. | Un fusible de entradas estaba mal. Se cambia y funciona. |  |  | no
JAIME | 2019-09-07 20:20 | 2019-09-07 20:35 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | jefe de turno |  | MES |  | MES falla: Al cargar sale error e intenta recargar la pagina todo el rato (parece como si parpadease) |  | Se reinicia y tirando |  | si
JAIME | 2019-09-08 20:35 | 2019-09-08 21:25 | 0:50 | 0.034722 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | DEMATIC |  | Tras un corte de corriente el Transelevador 3 no funciona. Tiene un mensaje de error en pantalla: "Direccion 2 no existe" | Se había borrado por completo el programa del PLC, se carga y vuelve a funcionar. | Puede que la pila del PLC se haya agotado y por eso tras el corte reinició sin programa |  | si
CARLOS | 2019-09-11 03:00 | 2019-09-11 03:15 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | jefe de turno | Andrés | R06 |  | No coge cartones | No estaban seleccionadas las capas de cogida |  |  | no
CARLOS | 2019-09-11 21:30 | 2019-09-11 23:10 | 1:40 | 0.069444 | Lácteos |  |  | R02 |  |  | Robot 2 ha dado un error en la suelta de palets | Por ajustes de puesta en marcha |  | si
CARLOS | 2019-09-11 23:55 | 2019-09-12 03:15 | 3:20 | 0.13889 | Lácteos |  |  | Procesos |  |  | No arranca la bomba de mantequilla | Se podía haber revisado por planos eléctricos |  | si
CARLOS | 2019-09-14 18:45 | 2019-09-14 19:00 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Jefe de Turno |  | MES |  | El sistema MES no conecta |  |  |  | si
CARLOS | 2019-09-15 21:30 | 2019-09-15 23:00 | 1:30 | 0.0625 | Lácteos | Jefe de Turno |  | R06 |  | El mosaico del robot 6 no se realiza bien | No tiene bien gestionadas las paradas |  |  | si
CELIA | 2019-09-18 20:20 | 2019-09-18 20:45 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | tomás blanco |  | Visión artificial |  | no funciona la visión artificial de indago | se intenta localizar a los de producción de mantequilla durante dos horas para explicarles lo que hacer. | Lo arregla Rafa que desplaza luego a la fábrica |  | no
CELIA | 2019-09-17 23:32 | 2019-09-18 00:32 | 1:00 | 0.041667 | Mantequera | mantenimiento | manolo | R01 |  | el robot colaborativo da error de TCP | Problemas red PLC y robot |  |  | si
RAFAEL | 2019-09-17 23:32 | 2019-09-18 00:32 | 1:00 | 0.041667 | Mantequera |  |  | R01 |  | el robot colaborativo da error de TCP | Problemas red PLC y robot |  |  | si
CELIA | 2019-09-19 20:00 | 2019-09-19 21:30 | 1:30 | 0.0625 | Lácteos | Jefe de turno | andrés | R06 |  | el robot 6 no hace el doble enfardado con el chocotaza | se avisa que lleva trabajo de programación y transferir y de decide dejarlo para cuando estemos en fábrica |  |  | no
CELIA | 2019-09-19 23:11 | 2019-09-20 02:11 | 3:00 | 0.125 | Lácteos | Mantenimiento | manolo | R01 |  | Una avería era el robot colaborativo de la mantequera, sigue dando error de comunicación y no deja rearmar ni trabajar con él. Otra avería fue un térmico del robot 2 que lo bloqueaba y no dejaba trabajar |  |  |  | si
CELIA | 2019-09-20 06:45 | 2019-09-20 08:00 | 1:15 | 0.052083 | Lácteos | expediciones | acisclos | R01 |  | la isla y expediciones está todo parado | ha habido un pico en la comunicación |  |  | si
RAFAEL | 2019-09-20 21:00 | 2019-09-20 22:39 | 1:39 | 0.06875 | Lácteos | Jefe de turno | andrés | R06 |  | el robot 6 hace falta ajustarle la altura | Ajustes Robot 6 en mosaico 3x2 |  |  | si
CELIA | 2019-09-20 22:39 | 2019-09-20 23:15 | 0:36 | 0.025 | Lácteos | expediciones | rubén | R01 |  | unos palets que venían de león no podían meterlos por la isla | no sabían seleccionar en la aplicación de HMI la opción de ponerle una H |  |  | no
JAIME | 2019-09-24 02:45 | 2019-09-24 04:15 | 1:30 | 0.0625 | Lácteos | Jefe de turno |  | DEMATIC |  | DEMATIC no anda, todo parado. Problemas con Profibus en el Carro Doble. | Eran dos averias distintas; el carro doble se mandó a revisar a MTTO y después se quedó bien. Para DEMATIC hubo que llamar a Informática para reiniciar el 1.60 |  |  | si
JAIME | 2019-09-24 04:15 | 2019-09-24 04:25 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Jefe de turno |  | R01 |  | Aplicación de Bolsas de Natas no va. Y la fecha de envasado ha cambiado. | Al reiniciar la base de datos de DEMATIC. Se reinicia el PC y se cambia la fecha del PC para que cuadre con la producción y tirando. |  |  | no
CARLOS | 2019-09-28 21:20 | 2019-09-28 21:25 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | R01 |  | El robot 2 no arranca el elevador | No tiene el contador de cajas a 0 |  |  | no
CARLOS | 2019-09-29 09:12 | 2019-09-29 09:30 | 0:18 | 0.0125 | Mantequera | Mantequera | Bernabé | R01 |  | No arranca la limpieza | Aparentemente no exitía ningún problema y se pone en marcha sola |  |  | si
CARLOS | 2019-09-29 16:00 | 2019-09-29 17:00 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastasio | R01 |  | El robot 2 no arranca el elevador | No tiene el contador de cajas a 0 |  |  | no
CARLOS | 2019-09-29 18:20 | 2019-09-29 21:30 | 3:10 | 0.13194 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | R01 |  | Etiquetadora 1 no funciona un detector y robot 2 no hace vaciado | El detector no funciona por cambio de polaridad y el robot tiene posiblemente una fotocelula girada |  |  | si
ALBERTO | 2019-10-02 10:45 | 2019-10-02 11:30 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Miguel | R01 |  | Fallo Ethercat y módulos encajadora Mantequera | Avería eléctrica conocida por Tomás de mto Mantequera, cuando llega a fábrica lo soluciona. |  |  | no
ALBERTO | 2019-10-02 20:20 | 2019-10-02 20:50 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | Maestro Piensos | José | R01 |  | El silo 75 no dosifica en la báscula 3 | Tras quedarse pillado pierde el origen del silo, se le da orden de descarga a una pesada, pero la siguiente no arranca en automático. Finalmente se reinicia el lote. |  |  | si
ALBERTO | 2019-10-02 20:20 | 2019-10-02 20:50 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Jefe de Turno |  | R01 |  | Un carro tiene bloqueada la electrovía ya que tiene destino Mantenimiento y no recogen los carros de la ME12 | Todo derivado que los codigos de barras de la posición de carga de la ME12 estaban deteriorados |  |  | no
CELIA | 2019-10-02 20:42 | 2019-10-02 22:22 | 1:40 | 0.069444 | Lácteos | Jefe de Turno | Anatasio/JuanP | R01 |  | En el Mes no pueden sacar un informe | No se explican muy bien y primero nos vamos a ver si le pasa algo al servidor del MES, lo reiciniciamos y reiniciamos el SERVER 2. Después de eso seguía sin ir. Estuvios buscando y era en el informe GAP de la envasadora J habían puesto como envases producidos 28,2 en lugar de 28200 y daba error a la hora de sacar el informe. |  |  | si
CELIA | 2019-10-03 21:27 | 2019-10-03 22:39 | 1:12 | 0.05 | Piensos | Ensacadoras Piensos | Bartolomé | R01 |  | En la línea 1 no cambiaba el artículo de rafia a papel en la etiquetadora de palet | hay que revisar el procedimiento de almacenado a ver porqué sólo le afecta a un artículo concreto |  |  | si
Mª CARMEN | 2019-10-09 03:45 | 2019-10-09 04:15 | 0:30 | 0.020833 | Mantequera | Produccion Mantequilla |  | R01 |  | No cambia la velocidad del variador del Egly antiguo para comenzar la producción con Tarrinas | La velocidad del variador estaba asignada en programación a tarrinas 1 en lugar de a tarrinas 2. Se modifica esto y funciona correctamente. |  |  | si
RAFAEL | 2019-10-12 23:00 | 2019-10-13 02:00 | 3:00 | 0.125 | CTC | Mantenimiento CTC | Jose Luis | R01 |  | Cogeneraicón no tiene viisón de la nueva sala de máquinas de CTC | Despues probar, el problema se encuetra que la red 10.10.40 ha dejado d ecomunicar. Mira Paco y no encuentra nada, a la mañana siguiente lo arregla |  |  | si
Mª CARMEN | 2019-10-13 21:30 | 2019-10-13 21:45 | 0:15 | 0.010417 | Mantequera | Produccion Mantequilla |  | R01 |  | Despues producir Microtarrinas con el silo nuevo, no arranca para seguir produciendo con pastillas | El silo le tiene que dar señal a sistein de "Silo en producción" y de sistein nos llega a nosostros esta señal. Pero a Sistein no le esta llegando esta señal (se esta intentando solucionar este problema, mientras tanto se puso en la pantalla "Inicio producción ", de esta manera no tiene que depender de automatización). Se analizo el problema para ver que estaba ocurriendo, y se explico a producción como hacerlo en lugar de forzar nosotros desde el programa. |  |  | si
JAIME | 2019-10-16 20:00 | 2019-10-16 20:25 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | Jefe de turno |  | R01 |  | Envío de Nata por Tanque 03 a Mantequera 1 bloqueado | TETRA tenia la solución medio hecha pero faltaba algo | También llamaron a TETRA y lo solucionaron ellos. |  | no
RAFAEL | 2019-10-17 21:45 | 2019-10-17 22:00 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | MES |  | MES no está funcionando correctamente |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-10-19 10:00 | 2019-10-19 10:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Jefe de turno |  | R00 |  | Robot 0 falla en la entrada, la guillotina | Quito marca que me comenta Carmen si falla |  |  | si
RAFAEL | 2019-10-19 15:30 | 2019-10-19 16:30 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Mantequilla | Javi | R01 |  | Robot mantequilla no paletiza bien | Alguien lo ha manipulado, la muñeca 3. Llevarlo a su sitio y volver a arrancar | Incluso em comentaron que los tubos del aire estaban muy tirantes, normal, tenían una vuelta de más dada |  | si
RAFAEL | 2019-10-19 17:30 | 2019-10-19 18:30 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Jefe de turno |  | R00 |  | Robot 0 falla en la entrada, la guillotina | Sigue fallando, después de unos cuantos vaciados se arregla y pueden aguantar así hasta el lunes para que Carmen vuelva a mirarlo |  |  | si
RAFAEL | 2019-10-20 16:00 | 2019-10-20 16:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Mantequilla | Javi | Visión artificial |  | Visión Artifical Orbita no funciona correctamente, no expulsa bien las tarrinas malas | Reiniciamos equipos y funciona bien |  |  | si
RAFAEL | 2019-10-21 05:30 | 2019-10-21 06:10 | 0:40 | 0.027778 | Lácteos | Mantequilla | Bernabé | Limpieza |  | No entra en limpieza el silo 1 | Había envasadoras aún seleccionadas |  |  | no
JAIME | 2019-10-22 06:55 | 2019-10-22 07:00 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Jefe de turno |  | DEMATIC |  | DEMATIC totalmente parado, un carro electrovía en fallo. | Desconocido. Informática actuó antes de que nos llamasen. | Se "arregló" durante la misma llamada |  | no
JAIME | 2019-10-22 07:00 | 2019-10-22 07:15 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | Carro doble |  | Carro Doble y Carro Pilas parados y no reaccionan al HMI | Parece un fallo de Comunicación, nada de programación. |  |  | no
JAIME | 2019-10-22 23:45 | 2019-10-23 02:00 | 2:15 | 0.09375 | Lácteos | Mantequilla | Bernabé | R01 |  | El Robot colaborativo está bloqueado y no reinicia errores | Habían girado manualmente el robot en la direción contraria; además, el codo (eje 3) sehabía salido de su posición y Bernabé y Javi lo pusieron de nuevo en su sitio; pero ahora tiene holgura y paletiza mal. | Se avisa al proveedor a primera hora. |  | si
RAFAEL | 2019-10-22 23:45 | 2019-10-23 02:00 | 2:15 | 0.09375 | Mantequera | Automatización | Jaime | R01 |  | El Robot colaborativo está bloqueado y no reinicia errores |  |  |  | si
JAIME | 2019-10-23 22:20 | 2019-10-23 22:25 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Jefe de turno | 4007 | Etiquetado |  | La etiquetadora 3 no está imprimiendo bien la etiqueta para China |  | Se anula la enfardadora 3 hasta descubrir el por qué |  | no
JAIME | 2019-10-23 22:45 | 2019-10-23 23:50 | 1:05 | 0.045139 | Lácteos | Cogeneración |  | Aljibe |  | La señal del Aljibe de la Depuradora no se visualiza | Fallo en comunicación? | Se reinicia PLC y Antena de Aljibe. Se llamó a Mantenimiento a las 22:52 y se estuvo en espera (para guiarlos) hasta las 23:19. Tras eso se informó a la Sala de Control de cogeneración a las 23:35; aún no daba señal pero tarda bastante en reiniciar, le dije que me llamasen en 15 minutos a ver si había reiniciado pero no me llamaron hasta las 0:20 |  | si
JAIME | 2019-10-25 21:03 | 2019-10-25 22:03 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Mantequilla | 4766 | Procesos |  | El BTD de la mantequera antigua rebosa; el silo no para de enviar a pesar de que la sonda marca por encima del 60% | Están usando el Silo TN2 para producir por la línea vieja Y nueva al mismo tiempo; por lo que la línea nueva le dice que siga enviando. |  |  | si
JAIME | 2019-10-26 07:51 | 2019-10-26 09:32 | 1:41 | 0.070139 | Lácteos | Mantequilla | 4766 | R01 |  | El robot de mantequilla se queda bloqueado cuando coge caja | Parámetros de Fuerza o Vapostato mal conectado | Se llama a Neobotik, que nos avisarán cuando estén disponibles (CONTINUA) |  | si
JAIME | 2019-10-26 09:55 | 2019-10-26 11:30 | 1:35 | 0.065972 | Lácteos | Neobotik |  | R01 |  | El robot de mantequilla se queda bloqueado cuando coge caja | Parámetros de Fuerza o Vapostato mal conectado | (CONTINUACIÓN) Guiados por Neobotik se hacen varios ajustes al robot a través de videollamada- |  | si
JAIME | 2019-10-26 11:30 | 2019-10-26 12:00 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Mantenimiento | 4070 | Procesos |  | Sonda de Temperatua 02 se ha cambiado porque estaba llena de agua |  | Se encarga Carlos Bascón; se cargará la nueva sonda por la tarde que no hay p`roducción |  | si
CARLOS | 2019-10-26 20:00 | 2019-10-26 21:30 | 1:30 | 0.0625 | Lácteos |  |  | Procesos |  | Carga del Hardware de la sonda. Fieldcare caído y hubo que reiniciar la máquinas virtuales |  |  |  | si
JAIME | 2019-10-27 02:40 | 2019-10-27 03:49 | 1:09 | 0.047917 | Lácteos | Jefe de Turno |  | R06 | Ajustes | Robot 06 tira cajas del lecho 5 y 6 porque toca las cajas con la pinza | Se sube altura de la caja; pero se deja observando si la cabeza se va bajando. |  |  | si
ALBERTO | 2019-10-31 20:45 | 2019-10-31 23:15 | 2:30 | 0.10417 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | VTIS100 |  | El equipo VTIS100 ha tirado la limpieza y no sale de la fase. | Se queda pillado por fallo en la despresurización, se fuerza la fase 100 y se solicita que hagan un aclarado para que se resetean las condiciones del tanque |  |  | si
JAIME | 2019-11-03 17:43 | 2019-11-03 17:58 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Jefe de Turno |  | R05 |  | Robot 05 ha perdido programa y tiene un variador roto |  | Se le dice a MTTO que termine de cambiar al variador por si el problema viene de ahí. |  | si
JAIME | 2019-11-03 18:58 | 2019-11-03 21:08 | 2:10 | 0.090278 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | R05 |  | El Robot 05 sigue sin poder arrancar, Fallo del Sistema en pantalla y no deja ni moverlo en manual |  | Se llama a Carlos Bascón y acudimos ambos a arreglarlo, necesita sincronización de 0s y cargar copia de sugridad |  | si
CARLOS | 2019-11-03 18:58 | 2019-11-03 21:08 | 2:10 | 0.090278 | Lácteos | Automatización | Jaime | R05 |  | El Robot 05 sigue sin poder arrancar, Fallo del Sistema en pantalla y no deja ni moverlo en manual |  | hace falta actualizar ejes y cargar backup. Además hubo que ajustar dejadas del lado derecho (L9) |  | si
CELIA | 2019-11-05 05:11 | 2019-11-05 08:00 | 2:49 | 0.11736 | Lácteos | Jefe de Turno | Andrés | R04 | Fallo manipulación | el robot 4 está bloqueado y nno funciona | no saben pasar la línea en la que se bloquea y al hacer un PP a main se choca rompiendo una fotocélula de la cabeza | cuando hasa esto hay que llevar el cursos a la siguiente línea y arrancar desde el cursor |  | no
CELIA | 2019-11-06 06:03 | 2019-11-06 08:00 | 1:57 | 0.08125 | Lácteos | mantenimiento | manolo | R00 | Fallo manipulación | el robot 0 se ha bloqueado y descalibrado |  |  |  | si
CELIA | 2019-11-07 20:22 | 2019-11-07 23:48 | 3:26 | 0.14306 | Lácteos | jefe de turno | Ángel | R02 | Programación | el robot 2 pinchas las cajas | se llama a Indago porque debido a una programación de los palet medios comienza a hacerlo | se conecta uno de los programadores y carga la versión anterior. |  | no
CELIA | 2019-11-08 20:00 | 2019-11-08 20:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Sala Control | Bartolomé | Procesos |  | el cliente 1 no le funciona | no saben cómo reiniciarlo y cómo cerrar y abrir la aplicación del WinCC |  |  | no
CELIA | 2019-11-10 05:10 | 2019-11-10 05:30 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Recepción de leche |  | Procesos |  | las vávulas de una zona estaban todas saltadas | detectamos que s un problema de mantenimiento. Intentamos contactar con los teléfonos de mantenimiento que tenemos sin respuesta | Llamo a Carlos Bascón y él se encarga de localizar al personal. |  | no
CARLOS | 2019-11-10 05:20 | 2019-11-10 06:10 | 0:50 | 0.034722 | Lácteos | Recepción de leche |  | Procesos |  | las vávulas de una zona estaban todas saltadas | detectamos que s un problema de mantenimiento. Intentamos contactar con los teléfonos de mantenimiento que tenemos sin respuesta | Llamo a Carlos Bascón y él se encarga de localizar al personal. |  | no
RAFAEL | 2019-11-13 19:34 | 2019-11-13 20:01 | 0:27 | 0.01875 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Transporte | Ajustes | Transportador TR-51 arranca y se para | Se debe al fallo de la constancia, está al revés. ¿Cómo ha estado funcionado antes? |  |  | si
RAFAEL | 2019-11-14 04:50 | 2019-11-14 05:31 | 0:41 | 0.028472 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | R02 | Programación | Robot 2 no paletiza, ha ido la primera dejada a un lado y la segunda al otro. Luego ha pinchado cajas. Le hacen vaciado y ahí se queda | Con el proyecto de hace dos meses y con Tia Portal 15.1 ajusto variables hasta sacarlo de ahí y empiezan a paletizar. | Puesta en marcha de INDAGO, ¿seguimos haciendo la guardia a las empresas externas en sus puestas en marcha? SI | Está clara la propuesta | no
RAFAEL | 2019-11-14 20:14 | 2019-11-14 20:35 | 0:21 | 0.014583 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | R02 | Programación | Lo mismo que el anterior, pero en este caso se consigue arreglar metiendo cajas a mano |  | Puesta en marcha de INDAGO, ¿seguimos haciendo la guardia a las empresas externas en sus puestas en marcha? SI | Está clara la propuesta | no
RAFAEL | 2019-11-15 01:10 | 2019-11-15 03:00 | 1:50 | 0.076389 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos |  | Tanque cónico no funciona porque la ruta está habilitada pero en error. No deja resetearla. Reseteo varias cosas de la ruta desde PCS7 y finalmente deja restear ruta y volverla a activar. Posteriortmente mantenimiento tiene que revisar una válvula |  |  |  | si
CARLOS | 2019-11-15 02:30 | 2019-11-15 03:00 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos |  | Tanque Cónico |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-11-15 19:57 | 2019-11-15 21:34 | 1:37 | 0.067361 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | R05 | Programación | Ajuste mosaico lado derecho cajas 3x2 |  |  |  | si
RAFAEL | 2019-11-17 09:00 | 2019-11-17 10:00 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Enfardado | Fallo manipulación | Enfardadora 1 lleva parada toda la noche porque enfardado mal y raro | Hablo con mantenimineto para que vaya mirando parámetros que les voy diciendo y ajustamos lo que está mal. Alguien ha tocado, no sabemos quien ni ha dicho nada. |  | No sería es necesaria porque la persona que ha tocado lo hubiera dejado como estaba si no sabe | no
RAFAEL | 2019-11-17 20:45 | 2019-11-17 23:00 | 2:15 | 0.09375 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | R05 | Programación | Está paletizando mal en ambos lados. La selección del formato desde el HMI no coincide con la del robot |  | Hay que ajustar la programación del robot ABB para que refresque bien el formato seleccionado |  | si
RAFAEL | 2019-11-17 23:00 | 2019-11-17 23:35 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | Transelevadores | Fallo manipulación | No avanza el palet de la mesa EP02 a la siguiente porque está constantemente el tranasito de la mesa EP12 hacia el traslo. | Se ha realizado una mala manipulación y tan solo hay que pasar a manual y a automático el traslo |  |  | no
Mª CARMEN | 2019-11-19 21:23 | 2019-11-19 22:19 | 0:56 | 0.038889 | Lácteos | Expediciones | Andres (Jefe de Turno) | Base de Datos Dematic | Comunicación | Los palets se etiquetan con una fecha que no corresponde, se observa que todos los palets tienen la hora de entrada alrededor de las 15:00 horas. Se comprueba que el horario del servidor esta bien | No se ha detectado el motivo de este problema. Se llamó a Sistemas para que reiniciaran la base de datos, en ese mismo instante estaba habiendo un problema con jde el cual estaba bloqueado. Casualmente cuando se soluciona el problema de jde se soluciona los palets, no obstante reiniciamos la base de datos | Se ha habló con Dematic al dia siguiente para analizar este problema |  | si
Mª CARMEN | 2019-11-22 01:46 | 2019-11-22 02:51 | 1:05 | 0.045139 | Lácteos | Procesos | Juan (Jefe de Turno) | Procesos | Termico | Ha saltado un térmico dando lugar a la perdida de conexión de distintos equipos (ordendadores de sala de control, envasadoras con tanques asepticos...). Hay una bomba en la línea cip D que esta dando fallo y el variador esta ok. Se soluciona forzando la alarma. El tanque de nata 5 no envia a procesos, esta en una fase 80 cuando debería de estar en la 0 --> se soluciona formazando PL_Oper y PL_Held a 0, de esta forma PhaseTyp cambia de 80 a 0 | Corte en la sala de atrás del cuadro |  |  | si
Mª CARMEN | 2019-11-24 11:46 | 2019-11-24 12:35 | 0:49 | 0.034028 | Lácteos | Isla | Oscar | Carro doble | Programación | El carro doble suelta el palet en el robot 1, pero el carro no recibe la confirmación del robot | IPLA realizó un cambio en la programación para solventar unas incidencias comunicadas por parte de los operarios, y no probó la modificación en producción. Se llamó a IPLA para que cargará el programa anterior | Llamo a Celia para poder conectarme al Robot 1, ella tiene el contacto de Hector (programador de IPLA) y se pone en contacto con él | IPLA nos de los proyectos actualizados y nos indiqué cuando realicen modificaciones de este tipo | si
Mª CARMEN | 2019-11-24 12:35 | 2019-11-24 13:40 | 1:05 | 0.045139 | Lácteos | Isla | Oscar | Carro doble | Fotocelula | El dispensador de medios no carga al carro doble | Se comprueban todas las fotocelulas relacionadas con este dispensador (todas hacen lectura en el plc). Se busca en la programación y es debido a una de estas fotocelulas esta invertida el contacto --> se llama a mantenimiento para que cambie |  |  | si
Mª CARMEN | 2019-11-24 17:03 | 2019-11-24 18:02 | 0:59 | 0.040972 | Lácteos | Procesos | Manolo | STORK13 | Tensión | El Stork 13 se queda en la fase 111 y no cambia de fase, se ha cortado tensión varias veces y se ha vuelto a iniciar las fases dando lugar al mismo fallo. | La envasadora de la botella no tiene tensión, entonces hace que el equipo no cambie de fase | Mantenimiento ha hecho todo lo posible, entonces pongo que es necesaria porque no habia manera de conocer que era por la tensión de la envasadora, deberiamos de poner una alarma | Poner una alarma en el stork 13 para indicar este fallo. | si
Mª CARMEN | 2019-11-24 20:02 | 2019-11-24 20:13 | 0:11 | 0.0076389 | Lácteos | Procesos | Antonio Aranda | STORK8 | Comunicación - SCADA | No hay comuniciación entre el tanque aseptico y el stork 8. Se ha cortado tensión varias veces, se ha subido el programa y no se soluciona | Se comunica que se cambie la tarjeta analogica de las salidas del tanque aseptico, porque hace un par de semanas con un corte de corriente se rompieron los fusibles. | Mantenimiento ha hecho todo lo posible |  | si
Mª CARMEN | 2019-11-24 21:47 | 2019-11-24 22:30 | 0:43 | 0.029861 | Lácteos | Procesos | Antonio Aranda | STORK8 | Comunicación -SCADA | Tras cambiar la tarjeta y terminar de hacer la esterilización sigue el mismo problema | El operario del cuadro se da cuenta que falta un icono en el scada, que tras el corte de luz no se muestra --> se soluciona de esta forma el problema | Carlos Bascon se conecta para intentar dar con el problema de comunicación |  | si
Mª CARMEN | 2019-11-24 23:56 | 2019-11-24 23:59 | 0:03 | 0.0020833 | Piensos | Sala de control | Nombre? | Molino | Arranque | No arranca uno de los molinos | Llaman a mantenimiento le cortan tensión y arranca correctametne |  |  | no
Mª CARMEN | 2019-11-25 03:29 | 2019-11-25 03:30 | 0:01 | 0.00069444 | Mezclas | Mezclas | Nombre? Tlfn 4402 |  | Conexión Internet | No tienen internet en mezclas |  | Se le da el numero de guardia de sistemas | Diferenciar que estos temas son de sistemas | no
RAFAEL | 2019-11-25 20:02 | 2019-11-25 20:26 | 0:24 | 0.016667 | Cogeneracion | Operario |  | SCADA CTC | Comunicaciones | SCADA CTC no comunica por DP | Tras pasar antivirus, herramientas de limpieza,… la comunicación APLICOM ha dejado de funcionar. Reintalos xomunicaciones y todo ok |  |  | si
JAIME | 2019-11-29 20:00 | 2019-11-29 20:20 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Jefe de turno |  | Etiquetadora 1 ISLA |  | Se rompió el lector de código de barras, y al sustituirlo no comprueba correctamente que se puso etiqueta | Hay que cargarle a esos lectores un archivo de configuración |  | Cargar el archivo es simple, puede encargarse MTTO. Otra opción era coger el de la etiquetadora de Botella puesto que esta no iba a producir el fin de semana. | no
CELIA | 2019-11-29 20:00 | 2019-11-29 20:40 | 0:40 | 0.027778 | Piensos | Maestro Piensos | José |  | JDE | Cuando ponen una orden de producción de sacos le pone la cantidad de 0kg | se ha importado con índice el 1 al X siempre el primero de la lista debe ser el 2 porque el 1 es el que se est´s fabricando | borrar las órdenes e importarlas de nuevo |  | si
JAIME | 2019-11-30 08:44 | 2019-11-30 08:49 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Jefe de turno |  | Robot 02 | Programación | Pincha cajas en el lado derecho en medias paletas. | INDAGO debe revisar el offset de altura en medias paletas | Se les propone que paletice sólo por un lado, que para eso está dicha opción. (NO ES UNA EMERGENCIA) |  | no
JAIME | 2019-12-03 20:00 | 2019-12-03 21:05 | 1:05 | 0.045139 | Lácteos | Jefe de turno |  | ISLA (MR12) | Programación | Da error en ORACLE al meter palets combinados Chocotaza BOX 1L | El SP IDENTIFICAR_PALET_ENTRADA da el error, parece que por que cuando creao el Palet Combinado, la columna PL_WS_STATUS adquiere un valor no valido (40) | Se coloca en el PASO 15 un SET PL_WS_STATUS = 1 y funciona correctamente. |  | si
CELIA | 2019-12-03 20:00 | 2019-12-03 21:15 | 1:15 | 0.052083 | Lácteos | recepción de leche |  | Scada | Scada | no le sale para seleccionar la ruta y no deja hacer empuje | para lo de la ruta forzamos una señal y para el empuje abortamos todo y lo volvemos a seleccionar |  |  | si
CELIA | 2019-12-09 10:35 | 2019-12-09 11:05 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | expedición lácteos | Acisclos | Dematic | todo parado | Están carros, robot, isla y expediciones parado | ha habido un corte de red a nivel general | llamamos a Paco Daza para ver el problema |  | si
CELIA | 2019-12-09 12:00 | 2019-12-09 12:40 | 0:40 | 0.027778 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | Mes | está bloqueado | no salen las órdenes de producción ni nada | el corte de red anterior | se reinicia el 1,26-1,27 y server2 |  | si
CELIA | 2019-12-09 12:52 | 2019-12-09 13:43 | 0:51 | 0.035417 | Lácteos | mantenimiento | Ismael | etiquetadora PET | no le llegan datos | No le llegan datos a la etiquetadora | el corte anterior y reinicio de dematic | hay que acceder al 1.83 como Administrador y arrancar una aplicación de etiqueado de PET que hay en el mismo escritorio |  | si
JAIME | 2019-12-14 11:49 | 2019-12-14 12:34 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC | todo parado | Los carros electrovia y las emsas de la isla se encontraban paradas | Se probó a reiniciar el 1.60, y los servicios del 1.83, pero hubo que reiniciar el 1.83 al completo para que andase. |  |  | si
Mª CARMEN | 2019-12-16 20:00 | 2019-12-16 20:59 | 0:59 | 0.040972 | Lácteos | jefe de turno |  | MES | Comunicaciones | Fallo de Comunicación con el Servidor | Servidor 14.14 con problemas | Se reiniciaron y probaron diferetes cosas en el resto de servidores. |  | si
JAIME | 2019-12-16 20:00 | 2019-12-16 20:59 | 0:59 | 0.040972 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | MES | Comunicaciones | Fallo de Comunicación con el Servidor | Servidor 14.14 con problemas | Se reiniciaron y probaron diferetes cosas en el resto de servidores. |  | si
RAFAEL | 2019-12-18 | 2019-12-18 00:23 | 0:23 | 0.015972 | Cogeneracion | Cuadro cogeneracion | Jorge | SAD ISOTROL | Comunicaciones | No se muestran los datos en el SCADA | SE queda bloqueado | Se reinicia el servidor |  | si
ALBERTO | 2019-12-18 | 2019-12-18 00:23 | 0:23 | 0.015972 | Cogeneracion | Cuadro cogeneracion | Jorge | SAD ISOTROL | Comunicaciones | No se muestran los datos en el SCADA | SE queda bloqueado | Se reinicia el servidor |  | si
ALBERTO | 2019-12-20 02:15 | 2019-12-20 04:15 | 2:00 | 0.083333 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gomez | T.A Stork 8000 | Sobrepresión | La presión no para de subir | Tubo neumático cortado, la válvula de corte no actúa | Llamada previa a la comprobación de la instalación, horas despues se dan cuenta del problema ellos mismos. |  | no
ALBERTO | 2019-12-21 11:39 | 2019-12-21 11:59 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | jefe de turno | Angel | T.A Vtis 15 | No esteriliza | Salta la esterilización en la fase 112 | Microcortes electricos | Lo arregla TetraPak. Solo se ve a través de la información del Hardware |  | si
Mª CARMEN | 2019-12-20 22:11 | 2019-12-20 22:43 | 0:32 | 0.022222 | Cogeneracion | Cuadro cogeneracion |  | SCADA | Comunicaciones | No pueden utilizar el scada de cogeneracion. El mes esta bloqueado | Se queda bloqueado | Se reinicia y comienza a funcionar el scada de cogeneracion. Para el sistema MES se entra a la misma vez a 14,14 y al 1.26 y comienza a funcionar |  | si
Mª CARMEN | 2019-12-21 05:06 | 2019-12-21 05:12 | 0:06 | 0.0041667 | Lácteos | Resposable turno | Juan | MES | Comunicaciones | Fallo de comunicación del sistema MES | No se muestran los datos de envasadoras y de los equipos | Se entra a la misma vez al servidor 14,14 y al 1,26 y comienza funcionar |  | si
Mª CARMEN | 2019-12-21 08:54 | 2019-12-21 09:51 | 0:57 | 0.039583 | Lácteos | Mantenimiento de envasadoras | Fernando | Transelevadores | Bloqueado transelevador | El transelevador 4 no descargar esta bloqueado | No esta calibrado | Se intenta ver por programacion que esta pasando.. Y se indica a mantenimiento que lo calibre |  | no
CARLOS | 2019-12-20 12:15 | 2019-12-20 15:30 | 3:15 | 0.13542 | Lácteos | Jefe de Turno | Angel | T.A Vtis 15 | No esteriliza | Salta la esterilización en la fase 112 | Microcortes electricos | Lo arregla TetraPak. Solo se ve a través de la información del Hardware |  | si
ALBERTO | 2019-12-22 00:09 | 2019-12-22 01:09 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | jefe de turno | Angel | Robot 02 | No se mueve | Se queda bloqueado | Bloqueo por una colisión | Mantenimiento llama para que le expliquemos como se mueve y se rearma, finalmente hay que ir porque no lo consiguen |  | no
CARLOS | 2019-12-22 02:00 | 2019-12-22 02:20 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | jefe de turno | Angel | Mantequera | La ruta esta bloqueada | No deja cambiar la ruta de envio de nata | El tanque estaba bloqueando la ruta | Se fuerza el desbloqueo y ya funciona |  | si
ALBERTO | 2019-12-22 01:09 | 2019-12-22 02:09 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | jefe de turno | Angel | Mantequera | La ruta esta bloqueada | No deja cambiar la ruta de envio de nata | El tanque estaba bloqueando la ruta | Se fuerza el desbloqueo y ya funciona |  | si
ALBERTO | 2019-12-22 02:09 | 2019-12-22 03:09 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | jefe de turno | Angel | DEMATIC | Comunicaciones | No recogen los carros ni se mueven los palets de la isla | Los microcortes en dematic dejaron datos mal ubicados y palets transiciones sin completar | Lo hace automatización ya que no es el puesto el puesto habitual del operador |  | no
ALBERTO | 2019-12-22 03:57 | 2019-12-22 04:27 | 0:30 | 0.020833 | Cogeneracion | Cuadro cogeneracion | Jorge | SAD ISOTROL | Comunicaciones | No se muestran los datos en el SCADA | SE queda bloqueado | Se reinicia el servidor |  | si
ALBERTO | 2019-12-22 11:45 | 2019-12-22 12:45 | 1:00 | 0.041667 | Mantequera | Resposable turno |  | Robot Tarrinas | No se mueve | Da fallo en el robot y no se puede resetear | El eje de la muñeca habia girado en sentido contrario | Se va a planta se liberan los ejes y se gira a la posición correcta |  | si
ALBERTO | 2019-12-22 18:28 | 2019-12-22 19:58 | 1:30 | 0.0625 | Lácteos | Resposable turno | Anastasio | MES | Comunicaciones | No deja planificar | NO aparecen las producciones planificadas para la proxima semana | Se llama a Ininfa tras intentar resolverlo sin éxito |  | si
ALBERTO | 2019-12-22 20:21 | 2019-12-22 22:01 | 1:40 | 0.069444 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Carro doble | Comunicaciones | No se mueve | No funcionan los modulos ASI |  |  | no
Mª CARMEN | 2019-12-29 22:16 | 2019-12-29 22:40 | 0:24 | 0.016667 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | MES | Comunicaciones | Se ha quedado bloqueado las envasadoras | Se reinicia el 1.27, 1.26, y por ultimo se abre la 14.14 y 1.26 comienza a funcionar correctamente | Se pregunta a Paco Daza si ha habido algun corte alrededor de las 11:07 en alguno de los servidores. Ha habido un corte en el 1.27 |  | si
CARLOS | 2019-12-30 21:20 | 2019-12-30 21:25 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Jefe de Turno | Angel | MES | Comunicaciones | Fallo de Comunicación con el Servidor | Servidor 14.14 con problemas | Posiblemente derivado de algún microcorte |  | si
CARLOS | 2019-12-31 03:25 | 2019-12-31 06:25 | 3:00 | 0.125 | Lácteos | Botella | David | Horno | Seguridades | No permite rearmar la puerta 16 y PC apagado | Se ha producido un corte general en el sistema | PC: Se quita el cable de alimentación y se vuelve a poner. SEGURIDADES: Hay que hablar con SIDEL |  | si
CARLOS | 2020-01-01 18:10 | 2020-01-01 18:20 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Expediciones | Santi | DEMATIC | Comunicaciones | Los transelevadores no van a por los palets | Después de la parada de producción, posiblemente se han detenido los Servicios | Se reinicia el servidor. La persona que está a cargo de la instalación no conoce bien el sistema |  | no
CARLOS | 2020-01-03 22:35 | 2020-01-03 23:05 | 0:30 | 0.020833 | Mantequera | Operario |  | Robot | Movimiento | No coge la posición correcta y no recoge las tarrinas |  | Lo muevo manualmente y le pulso a PLAY desde la pantalla de robot |  | si
CARLOS | 2020-01-03 22:40 | 2020-01-03 22:40 | 0:00 | 0 | Piensos | Maestro Piensos | José |  | Manipulación | No coge la ruta que elimina las cribas | Se ha realizado un cambio en JDE y no se ha tenido en cuenta en los datos del producto | Se fuerza el cambio de línea |  | no
CARLOS | 2020-01-07 16:45 | 2020-01-07 21:30 | 4:45 | 0.19792 | Mantequera | Operario | Jesús | ORBITA |  | No expulsa las tarrinas | Inicialmente el motivo podía ser que el encoder está "roto". Tras conectarse ORBITA se comprueba que el problema real es que se han intercambiado el cableado de 2 fotocelulas | El cambio de las fotocelulas se realizó el sabado y se nos avisa el Lunes (festivo por Reyes) |  | no
Mª CARMEN | 2020-01-07 18:30 | 2020-01-07 21:30 | 3:00 | 0.125 | Mantequera | Operario | Jesús | ORBITA |  | No expulsa las tarrinas | Inicialmente el motivo podía ser que el encoder está "roto". Tras conectarse ORBITA se comprueba que el problema real es que se han intercambiado el cableado de 2 fotocelulas | El cambio de las fotocelulas se realizó el sabado y se nos avisa el Lunes (festivo por Reyes) |  | no
CARLOS | 2020-01-07 21:30 | 2020-01-07 22:30 | 1:00 | 0.041667 | Mantequera | Jefe de turno | Juan Pedro | Etiquetadora 2 |  | Etiqueta antes de que le toque | Se había cambiado un parametro de la etiquetadora | Se habla con GERMARK |  | si
JAIME | 2020-01-08 20:00 | 2020-01-08 20:10 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento |  | Almix 1 | Cambio Sonda Temperatura | Se cambia la sonda TT37-01-21; el nuevo modelo no se corresponde con el viejo; por lo que se queda que llamarán posteriormente cuando se pueda parar el PLC2 | Se habia roto la sonda |  |  | si
CELIA | 2020-01-08 20:00 | 2020-01-08 20:10 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento |  | Almix 1 | Cambio Sonda Temperatura | Se cambia la sonda TT37-01-21; el nuevo modelo no se corresponde con el viejo; por lo que se queda que llamarán posteriormente cuando se pueda parar el PLC2 | Se habia roto la sonda |  |  | si
JAIME | 2020-01-08 21:17 | 2020-01-08 21:29 | 0:12 | 0.0083333 | Lácteos | Sala de control |  | Almix 1 | Cambio Sonda Temperatura | Se carga el PLC2 |  |  |  | si
CELIA | 2020-01-14 07:30 | 2020-01-14 08:00 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | carga granel | antonio | Scada | no habre el scada | no les deja abrir el Scada Intouch | No tenían red en el equipo y hay que eliminar la aplicación existente y abrir la nueva puesto que se abrió defectuoso | deberían saber hacerlo porque se le ha explicado varias veces |  | si
CELIA | 2020-01-16 04:54 | 2020-01-16 08:00 | 3:06 | 0.12917 | Lácteos | jefe de turno | Juan | vtis14 | no arranca con producto | no pasa de la fase 21
JAIME | 2020-01-29 20:05 | 2020-01-29 20:35 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Automatización | Celia | Robot 02 | Fatal | El R2 no ha parado la cinta Acumulación, lo que ha provocado que reviente varillas, fotocelulas, etc. | En su funcionamiento de Etapas, para poder acumular necesita tener Confirmación de Marcha del Tramo Acumulador; y no lo tiene. | Se comunicó a MTTO durante la tarde por un tema del MES: Lleva fallando desde el 24, porque cambiaron el variador U3 por otro modelo y, o no está bien configurado, o hay problemas en el cableado hacia el PLC | Que MTTO haga bien su trabajo | no
JAIME | 2020-01-29 21:39 | 2020-01-29 21:59 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Robot 02 | Bloqueado Vaciado | En el cambio de formato se les quedó bloqueado el vaciado de producto. Además, no arranca porque necesita confirmación de marcha del U3, y sigue sin estar. |  | Se deja puenteada la Confirmación de Marcha para que pueda funcionar con la marca M10.0. Pilló el cambio de turno…. :< |  | si
JAIME | 2020-01-29 23:35 | 2020-01-29 23:45 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Automatización | Celia | Robot 02 |  | El R2 sigue igual con el variador, y el nuevo turno de MTTO no se ha enterado de que pasa. | La información que se da en los cambios de turno es nefasta | Parece ser, se comenta, se dice, que borré todos los parámetros del variador al "capar" la señal del MES. Magia :O |  | no
CELIA | 2020-01-29 20:00 | 2020-01-29 20:25 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | Jefe de Turno | juan | Robot 02 | Fatal | El R2 no ha parado la cinta Acumulación, lo que ha provocado que reviente varillas, fotocelulas, etc. Se llama a Jaime porque mantenimiento indica que él ha tocado cosa que no es real | En su funcionamiento de Etapas, para poder acumular necesita tener Confirmación de Marcha del Tramo Acumulador; y no lo tiene. |  |  | no
CELIA | 2020-01-29 23:15 | 2020-01-29 23:45 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | mantenimiento | pepe |  |  | Llamamos nsootros para ver el estado del robot 2 y posteriormente llamo a jaime |  |  |  | no
CELIA | 2020-01-30 02:00 | 2020-01-30 02:10 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | mantenimiento |  |  |  | se han equivocado en la llamada. Querían llamar a otra persona |  |  |  | no
CELIA | 2020-01-30 04:30 | 2020-01-30 06:50 | 2:20 | 0.097222 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Tanque de nata 2 | está abortado | el tanque está abortado para la ruta de la mantequera y no deja hacer nada | Después de varias pruebas se elimina como destino el BTD de mantequera y en ese momento se fuerza a cero la señal del silo y empeiza todo a funcionar correctamente. |  |  | si
RAFAEL | 2020-01-20 20:30 | 2020-01-20 20:55 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho |  | Error del carro doble |  |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-01-20 22:42 | 2020-01-20 22:55 | 0:13 | 0.0090278 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | MES | Reiniciar MES |  |  |  |  | si
CELIA | 2020-02-02 19:10 | 2020-02-02 19:42 | 0:32 | 0.022222 | Mantequera | Bernabé |  | indago | no expulsa las pastillas sin fecha | no vemos el motivo pues que la cámara está habilitada y todas las heramientas están bien |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-02-03 22:01 | 2020-02-03 22:46 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | MES | Reiniciar MES |  |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-02-08 09:00 | 2020-02-08 11:00 | 2:00 | 0.083333 | Mantequera | Mantequilla |  | Visión artificial | Expulsa más de la cuenta | Espejo manchado de mantequilla y ajusto ya de paso esa cámara |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-02-08 12:48 | 2020-02-08 13:56 | 1:08 | 0.047222 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | NATA | Ruta Nata no funciona | El silo T355 estado pillado, no deja abortarlo. | Desde PCS7 se desbloquea |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-02-10 20:00 | 2020-02-10 20:45 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Operario | Manolo | Etiuetadora expediciones | No etiqueta nada | Tras el mantenimiento preventivo, la etiquetadora se ha quedado con los valores de fábrica | Se realizo el mantenimiento la semana anterior con una empresa externa, pero no probaron por que el viernes por la tarde hubo 0 en planta |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-02-11 00:14 | 2020-02-11 00:33 | 0:19 | 0.013194 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | MES | No carga la planificación | Tras los problemas ocurridos en la planficación sigue fallando, se aprovecha la avería para coger toda la información y trasladarla al sothis para solucionarla | Errores de la planifcación |  |  | si
CELIA | 2020-02-13 00:41 | 2020-02-13 01:23 | 0:42 | 0.029167 | Piensos |  |  | Pesada D280 | No se vacía el silo D280 hacia la mezcladora | No se vacía el silo D280 hacia la mezcladora | El sensor de nivel mínimo del silo D280 no lo registra por lo tanto el silo no se vacia |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-02-16 02:13 | 2020-02-16 02:35 | 0:22 | 0.015278 | Lácteos | Operario recepción |  | Recepción | No funciona ninguna bomba | Se ha registrado una limpieza de una cisterna en la que se ha dado cuenta que la bomba salía por pantalla en verde pero no funcionaba. Ha realizado pruebas en manual con el resto de bombas y no funciona | Al meterme en el step 7 me sale una advertencia, que nunca me ha salido. Llamo a carlos |  |  | no
CARLOS | 2020-02-16 02:35 | 2020-02-16 02:58 | 0:23 | 0.015972 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Recepción | No funciona ninguna bomba | Para meterme en el step 7 me sale una advertencia que nunca me había salido (MC) | Estaba cerrada la maquina virtual, se comprueba que se mande marcha a la bomba. Se prueba en manual y funciona correctamente. La bomba que no se activaba era por el pid que no le tocaba, y las pruebas en manuales el operario no lo estaba realizando correctamente |  |  | no
JAIME | 2020-02-20 03:27 | 2020-02-20 03:57 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Jefe de turno |  | Robot 03 | Vaciado Bloqueado | Tenía la señal de vaciado bloqueada en la Etapa 10 (necesitaba confirmación de Lecho Despositado) | una fotocelula de la mesa mosaicos estaba produciendo diferentes fallos. Al cambiarla apagaron y encendieron el robot varias veces y finalmente se quedó con la señal de vaciado bloqueada. |  |  | si
CELIA | 2020-02-27 20:30 | 2020-02-27 21:00 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | Maestro Piensos | José porras | línea 2 |  | hace bóbeda cuando se dosifica con cribas línea 2 |  |  |  | si
CELIA | 2020-02-28 00:20 | 2020-02-28 01:58 | 1:38 | 0.068056 | Mantequera | Bernabé |  |  |  | orbita tira las pastillas | le damos al filtro de la fecha un píxel más |  |  | si
CELIA | 2020-03-01 19:19 | 2020-03-01 21:39 | 2:20 | 0.097222 | Lácteos | mantenimiento | Antonio Aranda | PLUS |  | No funciona el equipo porque no abre una válvula de vapor | Un transmisor de presión estaba sulfatado y dabe un error que impedía que abriera la vávula |  |  | no
CELIA | 2020-03-02 03:52 | 2020-03-02 04:15 | 0:23 | 0.015972 | Lácteos | mantenimiento | Lipi | Carro doble |  | Tiene orden de descargar en el robot 4 | se hace descarga manual del palets al robot 4 y se corta corriente |  |  | no
CELIA | 2020-03-02 04:19 | 2020-03-02 04:25 | 0:06 | 0.0041667 | Lácteos | mantenimiento | Lipi |  |  |  | Se equivocan en la llamada |  |  | no
RAFAEL | 2020-03-02 20:19 | 2020-03-02 21:30 | 1:11 | 0.049306 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos Cebrian | Rompedora | No funciona en la limpieza | Se debe a que se quemó algo por la mañana y lo arreglaroon mal y la persona que estuvo por la tarde no sabía lo que habían hecho por la mañana. Les ayudo a interpretar la avería y les digo que tienen que ir subsanando elécricamente hasta que queda bien. |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-03-04 20:10 | 2020-03-04 22:05 | 1:55 | 0.079861 | Mantequera | Mantenimiento | Tomás | Robot Colaborativo | Se le caen las cajas | Después de estudiar el problema y realizar pruebas, se encuentra en un cable. Capo la dependencia de esa señal (vacuestato) en el programa del propio robot y funciona correctamente hasta que se arregle el cable. No es un cable del robot, es de la herramienta, el alargador de 90º |  |  |  | si
JAIME | 2020-03-10 23:40 | 2020-03-11 01:40 | 2:00 | 0.083333 | Lácteos | Mantenimiento |  | VTIS15 | Error en Profibus - Hardware PLC | Error en Profibus; necesario cambiar PLC y cargarle el programa |  |  |  | si
CARLOS | 2020-03-11 00:30 | 2020-03-11 01:30 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Automatización | Jaime | VTIS15 | Error en Profibus - Hardware PLC | Error en Profibus; necesario cambiar PLC y cargarle el programa |  |  |  | si
JAIME | 2020-03-12 23:55 | 2020-03-13 00:20 | 0:25 | 0.017361 | Piensos | Ensacadoras Piensos | Julián | Etiquetadora Palets 1 | Etiqueta errónea | Manda etiqueta del lote anterior | Error al "Enviar Muestra" al iniciar lote en el SCADA de Ensacado | Podrían haber paliado el problema llamando al Maestro y que él lanzase la etiqueta
JAIME | 2020-03-13 01:30 | 2020-03-13 01:45 | 0:15 | 0.010417 | Piensos | Ensacadoras Piensos | Julián | Etiquetadora Palets 1 | Etiqueta errónea | Manda etiqueta del lote anterior | Error al "Enviar Muestra" al iniciar lote en el SCADA de Ensacado | Sigue fallando; seguramente fallará durante todos los cambios de piensos (sólo linea 1). Se comenta que realicen el proceso de llamar al maestro |  | no
JAIME | 2020-03-13 06:20 | 2020-03-13 06:40 | 0:20 | 0.013889 | Piensos | Ensacadoras Piensos |  | Etiquetadora Palets 1 | Etiqueta errónea | Manda etiqueta del lote anterior | Error al "Enviar Muestra" al iniciar lote en el SCADA de Ensacado | No se intervino (se dije de realizar el proceso de llamar al Maestro). Se tardó más de la cuenta porque no confirmaron que se quedaba funcionando. |  | no
JAIME | 2020-03-14 08:40 | 2020-03-14 08:45 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Mantenimiento |  | Robot 03 | No arranca | Tras vaciado e intervención, no consigue poner el automático. |  | Tras cortar corriente (supuestamente s había hecho 2 o 3 veces antes) consiguió arrancar sólo. |  | no
JAIME | 2020-03-15 03:40 | 2020-03-15 04:55 | 1:15 | 0.052083 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Tanque Sosa 1 (CIP Procesos) | No se puede hacer limpieza en algunos equipos | El silo de leche cruda 4 y el tanque de nata cruda 1 no se pueden poner en limpieza. El tanque de Sosa 1 se mete en un bucle de tests continuos. | La señal de preparación estaba bloqueada (motivo desconocido), tras probar múltiples cosas se consiguió sacar de el "bucle de tests" que estaba llevando a cabo. |  |  | si
JAIME | 2020-03-15 19:50 | 2020-03-15 22:50 | 3:00 | 0.125 | Mantequera | Calidad | Lucía Seco | Visión artificial | Configuracion | Llamó por la mañana; iban a poner en marcha la línea de Pastillas A (por primera vez). Había que comprobar y configurar que la visión y toda la línea funcionaba bien.
JAIME | 2020-03-16 05:40 | 2020-03-16 06:45 | 1:05 | 0.045139 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Línea Nata | Errores Asi | La tarjeta Asi del "LAZO Z" perteneciente a la línea de envío de nata no reconocía los esclavos Asi. | Se probó a cambiar la tarjeta CP; pero siguió sin funcionar. Se indicó a mantenimiento quie el problema debía andar en el cable Asi |  |  | si
JAIME | 2020-03-16 06:15 | 2020-03-16 06:30 | 0:15 | 0.010417 | Piensos | Maestro Piensos |  | Mezclas Linea 1 | Pesada bloqueada | No le había dado por completa la pesada y no pedía correctores. |  |  |  | si
CARLOS | 2020-03-17 02:00 | 2020-03-17 03:20 | 1:20 | 0.055556 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | Mezclas | Todas las válvulas en fallo |  | Se cambian cables y cuando se sustituye uno de PROFIBUS se eliminan los errores |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-03-17 22:19 | 2020-03-17 22:47 | 0:28 | 0.019444 | Lácteos | jefe de turno |  | Sistema Mes | Error en la web | Al abrir el sistema se muestra en la pantalla un error, no se muestra ni la ventana para logarse. Se reinicia los servidores 1,26 y 1,27, a continuación da fallo con comunicación envasadoras y equipo, me conecto al ordenador del pi y se soluciona | No se conoce el error, me conecto al PRTG Network Monitor (PRTG-SRV) por si se ha caido en ese momento algo, pero no encuentro nada.
Mª CARMEN | 2020-03-21 09:00 | 2020-03-21 09:47 | 0:47 | 0.032639 | Lácteos | jefe de turno | Andres | Sistema Mes | Ordenes planificacion | No esta planificado "Entera Sin Lactosa" y no aparece esta orden en automatico. | Compruebo en Dematic que orden tiene activa, y la orden que tienen activa es la de "Desnatada sin lactosa" entonces este es el motivo, un error en la selección de orden de Dematic. Se llama a Dematic y al operario para explicarle si ha metido consumibles que se elimine y se introduzcan en la orden correcta | Este error podría haberse detectado justo al empezar porque al operario no le salía la orden correcta de lo que estaba envasando. Pienso que al tener tantos fallos el sistema MES la inseguridad del operario se centra en el sistema y no piensa que puede darse por problemas que están ocurriendo en planta. | Si hay algun fallo en el sistema eliminiarlo en menos tiempo. El tema de planificación nos ha llevado mucho tiempo y al final el operario se acostumbra a los fallos del propio sistema y no al aviso que nos esta dando de supervisar que algo esta ocurriendo mal en la planta. Lo mismo ocurre con los codigos EAN no siempre se alimenta el sistema antes de que los productos entren en planta y cuando al operario le muestra "este producto no corresponde con la orden" ya no le hecha cuentas, porque le muestra el mensaje cuando realmente es el producto | no
Mª CARMEN | 2020-03-21 13:44 | 2020-03-21 14:05 | 0:21 | 0.014583 | Lácteos | Expediciones |  | Dematic | No deja entrar en la base de dematic |  | La base de datos 1,60 debe de estar bloqueada, porque no entra en la base de datos de oracle. Junto con sistemas reiniciamos primero el servidor 1,60 y 1,83 porque reiniciar la bbdd es más delciado, sigue sin funcionar. Y se queda sistemas reiniciando | Esto ha ocurrido dos veces, se queda una consulta de jde bloqueada |  | si
Mª CARMEN | 2020-03-23 04:25 | 2020-03-23 05:42 | 1:17 | 0.053472 | Piensos | - | - | Programa de Etiquetado | Da error con la conexión de la base de datos | Error con la conexicón de la base de datos | Tras la migración de la 1,218 a la 16,21, este programa en un procedimiento llama a esta base de datos, se cambia este procedimiento desde la base de datos de 1,11 |  |  | si
RAFAEL | 2020-03-14 18:19 | 2020-03-14 19:44 | 1:25 | 0.059028 | Mantequera | Operario Carlos |  |  |  | Sala Máquinas Mantequilla. Está fallando un trafo y no hay conexión al HMI. Llamo a mantenimiento para explicarle como se soluciona el HMI y el trafo estaba de nuevo saltado después de haberlo rearmado. Van a llamar a Tomás y cogeneración a Carlos Caballero. Por otro lado, la conexión axpo no funciona, después de revisar varias cosas, se trata d eun problema de informática |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-03-16 19:39 | 2020-03-16 21:05 | 1:26 | 0.059722 | Mantequera | tomás blanco |  | Servo Encajadora |  | Un servo de la encajadora nueva se ha estropeado. Tomás lo sustituye pero no funciona, hay que transferir la copia de seguridad que le hice al que se ha estropeado. Va Carlos y me conecto a su equipo para realizar la transferencia. |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-03-22 21:42 | 2020-03-23 00:29 | 2:47 | 0.11597 | Lácteos | Mantenimiento |  | Carro Doble |  | Tras conectarme y revisar varias cosas, hay que ajustar conexión profibus, encoder, telémetro,… |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-03-23 20:00 | 2020-03-23 22:00 | 2:00 | 0.083333 | Lácteos | jefe de turno | Ángel | Robot 0 |  | Hay un tope que no se levanta cuando debe | habían tocados los tiempos de los topes por pantalla |  |  | no
CELIA | 2020-03-24 22:49 | 2020-03-24 23:54 | 1:05 | 0.045139 | Mantequera | Bernabé |  | Envasadora tarrinas | no anda la cinta 4 | todo en el PLC estaba bien se aconseja llamar a mantenimiento | térmico saltado en el cuadro eléctrico |  |  | no
CELIA | 2020-03-25 20:29 | 2020-03-25 21:21 | 0:52 | 0.036111 | Lácteos | jefe de turno | Ángel | TA Vtis14 | no deja entrar en Cip | Está todo listo pero al entrar en CIP a los pocos segundos tira el programa | Válvula dañada V13225 |  |  | no
CELIA | 2020-03-26 00:26 | 2020-03-26 00:59 | 0:33 | 0.022917 | Lácteos | mantenimeinto | Lipi | Enfardadora 1 | da un error de variador | se le cambia el variador y sigue en error | tiene un error en el bluetooth |  |  | no
CELIA | 2020-03-26 00:59 | 2020-03-26 06:30 | 5:31 | 0.22986 | Lácteos | mantenimiento | lipi | Vtis15 | no deja entrar en CIP | El equipo pone como que está limpio y no deja que entre en limpieza | un caudalímetro dañado en el BTD | Lo tiene que revisar un técnico de Tetra |  | si
CARLOS | 2020-03-26 05:40 | 2020-03-26 08:00 | 2:20 | 0.097222 | Lácteos | mantenimiento | lipi | Vtis15 | no deja entrar en CIP | El equipo pone como que está limpio y no deja que entre en limpieza | un caudalímetro dañado en el BTD | Lo tiene que revisar un técnico de Tetra |  | si
RAFAEL | 2020-03-27 18:47 | 2020-03-27 19:29 | 0:42 | 0.029167 | Cogeneracion | Operario | Santiago | Turbina 1 | No comunica el SCADA | Tras realizar pruebas se encuentra que el problema no está en el SCADA, está en la propia turbina y se soluciona |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-04-04 03:24 | 2020-04-04 03:39 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | MES | Mal funcionamiento | Reiniciar 1.26, 1.27 y PI |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-04-05 11:24 | 2020-04-05 12:41 | 1:17 | 0.053472 | Lácteos | Expediciones | Ramón | Mesa trasera Traslos | en Alarma | Las seguridades y posteriormtente una mesa del pasillo trasero está en avería todo el tiempo. Después de algunas pruebas, se sustituye el variador y no es eso, se sustituye el motor y si es eso. |  |  |  | si
JAIME | 2020-04-07 04:29 | 2020-04-07 04:59 | 0:30 | 0.020833 | Mantequera | Operario |  | Visión artificial | No conocen contraseña | Algo había pasado con el equipo de visión artificial de Orbita, que, "solo" se había reiniciado y estaba en la pantalla de windows esperando nombre de usuario y contraseña. | Desconocido. | No tenemos usuario y contraseña de ese equipo; y de hecho se solucionó apagando y encendiendo el equipo; pues al encender de nuevo entró en la sesión de windows sin pedir usuario y contraseña….
JAIME | 2020-04-08 00:15 | 2020-04-08 00:40 | 0:25 | 0.017361 | Mantequera | 4766 |  | Visión artificial | Demasiados Rechazos | Problemas en Tarrina Light, tira muchas tarrinas por Fecha |  |  |  | si
JAIME | 2020-04-08 23:37 | 2020-04-09 00:12 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Jefe de turno |  | Linea Recepcion Nata Nueva | No deja limpiar | No les permite dar paso a limpieza a la línea de recepción | Un sensor de algún tipo está impidiendo el proceso. Se comunica y se encarga mantenimiento. |  |  | si
JAIME | 2020-04-09 09:59 | 2020-04-09 10:34 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Operario Isla | Jesús | Robot 03 | Se para a menudo | Da continua acumulación en producción. Se paran los transportes y arrancan al rato. | La banda separadora tiene problemas; se queda parada con la señal de marcha activa; parece como si no pudiese con el peso de la caja. Se comunica y se encarga mantenimiento.
JAIME | 2020-04-12 22:08 | 2020-04-13 00:23 | 2:15 | 0.09375 | Mantequera | 4766 |  | Visión artificial | Demasiados Rechazos | Problemas en Pastillas Sin Sal. Posicion Etiqueta (Arriba, Derecha e Izquierda) y Control de Fecha. |  | Problemas con las herramiientas ROI y CogColorSegment de la Fecha ademas de los límites de Toleracia de la Posición. Se deja sin funcionar. |  | si
Mª CARMEN | 2020-04-13 00:30 | 2020-04-13 01:10 | 0:40 | 0.027778 | Mantequera | Automatización | Jaime | Vision artificial | Demasiados Rechazos | Problemas en control de fecha, posicion | Se cambia de formato de tarrinas a pastillas y no se ajustan las guias, por lo tanto la fecha con respecto a la ultima fabricación no esta en la misma, misma posicion etc. Se ajusta para poder dejar el visor en produccion y leer la fecha |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-04-14 05:30 | 2020-04-14 06:39 | 1:09 | 0.047917 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | Carro doble | Señal comunicación bloqueada | Se ha bloqueado el robot 2 y se le ha cortado potencia pero sigue dando la señal para mandarle palet | Se le quita la posición de ambos lados del robot 2, para que no vaya a cargar palet, este va a cargar al robot 5 pero sigue dandole señal, se llama a jaime y se le quita las señales desde el db del robot 2 |  |  | si
JAIME | 2020-04-14 06:39 | 2020-04-14 07:29 | 0:50 | 0.034722 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Carro doble | Señal comunicación bloqueada | El Robot 02 está en error pero el carro doble intenta mandarle palets. | El Robot 02 tiene problemas varios; al carro doble se le quita manualmente las señales de comunicación con el R2 |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-04-14 07:29 | 2020-04-14 08:00 | 0:31 | 0.021528 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Robot 2 | PLC a Stop | La PLC esta a stop, viene el problema anterior a la incidencia anterior |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-04-15 00:09 | 2020-04-15 01:10 | 1:01 | 0.042361 | Mantequera | Producción | Carmen | Silo | La bomba no arranca | La bomba no arranca y no puede enviar producto a ninguna de las envasadoras | La señal de las valvulas en el plc de covap estan llegando como que no estan posicionadas, en cambio en el de sistein está mostrando que estan posicionadas. Perdida de comunicación |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-04-15 21:54 | 2020-04-15 22:12 | 0:18 | 0.0125 | Mantequera | Mantenimiento | Tomas | Linea de pastilas | La cadena no para | La cadena no esta parando, desde la pantalla del hmi se para de manera manual, y se mirara el motivo durante las horas de trabajo |  |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-04-15 23:53 | 2020-04-16 00:15 | 0:22 | 0.015278 | Lácteos | Sistemas | Manuel Ballesteros | Muelles | No tiene comunicación con el servidor | No tiene comunicación con el servidor, el plc esta a run, pero no le esta llegando la señal a los muelles | Ha saltado un termico, al subirlo, se hace una prueba y el plc le esta mandando la señal correctamente pero no le llega a los muelles, se corta tensión y funciona correctamente |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-04-16 23:18 | 2020-04-16 23:25 | 0:07 | 0.0048611 | Lácteos | Mantenimiento envasadoras |  | Isla | Mesa 21 --> 22 y 20 --> 21 | No hace el cambio de mesa de la 21--> 22 y de la 20--> 21 | Lo ponen en manual, hacen el cambio manual y funciona correctamente, se habria quedado pillado un sensor |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-04-17 01:25 | 2020-04-17 03:21 | 1:56 | 0.080556 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos | Robot 3 | No realiza el vaciado | No cambia de formato al seleccionar por pantalla, ni hace el vaciado | Se ha quedado bloqueado en la fase 20, entonces al tener la señal de vaciado por pantalla y no hacer el vaciado, no realiza el cambio de formato |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-04-18 10:18 | 2020-04-18 11:00 | 0:42 | 0.029167 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Pasterizador | No envia nata al pasterizador | Por la bomba no pasa caudal cuando se envia del silo 1 al pasterizador nata | Se hace una prueba con el silo 2 y si se realiza correctamente, la nata del pasterizador esta por encima del 40% dando lugar que la bomba no pueda con esta viscosidad |  |  | no
RAFAEL | 2020-04-20 04:54 | 2020-04-20 05:40 | 0:46 | 0.031944 | CTC | Mantenimiento | Jose Luis | Sacrificio Porcino | Parado el Sacrificio Porcino | En una periferia profibus había una tarjeta rota |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-04-25 12:55 | 2020-04-25 19:53 | 6:58 | 0.29028 | Lácteos | Mantenimiento |  | Carro doble | No realiza las paradas correctamente |  | Variador, encoder, profibus, fotocélula,… |  |  | si
CARLOS | 2020-05-01 22:30 | 2020-05-01 23:00 | 0:30 | 0.020833 | Mantequera | Responsable |  | Visión artificial | Expulsa más de la cuenta |  |  |  |  | si
CARLOS | 2020-05-02 07:50 | 2020-05-02 10:35 | 2:45 | 0.11458 | Lácteos | Mantenimiento | Jesús | DEMATIC | Barrera de la MT52 se ha roto |  |  | Se habla con DEMATIC y se puentean los contactores K331 y K333 |  | si
CARLOS | 2020-05-02 15:30 | 2020-05-02 15:50 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Sala de control | Oracio | Procesos | Problema en el envio de tanque de rompedora a Leche Interna | Falla en el control de las fases | Posible error de programación TETRA |  |  | si
CARLOS | 2020-05-02 17:50 | 2020-05-02 18:10 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Procesos | Valvula 31106 se mantiene en error |  | Hay que resetear desde PCS7 |  |  | si
CARLOS | 2020-05-03 19:30 | 2020-05-03 19:50 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Sala de control | Oracio | Procesos | FT033-01-06 no mide correctamente | Sube nivel de vez en cuando de forma descontrolada | Pierde comunicación durante su funcionamiento | Se les indica a la planta que me avise cuando falle |  | si
CELIA | 2020-05-05 20:30 | 2020-05-05 21:15 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Sala de control | Mantenimiento (4367) | Procesos | FT033-01-06 cambair por otro caudalímetro nuevo |  |  | Es muy nuevo y hace falta parar PLC |  | si
CELIA | 2020-05-09 11:35 | 2020-05-09 12:27 | 0:52 | 0.036111 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Variador de nata | Falla un variador de un motor de la zona de NATA |  | se produce el cambio del variador |  | no
RAFAEL | 2020-05-10 11:24 | 2020-05-10 12:10 | 0:46 | 0.031944 | Cogeneracion | Mantenimiento | Joaquin | Calderas | Caldera 2 y 3 no funciona | Ha perdido el proyecto el PLC | Se ha realizado una intervención de saneamiento en el armario eléctrico de la caldera 2 y 3 y se ha dejado apagado durate 3 horas | Pérdida de programa. Vuelvo a transferir la copia de seguridad y les digo que sustituyan la pila. | Les he dicho que tiene que avisar ante una intervención de este tipo y que las pilas deben sustituirlas cada dos años | si
Mª CARMEN | 2020-05-11 20:00 | 2020-05-11 20:55 | 0:55 | 0.038194 | Lácteos |  |  | Equipo de Ingenieria | Avería de equipo de ingenieria |  | Se rompio el equipo de ingenieria el fin de semana, se ha llamado al servicio tecnico esta mañana, y hasta las 20 horas no ha venido para repararlo, se ha cambiado la placa |  | Nos aconseja limpiar el equipo de vez en cuando, porque tenía mucho polvo y puede ser causante de esta averia. Cuando venga Tetra la proxima vez podemos configurar la ilo para poder conectarse el servicio tecnico, sin necesidad de desplazarse para ver los tipos de errores | si
JAIME | 2020-05-12 00:32 | 2020-05-12 00:37 | 0:05 | 0.0034722 | Mantequera | 4766 |  | Visión artificial | Expulsa más de la cuenta |  | Hay varios problemas. | Se dejan anuladas las inspecciones hasta mañana que hablemos con Órbita |  | si
CARLOS | 2020-05-14 20:50 | 2020-05-14 21:20 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | Maestro Piensos | Jose | Ensacado | Se pone en STOP el envio |  | Había una marca activa de fin de proceso |  |  | si
CARLOS | 2020-05-14 21:20 | 2020-05-14 21:30 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Sala de control | Alvaro | Procesos | No deja limpiar el T551 |  | Tenía la "línea llena de producto" |  | Hay que hablar con TETRA ya que este silo está copiado del T552 | si
JAIME | 2020-05-16 03:56 | 2020-05-16 04:36 | 0:40 | 0.027778 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos |  | No deja seleccionar la ruta de la rompedora al Termizador 3 |  | No es la primera vez que pasa esta semana |  | si
JAIME | 2020-05-16 09:05 | 2020-05-16 09:18 | 0:13 | 0.0090278 | Lácteos | Operario Robots | Manolo | Robot 01 |  | Las cajas de torerito resbalan y se meten muchas de golpe, falla cada 10 minutos. |  | Ya se estaba al tanto, IPLA iba a venir esta semana pero no lo ha hecho. Se dice a Mantenimiento que baje la velocidad de los variadores. |  | si
JAIME | 2020-05-16 09:18 | 2020-05-16 10:00 | 0:42 | 0.029167 | Mantequera | Producción |  | Robot Tarrinas |  | Desde que han cambiado a pastillas falla todo el rato. La visión artificial de INDAGO también falla. |  | NO NOS AVISARON QUE HABÍAN LLAMADO A AMBOS |  | si
RAFAEL | 2020-05-16 09:10 | 2020-05-16 10:00 | 0:50 | 0.034722 | Mantequera | Producción |  | Robot Tarrinas |  | Desde que han cambiado a pastillas falla todo el rato. La visión artificial de INDAGO también falla. |  | NO NOS AVISARON QUE HABÍAN LLAMADO A AMBOS | El lunes lo reviso y se trata del aire comprimido, se estrangula. | no
JAIME | 2020-05-17 18:12 | 2020-05-17 18:50 | 0:38 | 0.026389 | Mantequera | Producción |  | Robot Tarrinas |  | No se enciende y no arranca; una vez solventado, quita el aire comprimido cuando coge las cajas | El robot estaba apagado; el plc o la controladora no tenía red. Después, el vacuestato estaba fallando. | Se carga el programa SIN vacuestato y se avisa de que lo desconecten por si acaso |  | si
RAFAEL | 2020-05-18 20:48 | 2020-05-18 21:24 | 0:36 | 0.025 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Criba CR-14 | No funciona | No funciona, hay dos variadores conectados. No saben como está y en el PLC no se encuentra el problema. Se trata de un problema eléctrico o mecánico. |  |  |  | no
CELIA | 2020-05-18 21:55 | 2020-05-18 23:27 | 1:32 | 0.063889 | Piensos | Mantenimiento | Rafael Cantarero | Criba CR-14 | No funciona |  | El variador da un problema de pérdida de fase red, esto se debe a un problema en la entradas del motor, a raíz de eso se bloquea el variador y al tocarlo se le borra parte dde la configuración que tenóa | Hasta la mañana siguiente no pudimos volver a transferirle la configuración que necesitaba |  | no
RAFAEL | 2020-05-24 06:10 | 2020-05-24 06:24 | 0:14 | 0.0097222 | Lácteos | Mantenimiento | Manolito | Carro doble | No funciona | carro Doble no trabaja y quieren que compruebe que el proyecto está correcto y lo está | Se trata de uan seguridad que ha caidol, tienen que buscarla | La he puesto necesaria porque antes de continuar más con la parte eléctrica querían asegurarse de que el PLC estaba ok. |  | si
RAFAEL | 2020-05-25 20:00 | 2020-05-25 20:45 | 0:45 | 0.03125 | Mantequera | Operarios | Jesús | Robot Colaborativo L2 | Parada tras recoger caja | Se ha realizado pruebas en la encajadora y la altura de las cajas no es la misma | Ajusto punto de cogida y se sustituyen las ventosas que estaban muy deterioradas y como nuevo |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-05-25 22:49 | 2020-05-25 23:55 | 1:06 | 0.045833 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Termizador 3 | No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza y siempre entra | Estas valvulas con respecto a las que si abren en la programación veo que hay diferencias que hay patillas que no estan cableadas, llamo a Carlos por si con el cambio del fin de semana se ha tocado esto |  |  |  | si
CARLOS | 2020-05-25 23:12 | 2020-05-25 23:55 | 0:43 | 0.029861 | Lácteos | Mantenimiento | Mª Carmen | Termizador 3 | No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza | Pasa a la fase 30 que es drenaje, y no permanece en la 20 de limpieza. Se fuerza una vez que esta en la 30 a la 20 y funciona |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-05-26 00:43 | 2020-05-26 00:47 | 0:04 | 0.0027778 | Lácteos | Sala Control | Antonio | Termizador 1 | No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza | Estando en fase 30, fuerzo a fase 20 y funciona ocurre lo mismo que el Termizador 3 |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-05-26 04:45 | 2020-05-26 07:13 | 2:28 | 0.10278 | Mantequera | Mantenimiento | Manolo | Bomba 35-04-05 | No arranca | No arranca la bomba teniendo seleccionada la ruta, se tiene fase 30 en el scada, pero en la programación se ve fase 0 y no cambia Ademas, de manera visual se ve que la bomba que esta situada en el scada mas arriba, teniendo el mismo nombre que esta, cuando arranca. cuando se pone manual está cambia (es solo visual al final) Pero esta bomba tampoco se puede poner en manual | Se espera a que venga Tetra, porque no se puede cambiar de fase. Estaba escribiendo en la marca por un lado un 0 y por otro un 30 |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-05-26 22:26 | 2020-05-26 22:54 | 0:28 | 0.019444 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Termizador | No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza | Ocurre lo mismo que el dia anterior |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-05-27 00:18 | 2020-05-27 01:50 | 1:32 | 0.063889 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Leche interna
CARLOS | 2020-05-27 00:51 | 2020-05-27 01:50 | 0:59 | 0.040972 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Leche interna
Mª CARMEN | 2020-05-27 04:30 | 2020-05-27 04:37 | 0:07 | 0.0048611 | Lácteos | Sala Control | Antonio Lopez | Termizador | No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza | Ocurre lo mismo que el dia anterior |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-05-29 21:10 | 2020-05-29 21:21 | 0:11 | 0.0076389 | Lácteos | jefe de turno | Andres | Producto Nuevo | No se muestra el producto en el informe de GAP | Se ha creado una referencia nueva, no se nos ha comunicado hasta ahora, se crea en la base de datos del mes, para que pueda aparecer en el gap |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-05-30 06:04 | 2020-05-30 06:35 | 0:31 | 0.021528 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Stork 8000 | No pasa de fase | En el turno anterior se pauso la limpieza y posteriormente se aborto, porque las envasadoras iban mas adelantadas que el tanque. Nos dicen que se queda bloqueada la presión, que han cortado tensión | Se indica que vuelvan a cortar tensión, tiren el programa del equipo y comprobar la comunicación del tanque, era esto ultimo lo que fallaba |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-06-01 07:16 | 2020-06-01 07:28 | 0:12 | 0.0083333 | Mantequera | Producción |  | Bomba 35-04-05 | No arranca | Mientras me estoy conectando me vuelven a llamar que ya arranca la bomba |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-06-03 20:57 | 2020-06-03 21:15 | 0:18 | 0.0125 | Piensos | Sala Control | Jose | PLC4 Intercambio Líneas | Rasera 4052 no abre | La orden de forma automática no funciona porque hay una memoria en la que "alguien" está escribiendo | Le comento que de forma manual puede trabajar porque tiene en cuenta el nivel máximo |  |  | si
RAFAEL | 2020-06-04 04:04 | 2020-06-04 04:08 | 0:04 | 0.0027778 | Mantequera | Producción | Bernabé | Envasadora tarrinas | No funciona y mientras me lo comenta empieza a funcionar bien |  |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-06-06 03:55 | 2020-06-06 04:31 | 0:36 | 0.025 | Lácteos | Mantenimiento | Viña | Envasadora G | No tiene permiso para arrancar | Comentan que es algo de programación lo que está fallando, que ya falló otra vez por lo mismo. Depués de mirar el programa descubro que hay una fotocélula girada de atasco | Me comentan que han revisado todas la fotocelulas pero le digo que recorra el transporte desde la envasadora en adelante, com si fuera un paquete, y hay dos fotocélulas giradas, una qu eno afecta para el arranque y otra que si. |  |  | no
RAFAEL | 2020-06-06 09:03 | 2020-06-06 09:26 | 0:23 | 0.015972 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | Transelevador 6 | Probelma con la mesa AP106 | En el turno de noche falló, lo dejan parado y esperan a una hora prudente para llamar. Después de proba varias veces no falla ninguna vez. | Quedo con Sergio para mirarlo pero no fall ainguna vez más. |  |  | si
RAFAEL | 2020-06-06 09:45 | 2020-06-06 09:56 | 0:11 | 0.0076389 | Mantequera | Producción | Operaria | Bomba P0105001 | No arranca | Arranca de foram correcta mientras me está contando el problema | Es muy probable que sea su funcionamiento, que esté haciendo nivel máximo el tanque y la bomba corte, es decir, lo está haciendo bien. |  |  | no
RAFAEL | 2020-06-06 23:13 | 2020-06-06 23:32 | 0:19 | 0.013194 | Lácteos | Robots | Operario | Robot 3 no deja cambiar número de capas | Se pulsa activar cambio número de capas y no funciona | Les explico que deben realizar un vaciado anteriormente y como se hace. También hay que mover el robots,… después de explicarles como se corrige todo sinportatil, formación, queda resuelto. |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-06-06 23:32 | 2020-06-06 23:56 | 0:24 | 0.016667 | Lácteos | Robots | Operario | Robot 1 coloca mal alguna caja | Hay que ajustar esas cajas | Doy formación para que sean capaces de arreglarlo ellos solos | Se trata del formato de medios |  |  | si
RAFAEL | 2020-06-06 12:00 | 2020-06-06 12:42 | 0:42 | 0.029167 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | Robot 1 coloca mal alguna caja | Hay que ajustar esas cajas | Doy formación para que sean capaces de arreglarlo ellos solos | Se trata del formato de enteros |  |  | si
RAFAEL | 2020-06-08 01:28 | 2020-06-08 02:30 | 1:02 | 0.043056 | Lácteos | Sala de control | Operario | Linea L356 con T352 está pillada | La limpieza es lo que está probocando el problema | Reseteo control desde PLC y puede empezar en estado producción pero no entra bien. Cambio valor de estado y todo ok. |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-06-10 22:54 | 2020-06-10 23:00 | 0:06 | 0.0041667 | Mantequera | Automatización | Celia | Línea | La línea no para | Nos llaman porque la línea nunca para, creen que es por el equipo de visión, pero es porque la tienen en manual | Cinta en manual, le recuerdo como pasarla a automatico y todo comienza a funcionar correctamente |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-06-10 23:00 | 2020-06-11 00:15 | 1:15 | 0.052083 | Mantequera | Producción |  | Vision artificial | Comienza la nueva producción | Nuevo producto, no se ha probado ninguna vez en producción, se ajusta y se queda correctamente en producción. |  | Se tarda mas tiempo porque hay momentos que no puedo localizar a los compañeros de planta, habían tenido una avería en el cañon y por este motivo no me cogían el telefono | Nuevo producto se haga en horario de oficina para realizar las pruebas | si
Mª CARMEN | 2020-06-16 00:25 | 2020-06-16 00:46 | 0:21 | 0.014583 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | MES | La envasadora M esta bloqueada |  | La fotocélula que lee bricks esta mal colocada |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-06-16 22:35 | 2020-06-16 23:10 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Sala Control | Antonio | Ordenador Derecha | No se muestra el scada | Tiene toda la pinta que es que estan viendolo desde el prosdata |  |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-06-16 23:10 | 2020-06-17 02:46 | 3:36 | 0.15 | Lácteos | Mantenimiento encajadoras |  | Robot 6 | Carros Electrovía no recogen palets del robots 6 | Se comunica que se borren las huellas de los carros por si se ha quedado bloqueado. Se borran las huellas un par de veces, se corta tenión al robot pero sigue igual. Mantenimiento ha revisado fotocelulas, codigo de barras y esta ok | Fuerzo una marca para el carro venga a recogerlo obligatoriamente, y el palet choca con una fotocelula. Mantenimiento tiene que reparar esto y comienza a realizar vaciados correctamente |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-06-16 02:46 | 2020-06-16 03:37 | 0:51 | 0.035417 | Lácteos | Mantenimiento encajadoras |  | Robot 6 | Carros Electrovía no recogen palets del robots 6 |  | Llamo a Rafa, justo antes de que prueben a hacer vaciados, para ver si localizamos el fallo concreto |  |  | si
RAFAEL | 2020-06-17 02:46 | 2020-06-17 03:20 | 0:34 | 0.023611 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robot 6 | Carros Electrovía no recogen palets del robots 6 | Robot 6 se ajustan unas fotocéulas y parece que podría venir de ahí el problema. |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-06-17 03:20 | 2020-06-17 03:37 | 0:17 | 0.011806 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robot 2 | Problemas varios Robot 2 | Mantenimiento tiene que intervenir para mover robots,… pero el problema origen es que el formato actual tiene como número de capas 0 |  |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-06-17 04:23 | 2020-06-17 06:00 | 1:37 | 0.067361 | Lácteos | Operario Robots |  | Robot 6 | Carros Electrovía no recogen palets del robots 6 | En principio no se debe el error a la llamada antrior, más bien ha hecho falta quitar tensión, ajustar alguna marca, sacar palet manual,… y empieza a funcionar.
RAFAEL | 2020-06-17 04:41 | 2020-06-17 06:00 | 1:19 | 0.054861 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robot 6 | Carros Electrovía no recogen palets del robots 6 | En principio no se debe el error a la llamada antrior, más bien ha hecho falta quitar tensión, ajustar alguna marca, sacar palet manual,… y empieza a funcionar. |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-06-18 01:05 | 2020-06-18 01:17 | 0:12 | 0.0083333 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Botella | La pinza de la enfardadora no cierra | Se comunica que eliminen los datos de los palets desde el paletizador por si se ha quedado sin palets. Mientras estoy buscando por si tenemos proyecto, me comunica que se ha solucionado |  |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-06-18 20:30 | 2020-06-18 20:33 | 0:03 | 0.0020833 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan | MES | No se muestra el autocontrol del gap en alguna de las envasadoras | Ha sido porque se ha tenido un error al cargar el gap durante la mañana, se cargo de nuevo y no se había actualizado en alguna de las envasadoras. Se actualiza la página de las envasadoras que no se muestra y funciona correctamente |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-06-18 19:05 | 2020-06-18 19:27 | 0:22 | 0.015278 | Mantequera | Automatización | Mari Carmen | Visión artificial Línea 2 |  | Pastillas con SAL Ajusto cámara 3 y 4 (OCR) porque la puse poco sensible al tener ellos la fecha caducidad regular y ahora la quieren más sensible. |  |  |  | si
CARLOS | 2020-06-18 22:30 | 2020-06-18 23:50 | 1:20 | 0.055556 | Mezclas | Mantenimiento | Jose Daniel | Cinta TR121 | Salta alarma |  |  |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-06-20 15:06 | 2020-06-20 15:07 | 0:01 | 0.00069444 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio Rojas | Transelevador 5 | No recoge el palet en la entrada | Durante lo vuelve a sincronizar el operario y funciona correctamente |  |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-06-20 16:23 | 2020-06-20 16:40 | 0:17 | 0.011806 | Lácteos | Expediciones | Ramon | Transelevador 5 | No recoge el palet en la entrada | En el programa veo que lo que esta ocurriendo es que no tiene dato el palet |  | Se revisara durante la semana por si vuelve a pasar |  | si
RAFAEL | 2020-06-22 03:04 | 2020-06-22 03:27 | 0:23 | 0.015972 | Mantequera | Automatización | Mari Carmen | Robot Colaborativo L2 | No arranca | Tiene el eje 3 con una vuelta de más. Le enseño al operario a corregirlo sin que tengamos nosotros que intervenir |  |  |  | si
JAIME | 2020-06-22 23:24 | 2020-06-22 23:26 | 0:02 | 0.0013889 | Lácteos | Mantenimiento |  | Horno Botella | Desconocido |  |  | NO TENEMOS NADA DE LA BOTELLA - NO SE PUEDE HACER NADA | Que nos den los programas de la Botella | no
JAIME | 2020-06-24 06:20 | 2020-06-24 06:33 | 0:13 | 0.0090278 | Piensos | Ensacadoras Piensos |  | Piensos | Fallo Ruta Ensacado | No abre la ruta hacia ensacado línea 2 | Desconocido, empieza a funcionar sólo. |  |  | no
CARLOS | 2020-07-01 22:00 | 2020-07-01 23:00 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Jefe de Turno | Andres | ROBOT 6 | No cambia de producto ni pone cartones | No responde a los botones de la pantalla | Se habían realizado cambios en la pantalla |  |  | si
CARLOS | 2020-07-04 20:30 | 2020-07-04 21:10 | 0:40 | 0.027778 | Lácteos | Jefe de Turno | Angel | Isla | no avanzan los palets | El gestor de etiquetado está bloqueado | Los servicios dan error | Se reinicia el servidor | Ante estos casos, se debe reiniciar el servidor cuando ocurra antes de llamar | no
JAIME | 2020-07-15 05:00 | 2020-07-15 05:10 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Silo Sosa CIP PROCESOS | Bloqueado | No envia sosa en limpieza. Tests bloqueados en el equipo. | Se había quedado la señal de petición de TEST activa. | Lo resuelven sin actuación. | Poner minimo de tiempo en llamada de guardia, al menos de noches. | no
JAIME | 2020-07-17 20:00 | 2020-07-17 21:15 | 1:15 | 0.052083 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Ruta de Nata a Silos Cruda (PROCESOS) |  | No deja enviar nata a ningún silo de Leche Cruda (Posteriormente sólo deja al 1) | Parece haber sido un error puntual del software (SIEMENS) | Se encarga Carlos Bascón a partir de las 21:15. Se estuvo bastante tiempo parado por la espera de descarga; dado que estaban toda la tarde descargando leche en cisternas y la línea de Descarga y la Ruta Nata-Silos Leche cruda es la misma |  | si
CARLOS | 2020-07-17 21:15 | 2020-07-17 22:00 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Automatización | Jaime | Ruta de Nata a Silos Cruda (PROCESOS) |  | - | - | Se realizó la llamada por acumulación de averías, dado que el Robot 00 estaba fallando también. |  | si
JAIME | 2020-07-17 21:15 | 2020-07-17 22:00 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Mantenimiento |  | Robot 00 | Bloqueado | El robot estaba bloqueado, con cajas cogidas, y con los contadores mal. | Según MTTO, y posteriormente los operarios del robot del turno de noche, los del turno del tarde son sustitutos por vacaciones y no tienen mucha idea de como van los robots. | Mantenimiento dice que han dejado a los operarios haciendo el vaciado y listo para arrancar; pero en el cambio de turno sigue fallando y el Jefe de turno piensa que estamos conectados, cuando se nos había dicho que en principio se había quedado OK. |  | si
JAIME | 2020-07-17 23:36 | 2020-07-17 23:56 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | jefe de turno |  | Robot 00 | No va a recoger cajas | Sigue con errores por la parada anterior |  |  |  | si
JAIME | 2020-07-24 22:33 | 2020-07-24 22:38 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Mantenimiento |  | T.A. PLUS | Comunicaciones | El HMI no responde; no pueden tocar nada del programa por pantalla | Parece que el conector HMI-PLC se habia jodido (ya pasó hace cosa de un año). Pero no tienen recambio. | La llamada era únicamente para preguntar si disponiamos nosotros de dicha pieza. |  | no
JAIME | 2020-07-25 09:57 | 2020-07-25 09:58 | 0:01 | 0.00069444 | Lácteos | Mantenimiento |  | T.A. PLUS | Comunicaciones | LO MISMO QUE LO ANTERIOR |  |  | Estaría guay que se hiciera el cambio de turno pasando toda la información | NO
JAIME | 2020-07-25 16:14 | 2020-07-25 16:35 | 0:21 | 0.014583 | Lácteos | Mantenimiento |  | Pasterizador | Fallo Producción | El equipo se va a fallo de producción en la fase de Calentamiento-Esterilización | Desconocido (de momento) | Al volver a probar parece que va funcionando. La sala de Control lo mete en limpieza.
JAIME | 2020-07-25 16:59 | 2020-07-25 17:24 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | jefe de turno | Tolo | Ruta de Nata a Termizador 3 (Limpieza) | Válvula no abre | En limpieza, la válvula de recirculación no abre | Estaba bloqueada en FASE 30 de limpieza; esa válvula se abre en FASE 10 y 20. | Tras observar comportamiento de válvula, se aborta limpieza y se vuelve a poner en marcha, funcionando esta vez correctamente.
JAIME | 2020-07-25 18:14 | 2020-07-25 18:37 | 0:23 | 0.015972 | Lácteos | jefe de turno | Tolo | Pasterizador | Fallo Producción | Sigue con errores por la parada anterior | Una tarjeta de entradas analógicas (nivel del BTD) se encontraba en fallo. | El nivel alto del BTD (digital) marcaba a 1; pero el analógico marcaba un 0%. Tirando hacia atrás se descubrió la tarjeta en fallo. La Sala de Control nos avisa a las 19:33 de que han cambiado la tarjeta y todo está OK.
CELIA | 2020-07-21 20:30 | 2020-07-21 21:45 | 1:15 | 0.052083 | Mezclas |  |  |  | No pueden acceder al scada | No pueden acceder al scada | Se había cambiado el rango de permiso del usuario Operador | Hay que llamar a sistein que pueba a resutrar una copia de seguridad y al final lo cambia por las tablas de la BBD |  | si
RAFAEL | 2020-07-28 23:11 | 2020-07-28 23:58 | 0:47 | 0.032639 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Enfardadora 1 | No enfarda | Ha estado un tñecnico de la enfardadora y ahora no funciona. Reviso el proyecto y todo está ok, tanso software como hardare. Falla en todos los formatos, le digo que revise fotocélulas y qu epuede llamar a mantenimiento d elácteos que seguro les habrá pasado | Se trataba de la fotocélula que hace de encoder de altura |  |  | si
RAFAEL | 2020-07-29 00:58 | 2020-07-29 01:29 | 0:31 | 0.021528 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Planta Estática | Alarma en el parque de líquidos | Se han cambiado algunos valores solos como la velocidad de la mezcladora 1, el valor del encoder de posición. Se revisa y hay una bomba parada, otra bomba tiene otro problema,… finalmente queda todo solucionado |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-08-02 12:38 | 2020-08-02 13:55 | 1:17 | 0.053472 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Robot 0 | Se juntan los palets en la mesa de paletizado | Se debe al pistón que baja cuando no le toca. | Ajuste de programación y queda resuelto |  |  | si
CARLOS | 2020-08-03 23:50 | 2020-08-04 00:05 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Operario Sala Control | Oracio | Procesos | PLC | No deja realizar CIP de la envasadora D | Tiene una pillada la alarma | Hay poner a 0 forzando la señal |  | si
CARLOS | 2020-08-08 10:10 | 2020-08-08 10:25 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES |  | No permite justificar paradas | Se observa que el PC de la DB tiene poco espacio, pero eso no debe de ser motivo | Se reinicia los PC |  | si
CARLOS | 2020-08-10 00:20 | 2020-08-10 00:30 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Ruta Nata no funciona | No se resaltan los botones de nata a mantequera 1 | No se había activado la L391 | En la otra línea funciona al revés |  | si
CARLOS | 2020-08-10 06:30 | 2020-08-10 06:45 | 0:15 | 0.010417 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Correctores | No dosifica | No envia producto del silo 113 |  | Se vuelven a reactivar el envio de datos desde el SCADA |  | si
Mª CARMEN | 2020-08-11 22:12 | 2020-08-11 23:13 | 1:01 | 0.042361 | Mantequera | Operario | Fran | Visor Orbita | Error en el programa | Da un error de la propia aplicación de tiemeOut | Analizando veo que la base de datos no se ha cargado (pone pendiente de recuperación) se reinicia la máquina y funciona correctamente | Puede ser como consecuencia del corte de la tarde, no ha pasado nunca |  | si
Mª CARMEN | 2020-08-12 02:39 | 2020-08-12 03:18 | 0:39 | 0.027083 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Mezcladora | No dosifica | No dosifica y debería de dosificar | Se queda bloqueado en los correctores y no da paso a que se realice la dosificación. Es por la comunicación de los distintos plc |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-08-14 07:09 | 2020-08-14 07:18 | 0:09 | 0.00625 | Piensos | Maestro Piensos |  | Etiquetar en la envasadora | Los kg de la etiqueta está a 0 kg | Cambian los kg a 40 kg y al generar la etiqueta se muestra 0 kg | se pide que se haga una prueba con otro producto, funciona correctamente. Entonces, se pide que la orden de fabricación del producto que esta fallando se elimine de jde, y se vuelva a crear de nuevo (no se ha creado correctamente) |  |  | no
CELIA | 2020-08-20 20:15 | 2020-08-20 20:30 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos |  | Oracio |  | No puede seleccionar la ruta de la nata |  | Dentro de la ruta del tanque se queda la patilla de Oper a 1 |  |  | si
CELIA | 2020-08-21 00:10 | 2020-08-21 02:33 | 2:23 | 0.099306 | Lácteos | Jefe de turno | juan | Etiquetadora 3 | no pone las etiquetas |  | Despues de revisar Dematic y ver que estaba correcto el problema viene de la eiquetadora y se deja para el día siguiente por la mañana | Hay un cable pelado en la manguera que le da alimentación a la tarjeta de E/S. |  | si
CELIA | 2020-08-22 05:00 | 2020-08-22 05:15 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos |  | Oracio | Trazabilidad |  | No responde a los botones de la pantalla |  | Le indicamos que si pueden apuntar la producción a mano hasta que contatemos con informática (no es urgente) |  | no
CELIA | 2020-08-22 06:11 | 2020-08-22 06:49 | 0:38 | 0.026389 | CTC |  |  | SACADA CCT parado |  |  |  | después de intentar conectarme por varios sitios llamo a Rafa, él se queda a cargo mientras miro el problema de trazabilidad |  | si
CELIA | 2020-08-22 07:20 | 2020-08-22 07:30 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Llamo a la guardia de informática y reiniciamos el servidor Ebro |  | si
RAFAEL | 2020-08-22 06:19 | 2020-08-22 06:49 | 0:30 | 0.020833 | cogeneracion | Automatización | Celia | SCADA CCT parado | Error en el host | Les dejo el SCADA funcionado por otra máquina y cuando consigo hablar co nPaco resuelve el problema del host |  |  |  | si
CELIA | 2020-08-22 09:57 | 2020-08-22 12:55 | 2:58 | 0.12361 | Lácteos | expediciones | Ángel Moreno | carro expediciones |  |  | corte en la comunicación y no recogía ni entregaba donde debía | a pesar de borrar datos y tránsitos no respondía, vacíamos todos los palets de las mesas que iba a recoger y lo posicionamos delante de la mesa que, por memoria, debía de recoger |  | si
CELIA | 2020-08-24 00:46 | 2020-08-24 01:00 | 0:14 | 0.0097222 | Piensos | sala de control | Antonio | mezcladora 1 |  | no abre la rasera para que el producto caiga en la mezladora | había una pesada del nuevo lote en le tolva 281 |  |  | no
RAFAEL | 2020-08-24 21:00 | 2020-08-24 21:31 | 0:31 | 0.021528 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Envasadoras |  |  | Adaptación de la envasadora G con el transporte de la línea 10 | Hasta las 21:00 no estuvieron paradas la envasadora G y J para poder hacer el cambio. Lo dejé preparado para solo ajustar. |  | si
JAIME | 2020-08-27 06:25 | 2020-08-27 06:55 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | V2424 CIP NATA | Mojado | Se había mojado y roto la válvula V2424 de sosa de Nata y no podían conectar el aparato para averiguar que direcciçon Asi tenía |  | No dejaba conectarse al PLC2 online en el PCS7 y no encontraba el modulo I/O al darle a "Go To I/O Module". Hubo que buscarlo a mano. |  | si
CELIA | 2020-08-30 15:45 | 2020-08-30 16:38 | 0:53 | 0.036806 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | MES |  | No registra ningún dato en ningún equipo |  | reiniciamos 1,26 y 1,27, SS2 y abrimos el ,14,14 |  | si
RAFAEL | 2020-08-31 20:00 | 2020-08-31 23:00 | 3:00 | 0.125 | Mantequera | Operario | Bernabé | Envasadora Microtarrinas | HMI se ha mojado y ha dejado de funcionar | Restauro una pantalla que no es la suya pero la adapto para salir del paso |  | No había repuesto, ni lector de tarjetas compact flash para subirla de firmware que era imprescidible |  | si
RAFAEL | 2020-08-31 23:00 | 2020-09-01 | 1:00 | 0.041667 | Mantequera | Operario |  | Mantequilla Light | Depósito mezcla 1 rebosa constantemente | Había manualizado una bomba |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-01 01:11 | 2020-09-01 01:49 | 0:38 | 0.026389 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Botella | Inspector no funciona | Nadie sabe nada y hay un ordenador que hace funcionar al otro (esa es la explicaicón que me dan) | Nadie sabe nada y por tanto no saben ni como funciona. Deduzco a base de preguntas que hay un portatil que ha colocado Javier Perez para que la empresa FTSystem se conecten al PC del inspector, ni siquiera nadie me ha dicho que un PC eras un portatil y el otro PC era un HMI. | Les digo que sin que nadie haya informado y sin el control de ningún proyecto de la botella, no puedo ayudarlers. Por la mañana hablo con Javier Perez y me comenta que no podía hacer nada. |  | no
RAFAEL | 2020-09-01 03:27 | 2020-09-01 03:42 | 0:15 | 0.010417 | Mezclas | Responsable | Antonio | Planta estática | Dosificadores 6 y 7 no entran | Han empezado mal con la producción y el programa ya no es capaz de funcionar correctamente |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-09-01 23:40 | 2020-09-02 01:45 | 2:05 | 0.086806 | COVAP | Varios | Varias | Varios | Errores tras un 0 en las plantas | Mantequilla rayos X Tarrinas, Expediciones pasillo trasero, cogeneración comunicaciones, premix, isla enfardado, UHT2, tensión sala control, mesa MT917 |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-02 03:01 | 2020-09-02 03:35 | 0:34 | 0.023611 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Zona Encartonado | Ningún trasnporte arranca y CAP30 nº7 no arranca | Rearme del As-i, seguridades CAP30 nº7 |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-04 01:10 | 2020-09-04 01:39 | 0:29 | 0.020139 | Lácteos | Sala Control | Jefe de Turno |  | Línea Admin 2 por L362-L372-L367 no funciona | Revisamos y conseguimos que arranque |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-05 07:45 | 2020-09-05 08:22 | 0:37 | 0.025694 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Robot 6 | No trabaja | El problema se encuentra en las garras, las cerramos y abrimos en manual y ya funciona correctamente. Les dig que revisen los sensoresde abierto y cerrado. | También les comento que hay un módulo AS-i en error con la dirección 30 |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-05 09:53 | 2020-09-05 10:14 | 0:21 | 0.014583 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos Cebrían | Gampack 6 | Receta Oveja borrado | Les enseño como se crea, como se copia,… | Formación, pongo el simulador de la pantalla y les voy indicando y enseñando com se hace. De paso les enseño a crear, borrar y modificar usuarios. |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-05 10:15 | 2020-09-05 10:49 | 0:34 | 0.023611 | Mezclas | Responsable Produccion | Antonio Molina | Planta Estática | Tablet no coge el control remoto del SCADA | Le digo a Lopera que se vaya para la sala de control y después de analizarlo… cable de red debe estar descoenctado y sí, había un cable de red en el suelo. Se enchufa y todo ok | Les doy formación para que sepan como está aquello en tema de comunicaciones y entiendan porqué. |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-06 09:50 | 2020-09-06 10:20 | 0:30 | 0.020833 | Mezclas | Responsable Produccion | Antonio Molina | Premix | Transportador TR-52 | Alarma sobrellenado. Le explico como funciona y que llame a manteniento. Problema de sensor, lo ajusta mantenimiento y todo ok. |  |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-09-12 00:08 | 2020-09-12 00:34 | 0:26 | 0.018056 | Lácteos | Sala Control | Antonio | L901 - Rompedora | No envia a rompedora | El problema se encuentra en que la linea L901 no puede enviar a la rompedora | Se comprueba que no hay ningun error en la linea y la romedora esta ok. Pero en el detalle de la zona de Rompedora la comunicación de tetra - rompedora no esta en automatico, de aquí viene el problema |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-09-12 06:48 | 2020-09-12 08:28 | 1:40 | 0.069444 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Bomba 36-06-13 | La bomba esta en error. | Durante la llamada se dan dos fallos distintos. Hay una alarma general de la bomba, fisicamente ven un error ocasionado con una seta situada en la rompedora, eliminan este fallo pero se tiene que resetear desde el pcs7. Este error se quita. Se arranca el equipo correctamente pero al instante se produce otro fallo ocasionado por una alarma del variador, se resetea y funciona correctamente |  | Se ha hablado con proyectos para que se hable con Tetra, ya que esta bomba se ha instalado recientemente y no es la primera vez que da el fallo |  | si
CARLOS | 2020-09-12 08:31 | 2020-09-12 09:01 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Sala Control | Oracio | stork 11 | Equipo no disponible
CELIA | 2020-09-15 07:00 | 2020-09-15 08:00 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Sala Control | Tolo | Tanque ácido | se queda bloqueado | El tanque de ácido se ha quedado sin producto y la envasadora D no es capaz de seguir la CIP | Hay un fallo en la prograación que soluciona Mar de tetra |  |  | si
CELIA | 2020-09-19 19:45 | 2020-09-19 23:58 | 4:13 | 0.17569 | Piensos | Piensos y Mezclas | Diego | ss3,ss4, plc7 |  | No comunica el SS3, ni el plc7 | Corte de luz | hay que deshacer una conexión con red que había . Tambien hubo llamadas de lácteos en ese tiempo. |  | si
CELIA | 2020-09-20 07:39 | 2020-09-20 08:38 | 0:59 | 0.040972 | Lácteos | Acisclos | Acisclos | carros electrovía | Los carros no arrancan |  | Se reinicia el 1,83 y se va probando hasta que se deja funcionando |  |  | si
CELIA | 2020-09-20 10:30 | 2020-09-20 10:50 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Acisclos | Acisclos | carros electrovía | Los carros no arrancan |  | Arrancan solos |  |  | no
CELIA | 2020-09-20 08:31 | 2020-09-20 09:00 | 0:29 | 0.020139 | Lácteos | jefe de turno | Juan | agitadores silos | no funcionaban | Un seta pulsada |  |  |  | si
CELIA | 2020-09-20 10:31 | 2020-09-20 10:47 | 0:16 | 0.011111 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Línea CIP stork13 |  | Se queda bloqueada y aparecen unos candados en grandes | se produce porque tiene señal de producción del termizador. Hay que seleccionar primero la ruta antes de que el termizador entre en priducción. |  |  | si
CELIA | 2020-09-20 17:05 | 2020-09-20 18:41 | 1:36 | 0.066667 | Lácteos | expediciones | Ángel Moreno | Palets linea botella |  | Los palets de la línea de botella no ha entrado bien | Quitan el palet pero la huella se queda y da problemas en todo el transporte hasta que sacan el palet |  |  | no
CELIA | 2020-09-20 20:18 | 2020-09-20 22:33 | 2:15 | 0.09375 | Mantequera |  | Javi | problemas scada de sistein y máquina de rayos x |  | Uno de los cuadros donde se encuentra uno de los PLC estaba sin tensión, una vez que le dan tensión todas las vávlulas entran en fallo y no se pueden rearmar, hay un térmico saltado | el programa de rayos X tienen un pen driver donde teienen cargado el programa pero no saben hacerlo |  |  | no
RAFAEL | 2020-09-19 23:36 | 2020-09-20 01:41 | 2:05 | 0.086806 | Cogeneracion | Operario |  | Servidor SIEMENS | Comunicaciones | Servidor SIEMENS y comunicación restauración TRAS EL CORTE DE TENSIÓN. | Desconfiguración del Swtich y Sistema Operativo del Host dañado |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-20 09:45 | 2020-09-20 12:16 | 2:31 | 0.10486 | Cogeneracion | Operario |  | Servidor SIEMENS | Comunicaciones | Servidor SIEMENS y comunicación restauración TRAS EL CORTE DE TENSIÓN. | Desconfiguración del Swtich y Sistema Operativo del Host dañado |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-09-22 20:18 | 2020-09-22 21:00 | 0:42 | 0.029167 | Lácteos | Mantenimiento | Juan | Robot 0 | Bloqueado | El robot se quedó bloqueado y no pueden reubicarlo, en la consola se queda en un bucle y no sale de ahí | Se mueve el robot de manera manual con la consola, y se reubica para que salga del bucle
Mª CARMEN | 2020-09-23 21:00 | 2020-09-23 21:45 | 0:45 | 0.03125 | Lácteos | Automatización | MªCarmen | Robot 1 | Bloqueado | El robot se quedó bloqueado y no pueden reubicarlo, en la consola se queda en un bucle y no sale de ahí | Se mueve el robot de manera manual con la consola, y se reubica para que salga del bucle
Mª CARMEN | 2020-09-23 08:45 | 2020-09-23 09:00 | 0:15 | 0.010417 | Mantequera | Mantenimiento | Tomas | robot pastillas | Se queda bloqueado | Se queda bloqueado porque tras el corte de corriente, el programa que se ejecuta no es el correcto | Se modifica el proyecto, y se cambia el proyecto que inicia al arrancar |  |  | si
CARLOS | 2020-09-23 20:00 | 2020-09-23 22:00 | 2:00 | 0.083333 | Lácteos | Automatización | MªCarmen | Gampack 7 | Pantalla rota
Mª CARMEN | 2020-09-23 22:00 | 2020-09-24 02:00 | 4:00 | 0.16667 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos | Gampack 8 | Pantalla rota | Tras el corte se ha roto la pantalla | No hay stock de pantallas y se cambia por otra gampack, hay distintos problemas durante la carga de la pantalla. La versión de la pantalla no es la misma y no se muestra la pantalla completa tras la carga |  |  | si
RAFAEL | 2020-09-27 22:35 | 2020-09-28 00:01 | 1:26 | 0.059722 | Cogeneracion | Operario |  | SCADA´s Frío |  | Se han llevado las máquinas virtual a otros nodos y va mucho más lento. De hecho han tenido algunos errores las máquinas virtuales hasta que los dejé bien. |  | He comentado a David Herruzo que nos tienen que avisar con estos cambios, O Paco Daza, claro |  | si
Mª CARMEN | 2020-09-28 06:11 | 2020-09-28 06:25 | 0:14 | 0.0097222 | Mantequera | Operario |  | Vison Orbita | Luz fundida | Se funde una luz y expulsa todos los productos, se cambian las inspecciones para poder utilizar la camara de la fecha y no influya esta luz |  |  |  | si
JAIME | 2020-09-29 04:35 | 2020-09-29 04:50 | 0:15 | 0.010417 | Piensos | 957 77 38 88 |  | Mezcladora 1 | Pesada bloqueada | Pesada bloqueada en Mezcladora y en Cribas | Hubo un error con el nivel de cribas. |  |  | si
JAIME | 2020-09-29 21:30 | 2020-09-29 22:00 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC PX3 | Mesas Bloqueadas | Toda la zona tras los transelevadores 4, 5 y 6 está totalmente bloqueada junto al Carro de Expediciones. | Problemas de Comunicación; al rearmar se quedó un pupitre sin resetear seguridades.
Mª CARMEN | 2020-09-30 20:00 | 2020-09-30 20:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos |  |  | Etiquetadora PET | No etiqueta nada | Palet llega a posición pero no recibe orden de Etiquetar |  | Problemas con el Programa. Se deja sin etiquetar. Apoyo remoto por Jaime Martínez |  | si
JAIME | 2020-09-30 20:35 | 2020-09-30 20:50 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | jefe de turno |  | DEMATIC (ISLA) | ? | Los palets que llegan de producción se quedan parados en la IP24 durante minutos. Palets ya enfardados y etiquetados se etiquetan con otro producto. Carros no se mueven…. | El PLC estaba de vacaciones | Retoma el funcionamiento sin intervención |  | no
JAIME | 2020-09-30 23:10 | 2020-09-30 23:40 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC (MT18 y CARRO Expediciones) | Fallo en Servicio y Hardware | Palet en MT18 espetando Carro expediciones; Carro sin moverse | Parecía que había dos problemas: Por un lado, el servicio de DEMATIC del X2 NO estaba "En Ejecución". Por otro; el Carro electrovía daba ALARMA de Telemetro y el detector no se activaba en la posición de recogida (MT18-MT19) | Se activa el Servicio y se llama a Mantenimiento para que revisen el detector. |  | si
RAFAEL | 2020-10-02 20:25 | 2020-10-02 21:22 | 0:57 | 0.039583 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Silos niveles error | Analizo los errores y les digo que tienen que mirar la isla 7 el profibus PA. Me dicen que ya la han mirado y como si o si es eso… pues a revisar hasta que lo encuentren | Volvió a funcionar sin más, así que volverá a fallar |  |  | si
RAFAEL | 2020-10-03 02:43 | 2020-10-03 03:13 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gomez | Botella | Etiquetadora | No etiqueta ningún palet. Faltaba arrancar la aplicación |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-10-05 23:43 | 2020-10-06 00:07 | 0:24 | 0.016667 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos | Línea B | No limpia la línea B |  | Es uan puesta en amrcha de TETRA y eso no lo habían probado aún |  | no
RAFAEL | 2020-10-08 01:04 | 2020-10-08 01:46 | 0:42 | 0.029167 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | MES | Envasadora M | No muestra el estado correcto | Compruebos señales y por parte nuestra estaba todo bien, lo arreglo por la mañana (nombres de variables que me tiene que dar TETRA) | Veo en el MES que llevan así desde las 15:35 así que no es tan urgente. Les digo que lo arreglo en cuanto llegue por la mañana y me dcien que ok. Es importante por la mañana pero para guardia no |  | no
JAIME | 2020-10-10 14:45 | 2020-10-10 18:00 | 3:15 | 0.13542 | Lácteos | Jefe de turno |  | Horno K |  | La encajadora para y el horno no, con lo que quedan paquetes dentro del horno | No se activa la acumulación por una FC. Además, la señal de la Encartonadora de Error parece no hacer nada en el Horno |  |  | si
JAIME | 2020-10-11 17:25 | 2020-10-11 17:45 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Jefe de turno |  | Encajadora K |  | Da error por cartón cuando no debe. |  | Se avisa para que llamen cuando estén fallando porque no se encuentra el error mencionado. |  | si
JAIME | 2020-10-11 19:45 | 2020-10-11 20:20 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Jefe de turno |  | Encajadora K |  | Continuación del error anterior | Era una fotocelula girada. |  |  | si
JAIME | 2020-10-11 20:20 | 2020-10-11 20:30 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento |  | Horno K |  | Acumula mal |  | Se acercan las fotocelulas de acumulacion
JAIME | 2020-10-11 22:30 | 2020-10-11 22:40 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Jefe de turno |  | VTIS15 |  | No deja cambiar de producto porque indica limpieza | Se arregló "solo" | Según el jefe de turno lanzaron el cambio desde el de Mezvlas y funcionó
JAIME | 2020-10-12 13:00 | 2020-10-12 13:10 | 0:10 | 0.0069444 | Mantequera | Almacén | Fran | Almacén Mantequilla |  | Al introducir un palet con etiqueta de JDE les da "Error de Ubicación" | Debe ser un error en JDE; pertenece a la aplicación de Manuel Ballesteros, por lo que se llama a Informática de Guardia. |  |  | no
JAIME | 2020-10-12 18:55 | 2020-10-12 19:15 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Mantenimiento |  | Etiqutadora PET |  | Al imprimir etiqueta frontal no gira el brazo y salta al siguiente paso. | Algún problema físico con la entrada I1.3 o I1.4. El programa está muy mal nombrado y apenas se pueden identificar. |  |  | si
CARLOS | 2020-10-14 05:20 | 2020-10-14 06:45 | 1:25 | 0.059028 | Mantequera | Responsable | Javi | CIP Mantequera | Comunicaciones | Fallan las valvulas y no deja limpiar | Error en una tarjeta de AS-i |  |  | si
CARLOS | 2020-10-14 06:45 | 2020-10-14 07:00 | 0:15 | 0.010417 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio | Mezcladora |  | No descarga la mezcladora 2 |  | Hay que forzar una señal |  | si
CARLOS | 2020-10-14 20:00 | 2020-10-14 21:00 | 1:00 | 0.041667 | Piensos | Maestro Piensos | Jose | Empaquetado | ? | No se dan las condiciones de la ruta | Por algún motivo ha desaparecido una de la condiciones (542.04) | Se cambia el valor del entero que hace la comparación con la 542 para que lo tenga en cuenta |  | si
CARLOS | 2020-10-17 00:20 | 2020-10-17 01:30 | 1:10 | 0.048611 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Acumulador SPEED |  | No van al unisono los motores | Falta ajustar los hercios |  |  | si
CARLOS | 2020-10-19 | 2020-10-19 00:20 | 0:20 | 0.013889 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Planta general |  | No sabe poner en marcha la fábrica desde el principio |  | Falta formar a la gente |  | no
CARLOS | 2020-10-19 03:00 | 2020-10-19 04:00 | 1:00 | 0.041667 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Mezcladora |  | No pasan correctamente los lotes | No se habían limpieado los valores de los campos de Lote en las mezclas |  |  | no
RAFAEL | 2020-10-19 20:00 | 2020-10-19 20:30 | 0:30 | 0.020833 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Envasadoras |  | Envasadora G no puede arrancar | Depende de una fotocélula de liberación de atasco. Esta fotocélula ha dejado de funcionar probablemente por la modificaicón de módulos AS-i | Utilizo otra que aún está operativa y que también puede funcionar |  | si
Mª CARMEN | 2020-10-21 04:08 | 2020-10-21 05:56 | 1:48 | 0.075 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Linea 1 |  | Se han pasado pesadas en manual y esta desconfigurado. No esta ok los silos, la descripción del producto, las pesadas | Se pasa en automatico de la mezcladora lo hace correctamente, pero se vuelve a quedar bloqueado |  |  | no
CELIA | 2020-10-21 04:50 | 2020-10-21 05:56 | 1:06 | 0.045833 | Piensos | Maestro Piensos | Mª Carmen | Linea 1 |  | Se han pasado pesadas en manual y esta desconfigurado. No esta ok los silos, la descripción del producto, las pesadas | Se ajusta desde el scada las pesadas, en la bdd el nombre del producto etc |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-10-23 00:17 | 2020-10-23 00:43 | 0:26 | 0.018056 | Mantequera | Producción | Mª Dolores | Indago |  | Expulsa muchas pastillas estando ok | Se ajusta la fecha de manera manual en el fechador hasta que no expulsa ayudandonos de la aplicación |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-10-24 10:37 | 2020-10-24 10:50 | 0:13 | 0.0090278 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Etiquetas dematic |  | Indican que las etiquetas del producto nuevo internacional no coincide la etiqueta con la ficha logisitica | La semana anterior se puso la etiqueta internacional y se estuvo haciendo una prueba con Juan Jose Gomez y se verifico que estaba ok. Contacto con el para verificarlo y estan las etiquetas ok y no estaba actualizada la ficha logistica |  |  | no
CARLOS | 2020-10-24 11:00 | 2020-10-24 12:20 | 1:20 | 0.055556 | NaturLeite | Produccion | Cesar | Carros etiquetadora
Mª CARMEN | 2020-10-25 08:35 | 2020-10-25 09:30 | 0:55 | 0.038194 | Lácteos | Informatica | Manuel Ballesteros | Expediciones y Mezclas |  | No funciona el scada del ordenador de expediciones ni de mezclas, en sala de control si | Conectamos el server 14,12 hasta que solucionamos el problema para que puedan trabajar. Ambos tiene red de tetra por lo que revisamos el switch de detrás de sala de mejora continua, estaba fallando. |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-10-25 13:40 | 2020-10-25 13:45 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Dematic |  | Los carros dan prioridada a dematic antes que a la recogida de palets, puede parar la producción | La prioridad siempre es la producción excepto cuando las entradas estan ocupadas, estaban sacando palet de dematic las entradas estan ocupadas y por este motivo recogen los carros esto en lugar de la salida de robot |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-10-25 14:45 | 2020-10-25 15:05 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos |  | Angel Moreno | Expediciones |  | Llamo al cambio de relevo por el problema anterior, para asegurarme porque por la noche van a sacar palet de dematic, me comentan que esta ok. Nos indican que el ordenador de entrada de ip50 no funciona el programa | Hago ping y no responde, llamo a mantenimiento para ver si hay alguna toma de red cerca conectarlo. No hay y quedamos con expediciones que lo vamos a solucionar el lunes en horario de oficina |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-10-25 16:40 | 2020-10-25 16:56 | 0:16 | 0.011111 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Limpieza lina A |  | No se puede limpiar el equipo de ta3 la linea A esta dando un error | Se comprueba por programación, esta dando fallo de una valvula, se lo indico a producción y estos llaman a mantenimiento solucionando el problema |  |  | si
Mª CARMEN | 2020-10-25 20:12 | 2020-10-25 20:57 | 0:45 | 0.03125 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Motores de fementos no funcionan |  | No arrancan los motores dan error | El plc esta en error, llamo a mantenimiento de lacteos para que corte tensión a los plc. Sigue sin funcionar, seguimos buscando y estaba un disyuntor bajado del mismo cuadro de plc
CARLOS | 2020-10-25 20:57 | 2020-10-25 21:40 | 0:43 | 0.029861 | Mantequera | Automatización | MªCarmen | Motores de fementos no funcionan |  | No arrancan los motores dan error | El plc esta en error, llamo a mantenimiento de lacteos para que corte tensión a los plc. Sigue sin funcionar, seguimos buscando y estaba un disyuntor bajado del mismo cuadro de plc
Mª CARMEN | 2020-10-26 00:21 | 2020-10-26 00:56 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Horno de la K |  | Error de plc, y no deja abrir puertas | Nos conectamos y el plc nos esta dando error de servos, se llama a mantenimiento y efectivamente esta en error, buscan un recambio y tiene la misma versión |  |  | no
Mª CARMEN | 2020-10-26 00:26 | 2020-10-26 00:30 | 0:04 | 0.0027778 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Orbita |  | Esta expulsando todas las tarrinas | Se ha seleccionado mal el producto |  |  | no
RAFAEL | 2020-10-26 01:20 | 2020-10-26 02:34 | 1:14 | 0.051389 | cogeneracion | Cogeneración | Antonio Vioque | Scada Matadero |  | No tiene comunicación | Tras reiniciar los dos servidores y los 4 clientes, todo sigue igual. Les dejo el SCADA de CCT a través del servidor 1 y el HMI. | El problema se debe a que los servidores y clientes no se encuentran en los nodos adecuados. Tras hablarlo con informática los llevamos a su sitio y va de lujo, por este motivo no debe fallar nunca más. |  | si
Mª CARMEN | 2020-10-26 02:35 | 2020-10-26 02:36 | 0:01 | 0.00069444 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Robot Tarrinas |  | Se queda bloqueado el robot | Este fallo paso el viernes por la tarde, era problema de junta, se aviso a produccion que no se podia solucionar, estaba en ello neobotik que se contacto con ellos
JAIME | 2020-10-27 20:10 | 2020-10-27 20:25 | 0:15 | 0.010417 | Mezclas | Responsable | 4158 | Planta Estática (SCADA) | No actualiza | No deja cambiar el producto de la tolva 11 | Desconocido; al conectarse ya se mostraba el producto deseado. |  |  | no
JAIME | 2020-10-27 20:45 | 2020-10-27 21:15 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | Cogeneración | Tolo | Válvula envío vapor | No regula |  | Una parte de la programación estaba extraña; pero a parte, sigue sin abrir. Fallo mecánico |  |  | si
JAIME | 2020-10-28 23:45 | 2020-10-29 03:15 | 3:30 | 0.14583 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Acumulador 8 (X) | No arranca | El ACU8 no arranca la cinta propia del variador (la siguiente sí); y marca en la pantalla error acumulación salida fijo. | La alarma viene marcada por maquina en STEP0 y MAQUINA FULL, se quitó la araña y desapareció la alarma, pero seguía sin arranacar. | Se dejó en Bypass sin Acumulador; Rafa se encargó al día siguiente y descubrió que era un fallo en el variador (Se cambió el variador). NOTA: Aunque no dependía de la programación; era complicado ver el problema sin ayuda de visión interna del programa. Se marca como NECESARIA; PERO si vuelve a suceder sería NO NECESARIA |  | si
JAIME | 2020-10-29 20:00 | 2020-10-29 20:15 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | HMI TA02 | Pantalla en error | El HMI muertra error de comunicación. El tanque está en producción y desde el SCADA se ve. | Desconocido- Cable, Switch o HMI. Se dice a MTTO que cambien el cable |  |  | si
JAIME | 2020-10-29 20:35 | 2020-10-29 20:40 | 0:05 | 0.0034722 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | HMI TA02 | Pantalla en error | El HMI muertra error de comunicación. El tanque está en producción y desde el SCADA se ve. | El cable se ha cambiado. Se deja en producción y tras terminar se probará a cambiar el switch. |  |  | si
JAIME | 2020-10-29 21:15 | 2020-10-29 21:40 | 0:25 | 0.017361 | Mantequera | Responsable |  | Vision artificial INDAGO | Expulsa más de la cuenta | "Expulsa más de la cuenta" |  | Se revisa con Rafa y se ve que solo ha expulsado 115 de 22000+; parece que ha habido simplemente un momento que ha expulsado varias seguidas y se han asustado. |  | no
JAIME | 2020-10-29 22:40 | 2020-10-29 22:55 | 0:15 | 0.010417 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Vision artificial ORBITA | Expulsa más de la cuenta | Anteriormente se habia producido un producto con el fechador en otra posición; parece que no se habia ajustado correctamente. |  |  |  | no
JAIME | 2020-10-29 22:55 | 2020-10-29 23:10 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Acumulador 8 (X) | No arranca (Araña arriba) | El mismo error que anoche |  | La información transmitida por MTTO desde esta mañana que Rafa lo estuvo arreglando es que "Rafa puso y quitó señales y funcionó", cuando lo que se hizo fue cambiar de Variador. AL final se hace llamada a 3 junto a Rafa y tras aclararlo se encarga MTTO. NOTA: Si quieren pasar el marrón que se lo pasen entre ellos. |  | no
JAIME | 2020-10-30 20:20 | 2020-10-30 20:30 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento |  | Caudalimetro Mezclas | Se va a 0 | LO de siempre: El caudalimetro pega "picotazos" que van a 0 y comienza el contaje | Posible "T" mojada… PROFIBUS PA…. |  |  | no
JAIME | 2020-10-31 10:30 | 2020-10-31 10:40 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Sala Control |  | PC Recepcion Leche | Sale mal el SCADA | Problemas de Conexión, reinician y no abre el SCADA
JAIME | 2020-10-31 17:05 | 2020-10-31 17:15 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | recepción de leche |  | PC Recepcion Leche | No conecta al SCADA | Ha habido un pico de tensión y tiró las comunicaciones |  | Se pone en espera por otra llamada más urgente |  | si
JAIME | 2020-10-31 17:15 | 2020-10-31 17:50 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Mantenimiento |  | PLC 3 Procesos | No comunica | La comunicación UHT-Envasadoras, entre otras cosas, está fallando. | El pico de tensión tiró el térmico del que colgaba el PLC3 |  |  | no
JAIME | 2020-10-31 19:20 | 2020-10-31 19:55 | 0:35 | 0.024306 | Lácteos | Mantenimiento |  | Recepción Leche | Se corta la ruta | La ruta de Cabra se corta en mitad del envío y tira leche a la calle. | Desconocido, al ir probando acabó funcionando y se acabó el tanque del camión. | Es posible que mañana de problemas. |  | si
JAIME | 2020-11-01 02:10 | 2020-11-01 03:30 | 1:20 | 0.055556 | Lácteos | jefe de turno |  | TA 07 (STORK 11) | HMI no enciende | HMI no enciende; CIP bloqueada, no conecta a la pantalla desde la sala de control | Posiblemente por el pico de tensión; pero el PC estaba sin PWR y el Beckhoff no estaba en RUN. Se quita la alimentación del PC (supuestamente habian apagado y encendido el general). | Según MTTO no han recibido formación de estas máquinas (tampoco nosotros). |  | si
JAIME | 2020-11-01 17:15 | 2020-11-01 17:25 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES Liena 2 |  | No entra al MES (primero dicen que no va) y es que el usuario y contraseña no se lo saben |  |  |  | no
JAIME | 2020-11-01 17:20 | 2020-11-01 17:30 | 0:10 | 0.0069444 | Lácteos | Mantenimiento |  | VTIS14 | HMI en error | Se apaga y se enciende todo el rato y da error comunciacion | Se dice a MTTO que revisen alimentacion y cambien el SWITCH. | Era el switch. Cambiand e peurto hasta que lo coge. SE DICE QUE CAMBIEN EL SWITCH. |  | no
JAIME | 2020-11-02 01:45 | 2020-11-02 02:20 | 0:35 | 0.024306 | Mantequera | Responsable |  | Visión Artificial ORBITA | Expulsa más de la cuenta | Expulsa todas las tarrinas tras el cambio de producto | Desconocido, se actualiza el patrón del LOCALIZADOR TARRINAS IZQUIERDA |  |  | si
JAIME | 2020-11-02 11:54 | 2020-11-02 12:19 | 0:25 | 0.017361 | Mantequera | Responsable |  | Paletizador Tarrinas | Bloqueado | Se quedó bloqueado al reiniciar condiciones (CAPA y CAJA) | La Muñeca 3 estaba a -360º | Ya se ha explicado como solucionar este problema |  | no
JAIME | 2020-11-02 17:11 | 2020-11-02 17:26 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos |  |  | HMI TA02 | Comunicación (?) | Ha dado varias alarmas, parecen falsas, ademas ha cortado la ruta 2 veces y alguna vez se ha puesto en negro y reiniciado. | Posiblemente la pantalla esté medio jodida, pero no del todo. Por ahora funciona. |  |  | si
CELIA | 2020-11-03 23:16 | 2020-11-04 00:22 | 1:06 | 0.045833 | Lácteos | mantenimineto | pepe | Vtis100 |  | Está todo arrancado pero las vávulas aparecen en fallo intermitente | En el hardware no se veían los módulos FESTO. Esos equipos llevan dos alimentaciones y por una de ellas le estaba llegando 21V. Un contacto de un relé de eguridad no entraba correctamente. | Un trabajo excelente por parte de mantenimiento |  | si
CELIA | 2020-11-04 07:25 | 2020-11-04 07:40 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | mantenimiento | Fernando | VTIS14 | HMI en error | Se apaga y se enciende todo el rato y da error comunciacion | Por motivo del corte de la semana antenior | en la anterior guardia se le dijo a mantenimiento que pidieran una pantalla nueva |  | no
CELIA | 2020-11-05 07:19 | 2020-11-05 08:31 | 1:12 | 0.05 | Mantequera | mantenimiento | antonio | vision artificial indago |  | cambio de producto y tira muchas pastillas |  |  |  | si
CELIA | 2020-11-05 07:00 | 2020-11-05 07:15 | 0:15 | 0.010417 | Lácteos | mantenimeinto | Fernando | Robot 4 |  | Ha pinchado cajas y ahora no rearma | Se queda bloqueado en la variable y hay que pasarlo manualmente | Llamamos a Carlos que está en planta y lo hace a las 8,00 |  | no
CELIA | 2020-11-06 20:47 | 2020-11-06 21:00 | 0:13 | 0.0090278 | Piensos | Javi |  |  |  | No puede conectarse desde casa | Tiene que cerrar el scada y volverlo a abrir |  |  | no
CELIA | 2020-11-07 00:13 | 2020-11-07 01:30 | 1:17 | 0.053472 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | Scada |  | Hay una ruta que no se le resalta | cerramos scada y abrimos y nada. Hubo una carga el viernes y puede venir por ahí | El server 1 y server 2 funcionan bien así qu le ponen |  | si
CELIA | 2020-11-07 08:00 | 2020-11-07 08:30 | 0:30 | 0.020833 | Piensos | Maestro Piensos | antonio valero |  |  | Hubo problemas de madrugada y había que arreglar un lote entero de 22 pesadas |  |  |  | si
RAFAEL | 2020-11-10 07:21 | 2020-11-10 07:30 | 0:09 | 0.00625 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Visión Artificial Orbita | Errores varios | Reinicamos el equipo y ya está |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-11-11 20:00 | 2020-11-11 21:00 | 1:00 | 0.041667 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Línea D COMBI | Se para a menudo | Me dan muchas versiones diferentes y se supone que fallaba muchísmo. Me conecto y no falla casi nada, vamios, no afecta a la producción. Tras analizar el problema es el robot 3 el que le hace parar. | Lo dejo preparado para cuando vuelvan a arrancar a medios y probarlo porque no fallaba practicamente nada y no podía probar cambios. |  |  | si
RAFAEL | 2020-11-12 21:35 | 2020-11-12 22:00 | 0:25 | 0.017361 | Lácteos | Sala Control | Operario | Nuevo Tanque Nata | Limpieza pillada | Hacen pruebas por la tarde noche junto a Alejandro de TETRA. Posteriormente cuando quieren arrancar, tienen fallo de limpieza sobre el lugar de las pruebas | Me llaman y les digo que deben hablar con la persona de la puesta en marcha. Me dicen que no pueden localizarlo y que si necesitan esta ruta me llamarán aunque sea TETRA la persona que la puesta en marcha. Posteriormente encontramos el nº de teléfonmo de alejandro y les dice que lo mira mñana si no es urgente. | ¿Por qué tenemos que cubrir los errores de las puestas en marcha de las empresas que las hacen cuando ellos se van a descansar? |  | no
RAFAEL | 2020-11-14 20:02 | 2020-11-14 20:21 | 0:19 | 0.013194 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Válvulas Zona Envasadora | En error | Me llama el operario porque dice que mantenimiento no ve el problema. Lo reviso y le digo a mantenimiento la zona AS-i que tiene que revisar |  |  |  | no
RAFAEL | 2020-11-15 08:39 | 2020-11-15 09:35 | 0:56 | 0.038889 | Piensos | Sala Control | Alfonso | Zona Mezcladora | TR26A no arranca | TR26A no arranca porque TR-48 está en error. |  | No debería exisitir esta dependencia si la ruta no era por el elevador 19, si no por el 8. Mejora |  | si
CARLOS | 2020-11-17 21:30 | 2020-11-17 21:50 | 0:20 | 0.013889 | Lácteos | Mantenimiento | Viñas | R06 | No se puede sacar de la zona de cartones | Mediante videollamada se le expilca que deben hacer PP a MAIN y ejecutar los distintos pasos |  | Mediante videollamada se le expilca que deben hacer PP a MAIN y ejecutar los distintos pasos | Formación | si

## Guardias2020 (hidden)
Marca temporal | Nombre | Fecha Inicio | Fecha Fin | HORAS | HORAS_INT | Planta | Llamante | Persona | Equipo | Error | Solución | Tipo | ¿Es necesario? | Tipo de Problema | Mes | Año
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-01 18:10 | 2020-01-01 18:20 | 0:10 | 600 | Lácteos | Expediciones | Santi | DEMATIC | Comunicaciones |  |  | No | Comunicaciones | 1 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-03 22:35 | 2020-01-03 23:05 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Operario |  | Robots | Movimiento |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-03 22:40 | 2020-01-03 22:40 | 0:00 | 0 | Piensos | Maestro Piensos | José |  | Manipulación |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-07 16:45 | 2020-01-07 21:30 | 4:45 | 17100 | Mantequera | Operario | Jesús | Visión Artificial Orbita |  |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-01-07 18:30 | 2020-01-07 21:30 | 3:00 | 10800 | Mantequera | Operario | Jesús | Visión Artificial Orbita |  |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-07 21:30 | 2020-01-07 22:30 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Jefe de turno | Juan Pedro | Etiquetadoras | Etiquetadora 2 |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-08 20:00 | 2020-01-08 20:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | ALMIX 1. Cambio Sonda Temperatura |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-08 20:00 | 2020-01-08 20:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | ALMIX 1. Cambio Sonda Temperatura |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-08 21:17 | 2020-01-08 21:29 | 0:12 | 720 | Lácteos | Sala de control |  | Procesos | ALMIX 1. Cambio Sonda Temperatura |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-14 07:30 | 2020-01-14 08:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | carga granel | antonio | Procesos | no habre el scada |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-16 04:54 | 2020-01-16 08:00 | 3:06 | 11160 | Lácteos | jefe de turno | Juan | UHT | VTIS14. no arranca con producto |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-01-20 20:30 | 2020-01-20 20:55 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastacio | Carro doble | Error del carro doble |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-01-20 22:42 | 2020-01-20 22:55 | 0:13 | 780 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | MES | Reiniciar MES |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-29 20:00 | 2020-01-29 20:25 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | juan | Robots | Robot 02. Fatal |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-29 20:05 | 2020-01-29 20:35 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Celia | Robots | Robot 02. Fatal |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-29 21:39 | 2020-01-29 21:59 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Robots | Robot 02. Bloqueado Vaciado |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-29 23:15 | 2020-01-29 23:45 | 0:30 | 1800 | Lácteos | mantenimiento | pepe | Robots | Robot 02 |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-29 23:35 | 2020-01-29 23:45 | 0:10 | 600 | Lácteos | Automatización | Celia | Robots | Robot 02 |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-30 02:00 | 2020-01-30 02:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | mantenimiento |  | Robots | Robot 02 |  |  | No |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-30 04:30 | 2020-01-30 06:50 | 2:20 | 8400 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Procesos | Tanque de nata 2. está abortado |  |  | Sí |  | 1 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-02-02 19:10 | 2020-02-02 19:42 | 0:32 | 1920 | Mantequera | Bernabé |  | Visión artificial INDAGO | no expulsa las pastillas sin fecha |  |  | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-02-03 22:01 | 2020-02-03 22:46 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Jefe de turno | Anastacio | MES | Reiniciar MES |  |  | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-02-08 09:00 | 2020-02-08 11:00 | 2:00 | 7200 | Mantequera | Mantequilla |  | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-02-08 12:48 | 2020-02-08 13:56 | 1:08 | 4080 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | Ruta Nata no funciona |  |  | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-02-10 20:00 | 2020-02-10 20:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Operario | Manolo | Etiquetadoras | Etiuetadora expediciones. No etiqueta nada |  |  | No |  | 2 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-02-11 00:14 | 2020-02-11 00:33 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | MES | No carga la planificación |  |  | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-02-13 00:41 | 2020-02-13 01:23 | 0:42 | 2520 | Piensos |  |  | líneas | Pesada D280. No se vacía el silo D280 hacia la mezcladora |  |  | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-02-16 02:13 | 2020-02-16 02:35 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Operario recepción |  | Procesos | Recepción. No funciona ninguna bomba |  |  | No |  | 2 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-02-16 02:35 | 2020-02-16 02:58 | 0:23 | 1380 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Procesos | Recepción. No funciona ninguna bomba |  |  | No |  | 2 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-02-20 03:27 | 2020-02-20 03:57 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno |  | Robots | Robot 03. Vaciado Bloqueado |  |  | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-02-27 20:30 | 2020-02-27 21:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | José porras | líneas |  |  |  | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-02-28 00:20 | 2020-02-28 01:58 | 1:38 | 5880 | Mantequera | Bernabé | [5 empty] | Sí |  | 2 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-01 19:19 | 2020-03-01 21:39 | 2:20 | 8400 | Lácteos | mantenimiento | Antonio Aranda | UHT | PLUS |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-02 03:52 | 2020-03-02 04:15 | 0:23 | 1380 | Lácteos | mantenimiento | Lipi | Carro doble |  |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-02 04:19 | 2020-03-02 04:25 | 0:06 | 360 | Lácteos | mantenimiento | Lipi | Procesos |  |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-02 20:19 | 2020-03-02 21:30 | 1:11 | 4260 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos Cebrían | Rompedora | No funciona en la limpieza |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-04 20:10 | 2020-03-04 22:05 | 1:55 | 6900 | Mantequera | Mantenimiento Mantequera | Tomás | Robots | Robot Colaborativo. Se le caen las cajas |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-10 23:40 | 2020-03-11 01:40 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos |  | Procesos | VTIS15. Error en Profibus - Hardware PLC |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-03-11 00:30 | 2020-03-11 01:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Automatización | Jaime | Procesos | VTIS15. Error en Profibus - Hardware PLC |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-12 23:55 | 2020-03-13 00:20 | 0:25 | 1500 | Piensos | Ensacadoras Piensos | Julián | Etiquetadoras | Etiquetadora Palets 1. Etiqueta errónea |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-13 01:30 | 2020-03-13 01:45 | 0:15 | 900 | Piensos | Ensacadoras Piensos | Julián | Etiquetadoras | Etiquetadora Palets 1. Etiqueta errónea |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-13 06:20 | 2020-03-13 06:40 | 0:20 | 1200 | Piensos | Ensacadoras Piensos |  | Etiquetadoras | Etiquetadora Palets 1. Etiqueta errónea |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-14 08:40 | 2020-03-14 08:45 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento |  | Robots | Robot 03. No arranca |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-14 18:19 | 2020-03-14 19:44 | 1:25 | 5100 | Mantequera | Producción Mantequera | Carlos | Mantequera |  |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-15 03:40 | 2020-03-15 04:55 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Procesos | Tanque Sosa 1 (CIP Procesos). No se puede hacer limpieza en algunos equipos |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-15 19:50 | 2020-03-15 22:50 | 3:00 | 10800 | Mantequera | Calidad | Lucía Seco | Visión Artificial Orbita | Configuracion |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-16 05:40 | 2020-03-16 06:45 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Procesos | Línea Nata. Errores Asi |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-16 06:15 | 2020-03-16 06:30 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos |  | Líneas | Mezclas Linea 1. Pesada bloqueada |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-16 19:39 | 2020-03-16 21:05 | 1:26 | 5160 | Mantequera | tomás blanco |  | Servo Encajadora |  |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-03-17 02:00 | 2020-03-17 03:20 | 1:20 | 4800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | Procesos | Mezclas. Todas las válvulas en fallo |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-17 22:19 | 2020-03-17 22:47 | 0:28 | 1680 | Lácteos | jefe de turno |  | MES | Sistema Mes. Error en la web |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-21 09:00 | 2020-03-21 09:47 | 0:47 | 2820 | Lácteos | jefe de turno | Andrés | MES | Sistema Mes. Ordenes planificacion |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-21 13:44 | 2020-03-21 14:05 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC | No deja entrar en la base de dematic |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-22 21:42 | 2020-03-23 00:29 | 2:47 | 10020 | Lácteos | Mantenimiento |  | Carro Doble |  |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-23 04:25 | 2020-03-23 05:42 | 1:17 | 4620 | Piensos | - | - | Programa de Etiquetado | Da error con la conexión de la base de datos |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-23 20:00 | 2020-03-23 22:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | jefe de turno | Ángel Moreno | Robots | Robot 0 |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-24 22:49 | 2020-03-24 23:54 | 1:05 | 3900 | Mantequera | Bernabé |  | Envasadoras | Envasadora tarrinas. no anda la cinta 4 |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-25 20:29 | 2020-03-25 21:21 | 0:52 | 3120 | Lácteos | jefe de turno | Ángel Moreno | Procesos | TA Vtis14. no deja entrar en Cip |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-26 00:26 | 2020-03-26 00:59 | 0:33 | 1980 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Lipi | Enfardadoras | Enfardadora 1. da un error de variador |  |  | No |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-26 00:59 | 2020-03-26 06:30 | 5:31 | 19860 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Lipi | Procesos | VTIS15. no deja entrar en CIP |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-03-26 05:40 | 2020-03-26 08:00 | 2:20 | 8400 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Lipi | Procesos | VTIS15. no deja entrar en CIP |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-27 18:47 | 2020-03-27 19:29 | 0:42 | 2520 | Cogeneración | Operario | Santiago | Turbina 1 | No comunica el SCADA |  |  | Sí |  | 3 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-04-04 03:24 | 2020-04-04 03:39 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Anastacio | MES | Mal funcionamiento |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-04-05 11:24 | 2020-04-05 12:41 | 1:17 | 4620 | Lácteos | Expedición lacteos | Ramón | DEMATIC | Mesa trasera Traslos en Alarma |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-07 04:29 | 2020-04-07 04:59 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Operario |  | Visión Artificial Orbita | No conocen contraseña |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-08 00:15 | 2020-04-08 00:40 | 0:25 | 1500 | Mantequera | 4766 |  | Visión Artificial Orbita | Demasiados Rechazos |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-08 23:37 | 2020-04-09 00:12 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos | Linea Recepcion Nata Nueva. No deja limpiar |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-09 09:59 | 2020-04-09 10:34 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Operario Isla | Jesús | Robots | Robot 03. Se para a menudo |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-12 22:08 | 2020-04-13 00:23 | 2:15 | 8100 | Mantequera | 4766 |  | Visión Artificial Orbita | Demasiados Rechazos |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-13 00:30 | 2020-04-13 01:10 | 0:40 | 2400 | Mantequera | Automatización | Jaime | Visión Artificial Orbita | Demasiados Rechazos |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-14 05:30 | 2020-04-14 06:39 | 1:09 | 4140 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Carro doble | Señal comunicación bloqueada |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-14 06:39 | 2020-04-14 07:29 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Carro doble | Señal comunicación bloqueada |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-14 07:29 | 2020-04-14 08:00 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Robots | Robot 2. PLC a Stop |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-15 00:09 | 2020-04-15 01:10 | 1:01 | 3660 | Mantequera | Producción | Carmen | Silo | La bomba no arranca |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-15 21:54 | 2020-04-15 22:12 | 0:18 | 1080 | Mantequera | Mantenimiento | Tomás | Líneas | Linea de pastilas. La cadena no para |  |  | No |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-15 23:53 | 2020-04-16 00:15 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Sistemas | Manuel Ballesteros | Muelles | No tiene comunicación con el servidor |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-16 23:18 | 2020-04-16 23:25 | 0:07 | 420 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4244 | DEMATIC | Isla. Mesa 21 --> 22 y 20 --> 21 |  |  | No |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-17 01:25 | 2020-04-17 03:21 | 1:56 | 6960 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos Cebrían | Robots | Robot 03. No realiza el vaciado |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-18 10:18 | 2020-04-18 11:00 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Pasterizador | No envia nata al pasterizador |  |  | No |  | 4 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-04-20 04:54 | 2020-04-20 05:40 | 0:46 | 2760 | CTC | Mantenimiento | Jose Luis | Sacrificio Porcino | Parado el Sacrificio Porcino |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-04-25 12:55 | 2020-04-25 19:53 | 6:58 | 25080 | Lácteos | Mantenimiento |  | Carro doble | No realiza las paradas correctamente |  |  | Sí |  | 4 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-01 22:30 | 2020-05-01 23:00 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable |  | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-02 07:50 | 2020-05-02 10:35 | 2:45 | 9900 | Lácteos | Mantenimiento | Jesús | DEMATIC | Barrera de la MT52 se ha roto |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-02 15:30 | 2020-05-02 15:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | Problema en el envio de tanque de rompedora a Leche Interna |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-02 17:50 | 2020-05-02 18:10 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Procesos | Valvula 31106 se mantiene en error |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-03 19:30 | 2020-05-03 19:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | FT033-01-06 no mide correctamente |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-05-05 20:30 | 2020-05-05 21:15 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Sala de control | Mantenimiento (4367) | Procesos | FT033-01-06 cambair por otro caudalímetro nuevo |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-05-09 11:35 | 2020-05-09 12:27 | 0:52 | 3120 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Variador de nata |  |  | No |  | 5 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-10 11:24 | 2020-05-10 12:10 | 0:46 | 2760 | Cogeneración | Mantenimiento | Joaquin | Calderas | Caldera 2 y 3 no funciona |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-11 20:00 | 2020-05-11 20:55 | 0:55 | 3300 | Lácteos |  |  | Procesos | Avería de equipo de ingenieria |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-12 00:32 | 2020-05-12 00:37 | 0:05 | 300 | Mantequera | Producción Mantequera | 4766 | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-14 20:50 | 2020-05-14 21:20 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | Jose | Ensacado | Se pone en STOP el envio |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-14 21:20 | 2020-05-14 21:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Sala de control | Álvaro | Procesos | No deja limpiar el T551 |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-16 03:56 | 2020-05-16 04:36 | 0:40 | 2400 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos |  |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-16 09:05 | 2020-05-16 09:18 | 0:13 | 780 | Lácteos | Operario Robots | Manolo | Robots | Robot 01 |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-16 09:10 | 2020-05-16 10:00 | 0:50 | 3000 | Mantequera | Producción |  | Robots | Robot Tarrinas |  |  | No |  | 5 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-16 09:18 | 2020-05-16 10:00 | 0:42 | 2520 | Mantequera | Producción |  | Robots | Robot Tarrinas |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-17 18:12 | 2020-05-17 18:50 | 0:38 | 2280 | Mantequera | Producción |  | Robots | Robot Tarrinas |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-18 20:48 | 2020-05-18 21:24 | 0:36 | 2160 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Líneas | Criba CR-14. No funciona |  |  | No |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-05-18 21:55 | 2020-05-18 23:27 | 1:32 | 5520 | Piensos | Mantenimiento | Rafael Cantarero | Líneas | Criba CR-14. No funciona |  | GUARDIA | No |  | 5 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-24 06:10 | 2020-05-24 06:24 | 0:14 | 840 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Carro doble | No funciona |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-25 20:00 | 2020-05-25 20:45 | 0:45 | 2700 | Mantequera | Operarios | Jesús | Robots | Robot Colaborativo L2. Parada tras recoger caja |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-25 22:49 | 2020-05-25 23:55 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Termizadores | Termizador 3. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza y siempre entra |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-25 23:12 | 2020-05-25 23:55 | 0:43 | 2580 | Lácteos | Mantenimiento | Mª Carmen | Termizadores | Termizador 3. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-26 00:43 | 2020-05-26 00:47 | 0:04 | 240 | Lácteos | Sala Control | Antonio | Termizadores | Termizador 1. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-26 04:45 | 2020-05-26 07:13 | 2:28 | 8880 | Mantequera | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Bomba 35-04-05. No arranca |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-26 22:26 | 2020-05-26 22:54 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Termizadores | Termizador. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-27 00:18 | 2020-05-27 01:50 | 1:32 | 5520 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Leche interna |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-27 00:51 | 2020-05-27 01:50 | 0:59 | 3540 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Procesos | Leche interna |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-27 04:30 | 2020-05-27 04:37 | 0:07 | 420 | Lácteos | Sala Control | Antonio Lopez | Termizadores | Termizador. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-29 21:10 | 2020-05-29 21:21 | 0:11 | 660 | Lácteos | jefe de turno | Andrés | Producto Nuevo | No se muestra el producto en el informe de GAP |  |  | Sí |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-30 06:04 | 2020-05-30 06:35 | 0:31 | 1860 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | Stork 8000. No pasa de fase |  |  | No |  | 5 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-01 07:16 | 2020-06-01 07:28 | 0:12 | 720 | Mantequera | Producción |  | Procesos | Bomba 35-04-05. No arranca |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-03 20:57 | 2020-06-03 21:15 | 0:18 | 1080 | Piensos | Sala Control | Jose | PLC4 Intercambio Líneas | Rasera 4052 no abre |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-04 04:04 | 2020-06-04 04:08 | 0:04 | 240 | Mantequera | Producción | Bernabé | Envasadoras | Envasadora tarrinas. No funciona y mientras me lo comenta empieza a funcionar bien |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 03:55 | 2020-06-06 04:31 | 0:36 | 2160 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Envasadoras | Envasadora G. No tiene permiso para arrancar |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 09:03 | 2020-06-06 09:26 | 0:23 | 1380 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | Transelevadores | Transelevador 6. Probelma con la mesa AP106 |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 09:45 | 2020-06-06 09:56 | 0:11 | 660 | Mantequera | Producción | Operario | Bombas | Bomba P0105001. No arranca |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 12:00 | 2020-06-06 12:42 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Robots | Robot 1 coloca mal alguna caja. Hay que ajustar esas cajas |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 23:13 | 2020-06-06 23:32 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Robots | Operario | Robots | Robot 3 no deja cambiar número de capas. Se pulsa activar cambio número de capas y no funciona |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 23:32 | 2020-06-06 23:56 | 0:24 | 1440 | Lácteos | Robots | Operario | Robots | Robot 1 coloca mal alguna caja. Hay que ajustar esas cajas |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-08 01:28 | 2020-06-08 02:30 | 1:02 | 3720 | Lácteos | Sala de control | Operario | Procesos | Linea L356 con T352 está pillada. La limpieza es lo que está probocando el problema |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-10 22:54 | 2020-06-10 23:00 | 0:06 | 360 | Mantequera | Automatización | Celia | Líneas | La línea no para |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-10 23:00 | 2020-06-11 00:15 | 1:15 | 4500 | Mantequera | Producción |  | Visión Artificial Orbita | Comienza la nueva producción |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-16 00:25 | 2020-06-16 00:46 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Jefe de turno | Anastacio | MES | La envasadora M esta bloqueada |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-16 02:46 | 2020-06-16 03:37 | 0:51 | 3060 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4244 | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-16 22:35 | 2020-06-16 23:10 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Sala Control | Antonio | Ordenador Derecha | No se muestra el scada |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-16 23:10 | 2020-06-17 02:46 | 3:36 | 12960 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4244 | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-17 02:46 | 2020-06-17 03:20 | 0:34 | 2040 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-17 03:20 | 2020-06-17 03:37 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot 2. Problemas varios |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-17 04:23 | 2020-06-17 06:00 | 1:37 | 5820 | Lácteos | Operario Robots |  | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-17 04:41 | 2020-06-17 06:00 | 1:19 | 4740 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-18 01:05 | 2020-06-18 01:17 | 0:12 | 720 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Botella | La pinza de la enfardadora no cierra |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-18 19:05 | 2020-06-18 19:27 | 0:22 | 1320 | Mantequera | Automatización | Mari Carmen | Visión Artificial Orbita |  |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-18 20:30 | 2020-06-18 20:33 | 0:03 | 180 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan | MES | No se muestra el autocontrol del gap en alguna de las envasadoras |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-06-18 22:30 | 2020-06-18 23:50 | 1:20 | 4800 | Mezclas | Mantenimiento | Jose Daniel | Planta Estática | Cinta TR121. Salta alarma |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-20 15:06 | 2020-06-20 15:07 | 0:01 | 60 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio Rojas | Transelevadores | Transelevador 5. No recoge el palet en la entrada |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-20 16:23 | 2020-06-20 16:40 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Expedición lacteos | Ramón | Transelevadores | Transelevador 5. No recoge el palet en la entrada |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-22 03:04 | 2020-06-22 03:27 | 0:23 | 1380 | Mantequera | Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot Colaborativo L2. No arranca |  |  | Sí |  | 6 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-06-22 23:24 | 2020-06-22 23:26 | 0:02 | 120 | Lácteos | Mantenimiento |  | Hornos | Horno Botella. Desconocido |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-06-24 06:20 | 2020-06-24 06:33 | 0:13 | 780 | Piensos | Ensacado Piensos |  | Piensos | Fallo Ruta Ensacado |  |  | No |  | 6 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-07-01 22:00 | 2020-07-01 23:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Andrés | Robots | Robot 6. No cambia de producto ni pone cartones |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-07-04 20:30 | 2020-07-04 21:10 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de Turno | Ángel Moreno | DEMATIC | Isla. no avanzan los palets |  |  | No |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-15 05:00 | 2020-07-15 05:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Procesos | Silo Sosa CIP PROCESOS. Bloqueado |  |  | No |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-17 20:00 | 2020-07-17 21:15 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Procesos | Ruta de Nata a Silos Cruda (PROCESOS) |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-07-17 21:15 | 2020-07-17 22:00 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Automatización | Jaime | Procesos | Ruta de Nata a Silos Cruda (PROCESOS) |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-17 21:15 | 2020-07-17 22:00 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento |  | Robots | Robot 0. Bloqueado |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-17 23:36 | 2020-07-17 23:56 | 0:20 | 1200 | Lácteos | jefe de turno |  | Robots | Robot 0. No va a recoger cajas |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-07-21 20:30 | 2020-07-21 21:45 | 1:15 | 4500 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | Planta Estática | No pueden acceder al scada |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-24 22:33 | 2020-07-24 22:38 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | T.A. PLUS. Comunicaciones |  |  | No |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-25 09:57 | 2020-07-25 09:58 | 0:01 | 60 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | T.A. PLUS. Comunicaciones |  |  | No |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-25 16:14 | 2020-07-25 16:35 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Mantenimiento |  | Pasterizador | Fallo Producción |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-25 16:59 | 2020-07-25 17:24 | 0:25 | 1500 | Lácteos | jefe de turno | Tolo | Procesos | Ruta de Nata a Termizador 3 (Limpieza). Válvula no abre |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-25 18:14 | 2020-07-25 18:37 | 0:23 | 1380 | Lácteos | jefe de turno | Tolo | Pasterizador | Fallo Producción |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-07-28 23:11 | 2020-07-28 23:58 | 0:47 | 2820 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Enfardadoras | Enfardadora 1. No enfarda |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-07-29 00:58 | 2020-07-29 01:29 | 0:31 | 1860 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Planta Estática | Alarma en el parque de líquidos |  |  | Sí |  | 7 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-02 12:38 | 2020-08-02 13:55 | 1:17 | 4620 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Robots | Robot 0. Se juntan los palets en la mesa de paletizado |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-08-03 23:50 | 2020-08-04 00:05 | 0:15 | 900 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | PLC |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-08-08 10:10 | 2020-08-08 10:25 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES |  |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-08-10 00:20 | 2020-08-10 00:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Ruta Nata no funciona |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-08-10 06:30 | 2020-08-10 06:45 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Correctores | Correctores automáticos .No dosifica |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-08-11 22:12 | 2020-08-11 23:13 | 1:01 | 3660 | Mantequera | Operario | Fran | Visión Artificial Orbita | Error en el programa |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-08-12 02:39 | 2020-08-12 03:18 | 0:39 | 2340 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Mezcladoras | Mezcladora. No dosifica |  |  | No |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-08-14 07:09 | 2020-08-14 07:18 | 0:09 | 540 | Piensos | Maestro Piensos | Maestro piensos | Etiquetadoras | Etiquetar en la envasadora. Los kg de la etiqueta está a 0 kg |  |  | No |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-20 20:15 | 2020-08-20 20:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | No puede seleccionar la ruta de la nata |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-21 00:10 | 2020-08-21 02:33 | 2:23 | 8580 | Lácteos | Jefe de turno | juan | Etiquetadoras | Etiquetadora 3. no pone las etiquetas |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-22 05:00 | 2020-08-22 05:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Trazabilidad |  |  |  | No |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-22 06:11 | 2020-08-22 06:49 | 0:38 | 2280 | CTC |  |  | SACADA CCT parado |  |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-22 06:19 | 2020-08-22 06:49 | 0:30 | 1800 | Cogeneración | Automatización | Celia | SCADA CCT parado | Error en el host |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-22 07:20 | 2020-08-22 07:30 | 0:10 | 600 | Lácteos |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-22 09:57 | 2020-08-22 12:55 | 2:58 | 10680 | Lácteos | expediciones | Ángel Moreno | DEMATIC | carro expediciones |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-24 00:46 | 2020-08-24 01:00 | 0:14 | 840 | Piensos | sala de control | Antonio | Mezcladoras | mezcladora 1 |  |  | No |  | 8 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-24 21:00 | 2020-08-24 21:31 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Envasadoras |  |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-08-27 06:25 | 2020-08-27 06:55 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | V2424 CIP NATA. Mojado |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-30 15:45 | 2020-08-30 16:38 | 0:53 | 3180 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | MES |  |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-31 20:00 | 2020-08-31 23:00 | 3:00 | 10800 | Mantequera | Operario | Bernabé | Envasadoras | Envasadora Microtarrinas. HMI se ha mojado y ha dejado de funcionar |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-31 23:00 | 2020-09-01 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Operario |  | Mantequilla Light | Depósito mezcla 1 rebosa constantemente |  |  | Sí |  | 8 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-01 01:11 | 2020-09-01 01:49 | 0:38 | 2280 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Botella | Inspector no funciona |  |  | No |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-01 03:27 | 2020-09-01 03:42 | 0:15 | 900 | Mezclas | Responsable | Antonio | Planta Estática | Dosificadores 6 y 7 no entran |  |  | No |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-01 23:40 | 2020-09-02 01:45 | 2:05 | 7500 | COVAP | Varios | Varias | Varios | Errores tras un 0 en las plantas |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-02 03:01 | 2020-09-02 03:35 | 0:34 | 2040 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Encartonadoras | Zona Encartonado. Ningún trasnporte arranca y CAP30 nº7 no arranca |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-04 01:10 | 2020-09-04 01:39 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Sala Control | Jefe de Turno | Procesos | Línea Admin 2 por L362-L372-L367 no funciona |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-05 07:45 | 2020-09-05 08:22 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Robots | Robot 6. No trabaja |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-05 09:53 | 2020-09-05 10:14 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos Cebrían | Encartonadoras | Gampack 6. Receta Oveja borrado |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-05 10:15 | 2020-09-05 10:49 | 0:34 | 2040 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | Planta Estática | Tablet no coge el control remoto del SCADA |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-06 09:50 | 2020-09-06 10:20 | 0:30 | 1800 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | Premix | Transportador TR-52 |  |  | No |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-12 00:08 | 2020-09-12 00:34 | 0:26 | 1560 | Lácteos | Sala Control | Antonio | Procesos | L901 - Rompedora. No envia a rompedora |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-12 06:48 | 2020-09-12 08:28 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Procesos | Bomba 36-06-13. La bomba esta en error. |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-09-12 08:31 | 2020-09-12 09:01 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | stork 11. Equipo no disponible |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-15 07:00 | 2020-09-15 08:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Sala Control | Tolo | Procesos | Tanque ácido. se queda bloqueado |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-19 19:45 | 2020-09-19 23:58 | 4:13 | 15180 | Piensos | Piensos y Mezclas | Diego | Comunicaciones | ss3,ss4, plc7 |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-19 23:36 | 2020-09-20 01:41 | 2:05 | 7500 | Cogeneración | Operario |  | Servidor SIEMENS | Comunicaciones |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 07:39 | 2020-09-20 08:38 | 0:59 | 3540 | Lácteos | Acisclos | Acisclos | DEMATIC | Los carros no arrancan |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 08:31 | 2020-09-20 09:00 | 0:29 | 1740 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Procesos | agitadores silos. no funcionaban |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-20 09:45 | 2020-09-20 12:16 | 2:31 | 9060 | Cogeneración | Operario |  | Servidor SIEMENS | Comunicaciones |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 10:30 | 2020-09-20 10:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Acisclos | Acisclos | DEMATIC | Los carros no arrancan |  |  | No |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 10:31 | 2020-09-20 10:47 | 0:16 | 960 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Procesos | Línea CIP stork13 |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 17:05 | 2020-09-20 18:41 | 1:36 | 5760 | Lácteos | expediciones | Ángel Moreno | Palets linea botella |  |  |  | No |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 20:18 | 2020-09-20 22:33 | 2:15 | 8100 | Mantequera | Producción Mantequera | Javi | SERVERS | problemas scada de sistein y máquina de rayos x |  |  | No |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-22 20:18 | 2020-09-22 21:00 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Mantenimiento | Juan | Robots | Robot 0. Bloqueado |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-23 08:45 | 2020-09-23 09:00 | 0:15 | 900 | Mantequera | Mantenimiento | Tomás | Robots | robot pastillas. Se queda bloqueado |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-09-23 20:00 | 2020-09-23 22:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Encartonadoras | Gampack 7. Pantalla rota |  | APOYO | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-23 21:00 | 2020-09-23 21:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Robots | Robot 1. Bloqueado |  | APOYO | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-23 22:00 | 2020-09-24 02:00 | 4:00 | 14400 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos Cebrían | Encartonadoras | Gampack 8. Pantalla rota |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-27 22:35 | 2020-09-28 00:01 | 1:26 | 5160 | Cogeneración | Operario |  | SCADA´s Frío |  |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-28 06:11 | 2020-09-28 06:25 | 0:14 | 840 | Mantequera | Operario |  | Visión Artificial Orbita | Luz fundida |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-09-29 04:35 | 2020-09-29 04:50 | 0:15 | 900 | Piensos | 957 77 38 88 | Formulación | Mezcladoras | Mezcladora 1. Pesada bloqueada |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-09-29 21:30 | 2020-09-29 22:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC | PX3. Mesas Bloqueadas |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-30 20:00 | 2020-09-30 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos |  |  | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. No etiqueta nada |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-09-30 20:35 | 2020-09-30 20:50 | 0:15 | 900 | Lácteos | jefe de turno |  | DEMATIC | Isla |  |  | No |  | 9 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-09-30 23:10 | 2020-09-30 23:40 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC | MT18 y CARRO Expediciones. Fallo en Servicio y Hardware |  |  | Sí |  | 9 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-02 20:25 | 2020-10-02 21:22 | 0:57 | 3420 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Silos niveles error |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-03 02:43 | 2020-10-03 03:13 | 0:30 | 1800 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gómez | Botella | Etiquetadora |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-05 23:43 | 2020-10-06 00:07 | 0:24 | 1440 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos | Línea B |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-08 01:04 | 2020-10-08 01:46 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Jefe de turno | Anastacio | MES | Envasadora M |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-10 14:45 | 2020-10-10 18:00 | 3:15 | 11700 | Lácteos | Jefe de turno |  | Hornos | Horno K |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-11 17:25 | 2020-10-11 17:45 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno |  | Encartonadoras | Encajadora K |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-11 19:45 | 2020-10-11 20:20 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de turno |  | Encartonadoras | Encajadora K |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-11 20:20 | 2020-10-11 20:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Hornos | Horno K |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-11 22:30 | 2020-10-11 22:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos | VTIS15 |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-12 13:00 | 2020-10-12 13:10 | 0:10 | 600 | Mantequera | Almacén | Fran | Almacén Mantequilla |  |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-12 18:55 | 2020-10-12 19:15 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento |  | Etiquetadoras | Etiqutadora PET |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-14 05:20 | 2020-10-14 06:45 | 1:25 | 5100 | Mantequera | Responsable | Javi | CIP Mantequera | Comunicaciones |  | GUARDIA | Sí | Comunicaciones | 10 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-14 06:45 | 2020-10-14 07:00 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio | Mezcladoras | Mezcladora |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-14 20:00 | 2020-10-14 21:00 | 1:00 | 3600 | Piensos | Maestro Piensos | José | Ensacado | Empaquetado |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-17 00:20 | 2020-10-17 01:30 | 1:10 | 4200 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Líneas | Acumulador SPEED |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-19 | 2020-10-19 00:20 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Planta general |  |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-19 03:00 | 2020-10-19 04:00 | 1:00 | 3600 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Mezcladoras | Mezcladora |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-19 20:00 | 2020-10-19 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Envasadoras |  |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-21 04:08 | 2020-10-21 05:56 | 1:48 | 6480 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Líneas | Linea 1 |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-10-21 04:50 | 2020-10-21 05:56 | 1:06 | 3960 | Piensos | Automatización | Mª Carmen | Líneas | Linea 1 |  | APOYO | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-23 00:17 | 2020-10-23 00:43 | 0:26 | 1560 | Mantequera | Producción | Mª Dolores | Visión Artificial INDAGO |  |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-24 10:37 | 2020-10-24 10:50 | 0:13 | 780 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Etiquetadoras | Etiquetas dematic |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-24 11:00 | 2020-10-24 12:20 | 1:20 | 4800 | NaturLeite | Produccion | Cesar | Etiquetadoras | Carros etiquetadora |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 08:35 | 2020-10-25 09:30 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Informatica | Manuel Ballesteros | Expediciones y Mezclas |  |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 13:40 | 2020-10-25 13:45 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | DEMATIC |  |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 14:45 | 2020-10-25 15:05 | 0:20 | 1200 | Lácteos |  | Ángel Moreno | DEMATIC | Expediciones |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 16:40 | 2020-10-25 16:56 | 0:16 | 960 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Procesos | Limpieza lina A |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 20:12 | 2020-10-25 20:57 | 0:45 | 2700 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Fermentos | Motores de fementos no funcionan |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-25 20:57 | 2020-10-25 21:40 | 0:43 | 2580 | Mantequera | Automatización | Mª Carmen | Fermentos | Motores de fementos no funcionan |  | APOYO | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-26 00:21 | 2020-10-26 00:56 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Hornos | Horno de la K |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-26 00:26 | 2020-10-26 00:30 | 0:04 | 240 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Visión Artificial Orbita |  |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-26 01:20 | 2020-10-26 02:34 | 1:14 | 4440 | Cogeneración | Cogeneración | Antonio Vioque | Scada Matadero |  |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-26 02:35 | 2020-10-26 02:36 | 0:01 | 60 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Robots | robot pastillas |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-27 20:10 | 2020-10-27 20:25 | 0:15 | 900 | Mezclas | Responsable | 4158 | Planta Estática | (SCADA) No actualiza |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-27 20:45 | 2020-10-27 21:15 | 0:30 | 1800 | Piensos | Cogeneración | Tolo | Válvula envío vapor | No regula |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-28 23:45 | 2020-10-29 03:15 | 3:30 | 12600 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Acumuladores | Acumulador 8 (X). No arranca |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 20:00 | 2020-10-29 20:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | Procesos | HMI TA02. Pantalla en error |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 20:35 | 2020-10-29 20:40 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | Procesos | HMI TA02. Pantalla en error |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 21:15 | 2020-10-29 21:40 | 0:25 | 1500 | Mantequera | Responsable |  | Visión artificial INDAGO | Expulsa más de la cuenta |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 22:40 | 2020-10-29 22:55 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 22:55 | 2020-10-29 23:10 | 0:15 | 900 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Acumuladores | Acumulador 8 (X). No arranca (Araña arriba) |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-30 20:20 | 2020-10-30 20:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | Caudalimetro Mezclas. Se va a 0 |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-31 10:30 | 2020-10-31 10:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Sala Control |  | Procesos | PC Recepcion Leche. Sale mal el SCADA |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-31 17:05 | 2020-10-31 17:15 | 0:10 | 600 | Lácteos | recepción de leche |  | Procesos | PC Recepcion Leche. No conecta al SCADA |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-31 17:15 | 2020-10-31 17:50 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | PLC 3 Procesos. No comunica |  |  | No |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-31 19:20 | 2020-10-31 19:55 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | Recepción Leche. Se corta la ruta |  |  | Sí |  | 10 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-01 02:10 | 2020-11-01 03:30 | 1:20 | 4800 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos | TA 07 (STORK 11). HMI no enciende |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-01 17:15 | 2020-11-01 17:25 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES | Liena 2 |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-01 17:20 | 2020-11-01 17:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | VTIS14. HMI en error |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-02 01:45 | 2020-11-02 02:20 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Responsable |  | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-02 11:54 | 2020-11-02 12:19 | 0:25 | 1500 | Mantequera | Responsable |  | Robots | Paletizador Tarrinas. Bloqueado |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-02 17:11 | 2020-11-02 17:26 | 0:15 | 900 | Lácteos |  |  | Procesos | HMI TA02. Comunicación (?) |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-03 23:16 | 2020-11-04 00:22 | 1:06 | 3960 | Lácteos | mantenimineto | pepe | Procesos | VTIS100 |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-04 07:25 | 2020-11-04 07:40 | 0:15 | 900 | Lácteos | mantenimiento | Fernando | Procesos | VTIS14. HMI en error |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-05 07:00 | 2020-11-05 07:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | mantenimeinto | Fernando | Robots | Robot 4 |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-05 07:19 | 2020-11-05 08:31 | 1:12 | 4320 | Mantequera | mantenimiento | antonio | Visión Artificial INDAGO |  |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-06 20:47 | 2020-11-06 21:00 | 0:13 | 780 | Piensos | Responsable Piensos | Javi | Piensos |  |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-07 00:13 | 2020-11-07 01:30 | 1:17 | 4620 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | Scada |  |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-07 08:00 | 2020-11-07 08:30 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio Valero | Piensos |  |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-10 07:21 | 2020-11-10 07:30 | 0:09 | 540 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Visión Artificial Orbita | Errores varios |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-11 20:00 | 2020-11-11 21:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Líneas | Línea D COMBI. Se para a menudo |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-12 21:35 | 2020-11-12 22:00 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Sala Control | Operario | Procesos | Nuevo Tanque Nata. Limpieza pillada |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-14 20:02 | 2020-11-14 20:21 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | Válvulas Zona Envasadora. En error |  |  | No |  | 11 | 2020
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-15 08:39 | 2020-11-15 09:35 | 0:56 | 3360 | Piensos | Sala Control | Alfonso | Procesos | Mezclas. TR26A no arranca |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 | CARLOS | 2020-11-17 21:30 | 2020-11-17 21:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Robots | Robot 6. No se puede sacar de la zona de cartones |  |  | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-18 23:29 | CARLOS | 2020-11-18 22:55 | 2020-11-18 23:25 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable mantequera | 4766 | Bombas | Bomba P0101006. Problemas en fermentos | Al tener en alarma el variador, bastaba Cortar tensión a la bomba con el térmico | GUARDIA | No |  | 11 | 2020
2020-11-19 22:22 | CARLOS | 2020-11-19 22:00 | 2020-11-19 22:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | Informática | Santiago Tirado | PCs sala mezclas | No ocupa toda la pantalla el SCADA | Me conecto a ingeniería y de ahí a CLIENTE REF, amplio y se ve bien | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-20 01:51 | CARLOS | 2020-11-20 00:40 | 2020-11-20 02:20 | 1:40 | 6000 | Mantequera | Responsable mantequera | 4766 | Visión Artificial INDAGO | Tira muchos paquetes | Hace falta ajustar la posición de la camara | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-23 08:16 | RAFAEL | 2020-11-21 22:20 | 2020-11-21 22:48 | 0:28 | 1680 | Cogeneración | Operario | Operario | Switch Cogeneración | Comunicaciones tras el corte | Cargar configuración al Switch (Informática) | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-23 08:19 | RAFAEL | 2020-11-21 23:23 | 2020-11-22 00:45 | 1:22 | 4920 | Cogeneración | Automatización | Rafael Cantarero | Calderas | Caldera 4. CPU Borrada tras el corte | Transferir de nuevo todo el proyecto | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-23 09:36 | CARLOS | 2020-11-22 | 2020-11-22 02:30 | 2:30 | 9000 | Lácteos | Jefe de turno | Kike | Procesos | Leche interna. No se ven los equipos | Problema en el cable PROFIBUS después del cambio | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-23 09:42 | CARLOS | 2020-11-22 06:30 | 2020-11-22 06:45 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Procesos | Motor de envio a interna. No se resetea la alarma | Tras el corte, quedan con alarmas que no se pueden resetear desde el SCADA. Hay que hablar con TETRA | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-23 09:44 | CARLOS | 2020-11-22 09:15 | 2020-11-22 09:20 | 0:05 | 300 | Lácteos | Sala Control | Horacio | UF-Desnatadora | No funcionan bien en conjunto | Lo tiene que revisar TETRA con Ángel Muñoz y lleva pasando desde el cambio de PLC | GUARDIA | No |  | 11 | 2020
2020-11-23 09:46 | CARLOS | 2020-11-22 10:00 | 2020-11-22 10:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Procesos | Motores leche interna. No se resetea averia | Solo se puede cambiar por programa, lo tiene que revisar TETRA | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-23 09:47 | CARLOS | 2020-11-22 10:15 | 2020-11-22 10:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | MES | No actualiza los datos | Se reinician los servidores | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-23 09:50 | CARLOS | 2020-11-22 10:30 | 2020-11-22 11:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Robots | Robot 01. No rearma seguridades | Problemas en los reles y tarjeta de seguridad | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-30 09:54 | CARMEN | 2020-11-26 07:26 | 2020-11-26 08:16 | 0:50 | 3000 | Piensos | Maestro Piensos | - | Etiquetadoras | Etiquetado palet. El error que estaba dando es de almacenamiento de la base de datos. | Desde la base de datos comprobamos donde esta haciendo los backup, se eliminan ficheros porque estaba muy llena la unidad y comienza a funcionar | GUARDIA | Sí |  | 11 | 2020
2020-11-30 10:01 | CARMEN | 2020-11-26 20:00 | 2020-11-26 20:35 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Las válvulas de los silos de termizada se van a stop. Y da un error en la tarjeta de AFN, en este momento se había cambiado un trozo de cable | Se indica que el error es por falta de alimentación, comprueban la tensión es ok, siguen mirando el cable. Era la fuente de alimentacion | GUARDIA | No |  | 11 | 2020
2020-11-30 09:07 | CARMEN | 2020-11-29 10:40 | 2020-11-29 11:05 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | Están teniendo problemas con las válvulas de uht, llevan dos semanas con este error. Y es un error mecánico, además falla una válvula, me conecto y le estamos dando orden de cerrar y no recibimos orden |  | GUARDIA | No |  | 11 | 2020
2020-12-02 08:22 | CARLOS | 2020-12-01 23:40 | 2020-12-02 00:10 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Resonsable de mantequera | 4766 | Visión Artificial INDAGO | Problemas en la fecha | Posiblemente problema de ajuste | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2020-12-03 02:09 | CARLOS | 2020-12-03 01:00 | 2020-12-03 01:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Procesos | Valvula V36708. No abre la válvula pero tiene señales de feedback | Desde TETRA se había programado la salida Q941.1 a otra válvula | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2020-12-06 18:43 | CARLOS | 2020-12-05 22:40 | 2020-12-05 22:50 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno | Andrés | Procesos | TA6. No permite hacer limpieza | No había hecho nivel mínimo | GUARDIA | No |  | 12 | 2020
2020-12-06 22:17 | CARLOS | 2020-12-06 22:00 | 2020-12-06 22:15 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable mantequera | Bernabé | SCADA | No arranca el SCADA | Posible reinicio y hay que esperar. Pero no es seguro | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2020-12-10 20:16 | RAFAEL | 2020-12-10 20:00 | 2020-12-10 20:16 | 0:16 | 960 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Procesos | Ruta L121 con Silo T341 (Tanque Nata Cruda 1). T341 no está listo | Repasamos la ruta entera y todo está ok. Abortamos Tanque T341 y ahora si deja seleccionar el tanque T341 como ruta | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2020-12-14 08:37 | RAFAEL | 2020-12-13 22:41 | 2020-12-13 23:21 | 0:40 | 2400 | Mantequera | Operario | Javi | Procesos | No deja limpiar ni Lína 1 ni Línea 2, silo y envasadoras | Tras abortar limpieza y probar de nuevo, se ha conseguido limpiar a pesar de realizarla con cosas raras (retorno sosa al depósito de agua recuperada, pausas bomba y silo,...) | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2020-12-15 09:25 | JAIME | 2020-12-15 07:27 | 2020-12-15 07:47 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Responsable Mantequilla | 4766 | Visión Artificial Orbita | Expulsa todas las Tarrinas | La luz de la cámara Derecha o Izquierda parecía fundida y por eso no reconocía bien la forma. | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2020-12-16 10:32 | JAIME | 2020-12-15 22:45 | 2020-12-15 23:35 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento | Andres Madrid | Robots | Robot 6. Bloqueado - Al realizar PP a Main sigue sin funcionar | Estaba mal posicionado el robot, por debajo de la cota de seguridad de arranque z < 2000 | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2020-12-17 10:11 | JAIME | 2020-12-17 03:50 | 2020-12-17 03:52 | 0:02 | 120 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | Robots | Paletizador BOTELLA. PLC Seguridad | NO TENEMOS PROGRAMA DE LAS MÁQUINAS DE BOTELLA | GUARDIA | No |  | 12 | 2020
2020-12-20 23:05 | JAIME | 2020-12-18 22:39 | 2020-12-18 22:54 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expediciones | 4221 | DEMATIC | Bloqueado la gestión de Etiquetas y Movimientos | Reiniciamos servidor DEMATIC | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2020-12-20 23:01 | JAIME | 2020-12-20 22:24 | 2020-12-20 22:59 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de Turno | 4211 | DEMATIC | MT124 (DEMATIC). Datos de Palet bloqueado | Se borran datos y se pasan las etapas | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2021-01-07 08:47 | CARMEN | 2020-12-27 08:02 | 2020-12-27 10:07 | 2:05 | 7500 | Mantequera | Producción | Producción | Visión Artificial Orbita | No se puede abrir la aplicación da un error | Se muestra que no existe un fichero, se buscan copias de seguridad anteriores y tampoco existía ese fichero. Investigo para ver si están las cámaras ok, y mostraban que el programa las reconocía pero no la seguidad. | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020
2021-01-07 09:29 | CELIA | 2020-12-30 23:19 | 2020-12-30 23:42 | 0:23 | 1380 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio Valero | Molinos | Los molinos A,B y C no arrancan | El molino A tenía un relé de seguridad que no hacia contacto. El B y C no daban fin de rampa | GUARDIA | Sí |  | 12 | 2020

## Hasta 2020 (hidden)
w | Nombre | Fecha Inicio | Fecha Fin | HORAS | HORAS_INT | Planta | Llamante | Persona | Equipo | Error | Solución | Tipo | ¿Es necesario?
2020-11-18 | CELIA | 2019-01-01 19:03 | 2019-01-01 22:01 | 2:58 | 10680 | Lácteos | Expediciones lácteos | Santi | DEMATIC |  |  | GUARDIA | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-01-01 21:14 | 2019-01-01 21:53 | 0:39 | 2340 | Lácteos | Expediciones lácteos | Santi | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-01-02 20:05 | 2019-01-02 20:30 | 0:25 | 1500 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio | MEZCLADORAS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-01-04 20:32 | 2019-01-04 21:00 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Jefe de turno | Porras | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-01-06 06:14 | 2019-01-06 06:36 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Jefe de turno | Kike | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-01-06 11:44 | 2019-01-06 13:44 | 2:00 | 7200 | Lácteos | mantenimiento | Ismael | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-01-09 21:40 | 2019-01-09 22:10 | 0:30 | 1800 | Piensos | Piensos |  | Etiquetado | Programación |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-01-11 04:50 | 2019-01-11 05:45 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Jefe de turno | Quique | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-01-11 23:31 | 2019-01-12 00:31 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | Quique | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-01-12 15:24 | 2019-01-12 16:35 | 1:11 | 4260 | Lácteos | Sala de control |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-01-14 23:39 | 2019-01-15 00:35 | 0:56 | 3360 | Piensos | Maestro Piensos |  | MEZCLADORAS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-01-20 16:35 | 2019-01-20 17:38 | 1:03 | 3780 | Lácteos | Jefe de turno |  | R03 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-01-22 20:10 | 2019-01-22 20:40 | 0:30 | 1800 | Piensos | Mantenimiento Piensos | Luis |  |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-01-24 22:30 | 2019-01-24 22:44 | 0:14 | 840 | Cogeneracion | Cogeneración | Santiago | Calderas |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-01-25 20:40 | 2019-01-25 20:50 | 0:10 | 600 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | DEMATIC |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-01-29 03:21 | 2019-01-29 03:44 | 0:23 | 1380 | Piensos | Maestro Piensos | [5 empty] | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-01-29 20:20 | 2019-01-29 22:00 | 1:40 | 6000 | Lácteos |  |  | UHT | VTIS14 |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-01-29 20:30 | 2019-01-29 23:00 | 2:30 | 9000 | Lácteos |  |  | UHT | VTIS14 |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-01-31 20:51 | 2019-01-31 21:03 | 0:12 | 720 | Piensos | Responasble Piensos | Javi | SCADA |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-01-31 21:03 | 2019-01-31 21:15 | 0:12 | 720 | Piensos | Guardia Automatización | Jaime | SCADA |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-01-31 21:17 | 2019-01-31 21:25 | 0:08 | 480 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio | RASERAS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-02-01 00:20 | 2019-02-01 00:35 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-02-01 00:41 | 2019-02-01 00:53 | 0:12 | 720 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-02-01 00:53 | 2019-02-01 01:10 | 0:17 | 1020 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-02-01 04:36 | 2019-02-01 04:43 | 0:07 | 420 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-02-01 20:50 | 2019-02-01 20:54 | 0:04 | 240 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos |  | Carro doble |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-02-03 01:01 | 2019-02-03 01:57 | 0:56 | 3360 | Lácteos | Jefe de turno |  | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-08 21:27 | 2019-02-08 21:57 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-09 12:20 | 2019-02-09 13:10 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Jefe de turno |  | Rompedora |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-09 18:30 | 2019-02-09 18:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno |  | Rompedora |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-09 23:54 | 2019-02-10 00:03 | 0:09 | 540 | Lácteos | Mantenimiento preventivo | Angel Muñoz |  |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-10 16:00 | 2019-02-10 16:05 | 0:05 | 300 | Lácteos | Expediciones lácteos | Florencio | DEMATIC |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-10 17:20 | 2019-02-10 17:40 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | Procesos |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-10 17:58 | 2019-02-10 18:01 | 0:03 | 180 | Lácteos | Recepción de leche |  | Procesos | Fallo manipulación |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-02-16 07:30 | 2019-02-16 09:44 | 2:14 | 8040 | Lácteos | Mantequera | Loli | Visión Artificial |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-02-16 15:16 | 2019-02-16 16:29 | 1:13 | 4380 | Lácteos | Isla | Manolo | R00 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-19 00:19 | 2019-02-19 01:25 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Pedro | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-02-19 01:18 | 2019-02-19 02:50 | 1:32 | 5520 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Pedro | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-02-19 20:02 | 2019-02-19 22:04 | 2:02 | 7320 | Lácteos | Mantenimeinto | Manolito | UHT | VTIS14 |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-02-24 09:52 | 2019-02-24 12:36 | 2:44 | 9840 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Procesos | SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-02-24 18:36 | 2019-02-24 20:40 | 2:04 | 7440 | Lácteos | Mecánicos | Pepe | Encartonado |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-02-26 20:00 | 2019-02-26 20:37 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-02-28 12:05 | 2019-02-28 12:45 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Mecánicos | Angel Lopez | UHT | VTIS15 |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-03-01 19:00 | 2019-03-01 19:12 | 0:12 | 720 | Lácteos | Jefe de Turno | [5 empty] | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-03-04 03:30 | 2019-03-04 05:30 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Mecánicos Piensos | Antonio | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-03-09 16:25 | 2019-03-09 16:50 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | R05 |  |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-03-11 20:06 | 2019-03-11 20:13 | 0:07 | 420 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | Procesos | Cliente |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-03-14 20:00 | 2019-03-14 20:43 | 0:43 | 2580 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-03-17 02:55 | 2019-03-17 03:57 | 1:02 | 3720 | Cogeneracion | Cogeneración | Jorge |  |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-03-17 12:27 | 2019-03-17 13:57 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Cogeneración | Juan Antonio |  |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-03-17 16:12 | 2019-03-17 16:26 | 0:14 | 840 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-03-17 18:02 | 2019-03-17 18:24 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Recepción de leche | Angel |  |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-03-20 21:00 | 2019-03-20 21:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno |  | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-03-23 08:50 | 2019-03-23 09:05 | 0:15 | 900 | NaturLeite | Producción MEIRA | Lorena | MEIRA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-03-23 09:05 | 2019-03-23 09:50 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-03-27 05:00 | 2019-03-27 05:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-03-28 21:15 | 2019-03-28 22:00 | 0:45 | 2700 | Piensos | Mantenimiento piensos | Luis | MOLINOS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-03-29 21:30 | 2019-03-29 22:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Expediciones lácteos | Ramón | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-03-30 10:09 | 2019-03-30 10:30 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Jefe de Turno |  |  | Red |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-03-30 16:20 | 2019-03-30 17:17 | 0:57 | 3420 | Lácteos | Cogeneración |  | Cogeneración | Red |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-03-30 18:43 | 2019-03-30 19:40 | 0:57 | 3420 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | UHT | VTIS100 |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-03-31 13:00 | 2019-03-31 14:15 | 1:15 | 4500 | Lácteos | manetenimiento | Manolo | UHT | VTIS14 |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-04-02 21:30 | 2019-04-02 22:25 | 0:55 | 3300 | Lácteos | jefe de Turno | Antonio Rojas | Procesos |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-04-06 16:45 | 2019-04-06 17:14 | 0:29 | 1740 | Lácteos | jefe de Turno |  | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-04-06 17:50 | 2019-04-06 18:00 | 0:10 | 600 | Lácteos | Cogeneración |  | Aljibe | Red |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-04-07 19:50 | 2019-04-07 20:00 | 0:10 | 600 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-04-07 20:00 | 2019-04-07 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Sala de control | Isra |  |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-04-07 20:30 | 2019-04-07 20:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | jefe de turno |  | Enfardado |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-04-08 04:25 | 2019-04-08 04:50 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-04-10 22:53 | 2019-04-10 23:13 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Cogeneración |  | Aljibe | Red |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-04-12 22:46 | 2019-04-12 23:45 | 0:59 | 3540 | Lácteos | jefe de Turno |  | Carro doble |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-04-13 08:39 | 2019-04-13 08:45 | 0:06 | 360 | Lácteos | jefe de Turno |  | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-04-13 12:04 | 2019-04-13 12:18 | 0:14 | 840 | Lácteos | Jefe de turno |  | Carro doble |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-04-13 15:05 | 2019-04-13 15:15 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-04-14 10:12 | 2019-04-14 10:18 | 0:06 | 360 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-04-14 15:20 | 2019-04-14 17:00 | 1:40 | 6000 | Lácteos | jefe de turno |  | Enfardado |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-04-19 09:45 | 2019-04-19 11:00 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | R03 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-04-20 00:35 | 2019-04-20 01:25 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | Procesos | Roturas PA |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-04-20 12:40 | 2019-04-20 13:10 | 0:30 | 1800 | Lácteos | sala de control | Francis | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-04-21 12:40 | 2019-04-21 12:50 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | UHT | VTIS14 |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-04-28 20:45 | 2019-04-28 21:45 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | UHT | VTIS100 TA |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-04-30 21:46 | 2019-04-30 22:34 | 0:48 | 2880 | Lácteos | Expediciones | Ramón | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-05-01 07:02 | 2019-05-01 10:05 | 3:03 | 10980 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Juan José | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-05-01 10:05 | 2019-05-01 10:10 | 0:05 | 300 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | DEMATIC |  |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-05-02 00:09 | 2019-05-02 00:30 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Sala de control |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-05-02 02:01 | 2019-05-02 02:18 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Sala de control |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-05-03 21:30 | 2019-05-03 21:34 | 0:04 | 240 | Lácteos | Sala de control |  | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-05-04 21:23 | 2019-05-04 22:54 | 1:31 | 5460 | Lácteos | Sala de control |  | UHT | VTIS100 |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-05-05 08:05 | 2019-05-05 10:17 | 2:12 | 7920 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Jose Luis | UHT | VTIS100 |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-05-05 18:21 | 2019-05-05 18:54 | 0:33 | 1980 | Lácteos | Mejora Contínua | Angel López | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-05-08 06:11 | 2019-05-08 06:33 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-05-08 07:48 | 2019-05-08 08:00 | 0:12 | 720 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-05-11 07:36 | 2019-05-11 07:59 | 0:23 | 1380 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-05-17 21:45 | 2019-05-17 22:15 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | antonio | SCADA |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-05-18 18:00 | 2019-05-18 19:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | jefe de turno | juan | UHT | VTIS15 |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-05-18 20:00 | 2019-05-18 21:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | juan | Procesos |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-05-19 14:00 | 2019-05-19 14:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | expediciones |  | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-05-19 22:00 | 2019-05-19 22:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | sala de control | oracio | Procesos | SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-05-21 21:30 | 2019-05-21 22:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | UHT | VTIS100 |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-05-22 19:42 | 2019-05-22 20:00 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Maestro Piensos | Jose | SCADA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-05-22 20:42 | 2019-05-22 20:52 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento Piensos |  | MOLINOS |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-05-23 00:32 | 2019-05-23 00:52 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento Piensos | Luis | MOLINOS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-05-25 12:04 | 2019-05-25 12:23 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Sala Control | Tolo | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-05-26 12:00 | 2019-05-26 12:25 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Sala Control | Tolo | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-05-28 20:05 | 2019-05-28 22:00 | 1:55 | 6900 | Mantequera | Mantequera |  | Mantequera |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-05-30 21:20 | 2019-05-30 21:30 | 0:10 | 600 | Piensos | Maestro Piensos | José | Pesadas |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-05-31 00:33 | 2019-05-31 01:00 | 0:27 | 1620 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastasio | Procesos | SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-06-02 15:30 | 2019-06-02 16:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | R06 |  |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-06-06 03:44 | 2019-06-06 04:04 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro Piensos | José | MEZCLADORAS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-06-07 20:00 | 2019-06-07 21:50 | 1:50 | 6600 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolito | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-06-08 12:42 | 2019-06-08 17:32 | 4:50 | 17400 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Joaquin | CAP30 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-06-14 21:30 | 2019-06-15 01:41 | 4:11 | 15060 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Pedro | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-06-15 01:00 | 2019-06-15 04:00 | 3:00 | 10800 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Pedro | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-06-15 09:15 | 2019-06-15 09:42 | 0:27 | 1620 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | SCADA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-06-15 21:20 | 2019-06-15 21:50 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | R00 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-06-16 06:11 | 2019-06-16 06:35 | 0:24 | 1440 | Lácteos | Jefe de turno |  | R00 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-06-16 06:35 | 2019-06-16 06:51 | 0:16 | 960 | Lácteos | Expediciones | Jose Carlos | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-06-17 21:47 | 2019-06-17 22:02 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento |  | DEMATIC |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-06-18 20:26 | 2019-06-18 21:11 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Jefe de turno |  | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-06-19 20:02 | 2019-06-19 20:35 | 0:33 | 1980 | Lácteos | Operario Robots |  | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-06-24 20:23 | 2019-06-24 21:00 | 0:37 | 2220 | Piensos | Maestro Piensos |  | SCADA |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-06-25 21:30 | 2019-06-25 22:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimeinto | Fernando | Procesos |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-06-25 23:00 | 2019-06-26 00:20 | 1:20 | 4800 | Piensos | Maestro piensos |  | MEZCLADORAS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-06-30 10:00 | 2019-06-30 11:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | R00 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-07-07 16:10 | 2019-07-07 16:45 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mecánicos |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-07-12 03:45 | 2019-07-12 05:15 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Mecánicos |  | PLUS TA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-07-12 04:52 | 2019-07-12 06:32 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Mecánicos |  | PLUS TA |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-07-13 12:00 | 2019-07-13 14:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | CAP30 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-07-15 20:15 | 2019-07-15 21:00 | 0:45 | 2700 | Piensos | maetsro piensos | Antonio | CRIBAS |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-07-20 07:33 | 2019-07-20 08:36 | 1:03 | 3780 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | UHT | VTIS100 |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-07-21 03:32 | 2019-07-21 04:30 | 0:58 | 3480 | Lácteos |  | Manu caballero | Procesos | SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-07-21 09:52 | 2019-07-21 10:30 | 0:38 | 2280 | Lácteos | cuadro control | bartolomé | Procesos | Roturas PA |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-07-21 10:30 | 2019-07-21 11:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | cuadro control | bartolomé | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-07-21 13:26 | 2019-07-21 13:58 | 0:32 | 1920 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-07-21 15:57 | 2019-07-21 17:05 | 1:08 | 4080 | Lácteos | sala de control |  | Procesos | Cliente |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-07-23 00:19 | 2019-07-23 00:46 | 0:27 | 1620 | Lácteos | Consuelo |  | Procesos | Cliente |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-07-25 23:15 | 2019-07-26 00:30 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Matenimiento | Antonio Angel | R04 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-07-27 08:03 | 2019-07-27 08:15 | 0:12 | 720 | Lácteos | Sala Control |  | UHT | VTIS15 |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-07-27 14:30 | 2019-07-27 14:45 | 0:15 | 900 | Cogeneracion | Cogeneración | Santiago | Camarás CTC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-07-31 21:07 | 2019-07-31 21:20 | 0:13 | 780 | Lácteos | Expediciones | Florencio | DEMATIC |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-08-01 07:44 | 2019-08-01 07:56 | 0:12 | 720 | Lácteos | Jefe de Turno |  | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-08-02 20:47 | 2019-08-02 21:07 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Automatización | Rafael Cantarero | Procesos | Cliente |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-08-03 18:00 | 2019-08-03 19:20 | 1:20 | 4800 | Lácteos | Mantenimiento |  | Horno |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-08-04 19:38 | 2019-08-04 20:13 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Sala de Control |  | Procesos | Cliente |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-08-05 06:40 | 2019-08-05 06:45 | 0:05 | 300 | Lácteos | Cogeneración | Gonzalo |  |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-08-05 12:00 | 2019-08-05 12:31 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio Angel |  |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-08-06 20:54 | 2019-08-06 21:25 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-08-07 11:15 | 2019-08-07 11:50 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento | Juan |  |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-08-10 23:00 | 2019-08-11 01:15 | 2:15 | 8100 | Lácteos | Mantenimiento piensos | Diego | MEZCLADORAS |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-08-11 16:15 | 2019-08-11 17:35 | 1:20 | 4800 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | R06 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-08-13 21:00 | 2019-08-13 22:28 | 1:28 | 5280 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Transporte |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-08-15 01:43 | 2019-08-15 02:11 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Robots | Manolo | R00 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-08-15 18:01 | 2019-08-15 18:20 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Sala de Control |  | SCADA | Cliente |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-08-17 11:31 | 2019-08-17 12:33 | 1:02 | 3720 | Lácteos | Mantequera | Inma | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-08-17 12:33 | 2019-08-17 13:33 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantequera | Inma | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-08-17 13:33 | 2019-08-17 14:34 | 1:01 | 3660 | Lácteos | Mantequera | Inma | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-08-18 21:10 | 2019-08-18 21:30 | 0:20 | 1200 | Depuradora | Responsable Depuradora | Maria | Cogeneración |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-08-19 20:30 | 2019-08-19 21:05 | 0:35 | 2100 | Piensos | Mezclas | Gustavo | Premix |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-08-22 20:07 | 2019-08-22 21:00 | 0:53 | 3180 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Pedro | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-08-23 20:15 | 2019-08-23 20:55 | 0:40 | 2400 | Piensos | Maestro Piensos | Jose porras | MEZCLADORAS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-08-26 00:15 | 2019-08-26 00:27 | 0:12 | 720 | Lácteos | Expediciones lácteos | Ángel Moreno | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-08-26 20:25 | 2019-08-26 20:40 | 0:15 | 900 | Lácteos | Maestro Piensos | Antonio | Premix |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-02 20:00 | 2019-09-02 20:17 | 0:17 | 1020 | Piensos | Piensos | Bartolomé | MEZCLADORAS |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-02 23:52 | 2019-09-03 01:05 | 1:13 | 4380 | Lácteos | Mantenimiento |  | R04 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-03 20:00 | 2019-09-03 20:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento | 4244 | Visión Artificial |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-03 20:10 | 2019-09-03 20:20 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | R06 |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-03 22:00 | 2019-09-03 22:05 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-03 23:15 | 2019-09-04 00:25 | 1:10 | 4200 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-04 00:25 | 2019-09-04 00:45 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno |  | UHT | VTIS15 |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-04 00:45 | 2019-09-04 01:30 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-04 01:30 | 2019-09-04 01:45 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-04 02:40 | 2019-09-04 03:15 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-04 04:10 | 2019-09-04 04:20 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | R06 |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-04 04:45 | 2019-09-04 05:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | José Blanco (?) | R06 |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-04 20:05 | 2019-09-04 21:00 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | R06 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-04 21:00 | 2019-09-04 21:40 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Operario Robots | Villalón | R02 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-05 20:00 | 2019-09-05 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-05 20:00 | 2019-09-05 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Jaime | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-06 00:35 | 2019-09-06 01:40 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Mantenimiento |  | UHT | VTIS14 |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-06 01:20 | 2019-09-06 01:40 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Automatización | Jaime | UHT | VTIS14 |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-06 06:45 | 2019-09-06 08:00 | 1:15 | 4500 | Piensos | Piensos | Mantenimiento (4367) | Etiquetado |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-06 23:10 | 2019-09-07 00:40 | 1:30 | 5400 | Lácteos | jefe de turno |  | R02 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-07 01:50 | 2019-09-07 02:45 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Jefe de Turno |  | DEMATIC |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-07 09:40 | 2019-09-07 10:10 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Miguel | STORK8 |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-07 20:20 | 2019-09-07 20:35 | 0:15 | 900 | Lácteos | jefe de turno |  | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-08 20:35 | 2019-09-08 21:25 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-11 03:00 | 2019-09-11 03:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | jefe de turno | Andrés | R06 |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-11 21:30 | 2019-09-11 23:10 | 1:40 | 6000 | Lácteos |  |  | R02 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-11 23:55 | 2019-09-12 03:15 | 3:20 | 12000 | Lácteos |  |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-14 18:45 | 2019-09-14 19:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno |  | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-15 21:30 | 2019-09-15 23:00 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Jefe de Turno |  | R06 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-09-17 23:32 | 2019-09-18 00:32 | 1:00 | 3600 | Mantequera | mantenimiento | manolo | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-09-17 23:32 | 2019-09-18 00:32 | 1:00 | 3600 | Mantequera |  |  | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-09-18 20:20 | 2019-09-18 20:45 | 0:25 | 1500 | Lácteos | tomás blanco |  | Visión artificial |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-09-19 20:00 | 2019-09-19 21:30 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Jefe de turno | andrés | R06 |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-09-19 23:11 | 2019-09-20 02:11 | 3:00 | 10800 | Lácteos | Mantenimiento | manolo | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-09-20 06:45 | 2019-09-20 08:00 | 1:15 | 4500 | Lácteos | expediciones | acisclos | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-09-20 21:00 | 2019-09-20 22:39 | 1:39 | 5940 | Lácteos | Jefe de turno | andrés | R06 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-09-20 22:39 | 2019-09-20 23:15 | 0:36 | 2160 | Lácteos | expediciones | rubén | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-24 02:45 | 2019-09-24 04:15 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Jefe de turno |  | DEMATIC |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-09-24 04:15 | 2019-09-24 04:25 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno |  | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-28 21:20 | 2019-09-28 21:25 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-29 09:12 | 2019-09-29 09:30 | 0:18 | 1080 | Mantequera | Mantequera | Bernabé | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-29 16:00 | 2019-09-29 17:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Anastasio | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-09-29 18:20 | 2019-09-29 21:30 | 3:10 | 11400 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Manolo | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-10-02 10:45 | 2019-10-02 11:30 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Miguel | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-10-02 20:20 | 2019-10-02 20:50 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | José | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-10-02 20:20 | 2019-10-02 20:50 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno |  | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-10-02 20:42 | 2019-10-02 22:22 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Jefe de Turno | Anatasio/JuanP | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-10-03 21:27 | 2019-10-03 22:39 | 1:12 | 4320 | Piensos | Ensacadoras Piensos | Bartolomé | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2019-10-09 03:45 | 2019-10-09 04:15 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Produccion Mantequilla |  | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-10-12 23:00 | 2019-10-13 02:00 | 3:00 | 10800 | CTC | Mantenimiento CTC | Jose Luis | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2019-10-13 21:30 | 2019-10-13 21:45 | 0:15 | 900 | Mantequera | Produccion Mantequilla |  | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-16 20:00 | 2019-10-16 20:25 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de turno |  | R01 |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-10-17 21:45 | 2019-10-17 22:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-10-19 10:00 | 2019-10-19 10:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno |  | R00 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-10-19 15:30 | 2019-10-19 16:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantequilla | Javi | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-10-19 17:30 | 2019-10-19 18:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno |  | R00 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-10-20 16:00 | 2019-10-20 16:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantequilla | Javi | Visión artificial |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-10-21 05:30 | 2019-10-21 06:10 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Mantequilla | Bernabé | Limpieza |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-22 06:55 | 2019-10-22 07:00 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de turno |  | DEMATIC |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-22 07:00 | 2019-10-22 07:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Fernando | Carro doble |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-22 23:45 | 2019-10-23 02:00 | 2:15 | 8100 | Lácteos | Mantequilla | Bernabé | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-10-22 23:45 | 2019-10-23 02:00 | 2:15 | 8100 | Mantequera | Automatización | Jaime | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-23 22:20 | 2019-10-23 22:25 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de turno | 4007 | Etiquetado |  |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-23 22:45 | 2019-10-23 23:50 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Cogeneración |  | Aljibe |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-25 21:03 | 2019-10-25 22:03 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantequilla | 4766 | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-26 07:51 | 2019-10-26 09:32 | 1:41 | 6060 | Lácteos | Mantequilla | 4766 | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-26 09:55 | 2019-10-26 11:30 | 1:35 | 5700 | Lácteos | Neobotik |  | R01 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-26 11:30 | 2019-10-26 12:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | 4070 | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-10-26 20:00 | 2019-10-26 21:30 | 1:30 | 5400 | Lácteos |  |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-10-27 02:40 | 2019-10-27 03:49 | 1:09 | 4140 | Lácteos | Jefe de Turno |  | R06 | Ajustes |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-10-31 20:45 | 2019-10-31 23:15 | 2:30 | 9000 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | UHT | VTIS100 |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-11-03 17:43 | 2019-11-03 17:58 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno |  | R05 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-11-03 18:58 | 2019-11-03 21:08 | 2:10 | 7800 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | R05 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-11-03 18:58 | 2019-11-03 21:08 | 2:10 | 7800 | Lácteos | Automatización | Jaime | R05 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-11-05 05:11 | 2019-11-05 08:00 | 2:49 | 10140 | Lácteos | Jefe de Turno | Andrés | R04 | Fallo manipulación |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-11-06 06:03 | 2019-11-06 08:00 | 1:57 | 7020 | Lácteos | mantenimiento | manolo | R00 | Fallo manipulación |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-11-07 20:22 | 2019-11-07 23:48 | 3:26 | 12360 | Lácteos | jefe de turno | Ángel | R02 | Programación |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-11-08 20:00 | 2019-11-08 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Sala Control | Bartolomé | Procesos |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-11-10 05:10 | 2019-11-10 05:30 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Recepción de leche |  | Procesos |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-11-10 05:20 | 2019-11-10 06:10 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Recepción de leche |  | Procesos |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-13 19:34 | 2019-11-13 20:01 | 0:27 | 1620 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Transporte | Ajustes |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-14 04:50 | 2019-11-14 05:31 | 0:41 | 2460 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | R02 | Programación |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-14 20:14 | 2019-11-14 20:35 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | R02 | Programación |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-15 01:10 | 2019-11-15 03:00 | 1:50 | 6600 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-11-15 02:30 | 2019-11-15 03:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-15 19:57 | 2019-11-15 21:34 | 1:37 | 5820 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | R05 | Programación |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-17 09:00 | 2019-11-17 10:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Enfardado | Fallo manipulación |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-17 20:45 | 2019-11-17 23:00 | 2:15 | 8100 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | R05 | Programación |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-17 23:00 | 2019-11-17 23:35 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | Transelevadores | Fallo manipulación |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2019-11-19 21:23 | 2019-11-19 22:19 | 0:56 | 3360 | Lácteos | Expediciones | Andres (Jefe de Turno) | DEMATIC | Base de Datos Dematic. Comunicación |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-11-22 01:46 | 2019-11-22 02:51 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Procesos | Juan (Jefe de Turno) | Procesos | Termico |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-11-24 11:46 | 2019-11-24 12:35 | 0:49 | 2940 | Lácteos | Isla | Oscar | Carro doble | Programación |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-11-24 12:35 | 2019-11-24 13:40 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Isla | Oscar | Carro doble | Fotocelula |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-11-24 17:03 | 2019-11-24 18:02 | 0:59 | 3540 | Lácteos | Procesos | Manolo | STORK13 | Tensión |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-11-24 20:02 | 2019-11-24 20:13 | 0:11 | 660 | Lácteos | Procesos | Antonio Aranda | STORK8 | Comunicación - SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-11-24 21:47 | 2019-11-24 22:30 | 0:43 | 2580 | Lácteos | Procesos | Antonio Aranda | STORK8 | Comunicación -SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2019-11-24 23:56 | 2019-11-24 23:59 | 0:03 | 180 | Piensos | Sala de control | Nombre? | Molino | Arranque |  |  | No
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2019-11-25 03:29 | 2019-11-25 03:30 | 0:01 | 60 | Mezclas | Mezclas | Nombre? Tlfn 4402 |  | Conexión Internet |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-11-25 20:02 | 2019-11-25 20:26 | 0:24 | 1440 | Cogeneracion | Operario |  | SCADA CTC | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-11-29 20:00 | 2019-11-29 20:20 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno |  | Etiquetadora 1 ISLA |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2019-11-29 20:00 | 2019-11-29 20:40 | 0:40 | 2400 | Piensos | Maestro Piensos | José |  | JDE |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-11-30 08:44 | 2019-11-30 08:49 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de turno |  | Robot 02 | Programación |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2019-12-03 20:00 | 2019-12-03 21:05 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Jefe de turno |  | ISLA (MR12) | Programación |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-12-03 20:00 | 2019-12-03 21:15 | 1:15 | 4500 | Lácteos | recepción de leche |  | Scada | Scada |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-12-09 10:35 | 2019-12-09 11:05 | 0:30 | 1800 | Lácteos | expedición lácteos | Acisclos | Dematic | todo parado |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-12-09 12:00 | 2019-12-09 12:40 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | Mes | está bloqueado |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2019-12-09 12:52 | 2019-12-09 13:43 | 0:51 | 3060 | Lácteos | mantenimiento | Ismael | etiquetadora PET | no le llegan datos |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-12-14 11:49 | 2019-12-14 12:34 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC | todo parado |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-12-16 20:00 | 2019-12-16 20:59 | 0:59 | 3540 | Lácteos | jefe de turno |  | MES | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2019-12-16 20:00 | 2019-12-16 20:59 | 0:59 | 3540 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | MES | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2019-12-18 | 2019-12-18 00:23 | 0:23 | 1380 | Cogeneracion | Cuadro cogeneracion | Jorge | SAD ISOTROL | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-18 | 2019-12-18 00:23 | 0:23 | 1380 | Cogeneracion | Cuadro cogeneracion | Jorge | SAD ISOTROL | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-20 02:15 | 2019-12-20 04:15 | 2:00 | 7200 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gomez | T.A Stork 8000 | Sobrepresión |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2019-12-20 12:15 | 2019-12-20 15:30 | 3:15 | 11700 | Lácteos | Jefe de Turno | Angel | T.A Vtis 15 | No esteriliza |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2019-12-20 22:11 | 2019-12-20 22:43 | 0:32 | 1920 | Cogeneracion | Cuadro cogeneracion |  | SCADA | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-12-21 05:06 | 2019-12-21 05:12 | 0:06 | 360 | Lácteos | Resposable turno | Juan | MES | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2019-12-21 08:54 | 2019-12-21 09:51 | 0:57 | 3420 | Lácteos | Mantenimiento de envasadoras | Fernando | Transelevadores | Bloqueado transelevador |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-21 11:39 | 2019-12-21 11:59 | 0:20 | 1200 | Lácteos | jefe de turno | Angel | T.A Vtis 15 | No esteriliza |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-22 00:09 | 2019-12-22 01:09 | 1:00 | 3600 | Lácteos | jefe de turno | Angel | Robot 02 | No se mueve |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-22 01:09 | 2019-12-22 02:09 | 1:00 | 3600 | Lácteos | jefe de turno | Angel | Mantequera | La ruta esta bloqueada |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-12-22 02:00 | 2019-12-22 02:20 | 0:20 | 1200 | Lácteos | jefe de turno | Angel | Mantequera | La ruta esta bloqueada |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-22 02:09 | 2019-12-22 03:09 | 1:00 | 3600 | Lácteos | jefe de turno | Angel | DEMATIC | Comunicaciones |  |  | No
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-22 03:57 | 2019-12-22 04:27 | 0:30 | 1800 | Cogeneracion | Cuadro cogeneracion | Jorge | SAD ISOTROL | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-22 11:45 | 2019-12-22 12:45 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Resposable turno |  | Robot Tarrinas | No se mueve |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-22 18:28 | 2019-12-22 19:58 | 1:30 | 5400 | Lácteos | Resposable turno | Anastasio | MES | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | ALBERTO | 2019-12-22 20:21 | 2019-12-22 22:01 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Carro doble | Comunicaciones |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2019-12-29 22:16 | 2019-12-29 22:40 | 0:24 | 1440 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | MES | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-12-30 21:20 | 2019-12-30 21:25 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de Turno | Angel | MES | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2019-12-31 03:25 | 2019-12-31 06:25 | 3:00 | 10800 | Lácteos | Botella | David | Horno | Seguridades |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-01 18:10 | 2020-01-01 18:20 | 0:10 | 600 | Lácteos | Expediciones | Santi | DEMATIC | Comunicaciones |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-03 22:35 | 2020-01-03 23:05 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Operario |  | Robots | Movimiento |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-03 22:40 | 2020-01-03 22:40 | 0:00 | 0 | Piensos | Maestro Piensos | José |  | Manipulación |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-07 16:45 | 2020-01-07 21:30 | 4:45 | 17100 | Mantequera | Operario | Jesús | Visión Artificial Orbita |  |  |  | No
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-01-07 18:30 | 2020-01-07 21:30 | 3:00 | 10800 | Mantequera | Operario | Jesús | Visión Artificial Orbita |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2020-01-07 21:30 | 2020-01-07 22:30 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Jefe de turno | Juan Pedro | Etiquetadoras | Etiquetadora 2 |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-08 20:00 | 2020-01-08 20:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | ALMIX 1. Cambio Sonda Temperatura |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-08 20:00 | 2020-01-08 20:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | ALMIX 1. Cambio Sonda Temperatura |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-08 21:17 | 2020-01-08 21:29 | 0:12 | 720 | Lácteos | Sala de control |  | Procesos | ALMIX 1. Cambio Sonda Temperatura |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-14 07:30 | 2020-01-14 08:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | carga granel | antonio | Procesos | no habre el scada |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-16 04:54 | 2020-01-16 08:00 | 3:06 | 11160 | Lácteos | jefe de turno | Juan | UHT | VTIS14. no arranca con producto |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-01-20 20:30 | 2020-01-20 20:55 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | Carro doble | Error del carro doble |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-01-20 22:42 | 2020-01-20 22:55 | 0:13 | 780 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | MES | Reiniciar MES |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-29 20:00 | 2020-01-29 20:25 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de Turno | juan | Robots | Robot 02. Fatal |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-29 20:05 | 2020-01-29 20:35 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Celia | Robots | Robot 02. Fatal |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-29 21:39 | 2020-01-29 21:59 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Robots | Robot 02. Bloqueado Vaciado |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-29 23:15 | 2020-01-29 23:45 | 0:30 | 1800 | Lácteos | mantenimiento | pepe | Robots | Robot 02 |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-01-29 23:35 | 2020-01-29 23:45 | 0:10 | 600 | Lácteos | Automatización | Celia | Robots | Robot 02 |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-30 02:00 | 2020-01-30 02:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | mantenimiento |  | Robots | Robot 02 |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-01-30 04:30 | 2020-01-30 06:50 | 2:20 | 8400 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Procesos | Tanque de nata 2. está abortado |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-02-02 19:10 | 2020-02-02 19:42 | 0:32 | 1920 | Mantequera | Bernabé |  | Visión artificial INDAGO | no expulsa las pastillas sin fecha |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-02-03 22:01 | 2020-02-03 22:46 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | MES | Reiniciar MES |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-02-08 09:00 | 2020-02-08 11:00 | 2:00 | 7200 | Mantequera | Mantequilla |  | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-02-08 12:48 | 2020-02-08 13:56 | 1:08 | 4080 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | Procesos | Ruta Nata no funciona |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-02-10 20:00 | 2020-02-10 20:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Operario | Manolo | Etiquetadoras | Etiuetadora expediciones. No etiqueta nada |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-02-11 00:14 | 2020-02-11 00:33 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | MES | No carga la planificación |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-02-13 00:41 | 2020-02-13 01:23 | 0:42 | 2520 | Piensos |  |  | Planta estática | Pesada D280. No se vacía el silo D280 hacia la mezcladora |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-02-16 02:13 | 2020-02-16 02:35 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Operario recepción |  | Procesos | Recepción. No funciona ninguna bomba |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2020-02-16 02:35 | 2020-02-16 02:58 | 0:23 | 1380 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Procesos | Recepción. No funciona ninguna bomba |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-02-20 03:27 | 2020-02-20 03:57 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno |  | Robots | Robot 03. Vaciado Bloqueado |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-02-27 20:30 | 2020-02-27 21:00 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | José porras | líneas |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-02-28 00:20 | 2020-02-28 01:58 | 1:38 | 5880 | Mantequera | Bernabé | [5 empty] | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-01 19:19 | 2020-03-01 21:39 | 2:20 | 8400 | Lácteos | mantenimiento | Antonio Aranda | UHT | PLUS |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-02 03:52 | 2020-03-02 04:15 | 0:23 | 1380 | Lácteos | mantenimiento | Lipi | Carro doble |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-02 04:19 | 2020-03-02 04:25 | 0:06 | 360 | Lácteos | mantenimiento | Lipi |  |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-02 20:19 | 2020-03-02 21:30 | 1:11 | 4260 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos Cebrian | Rompedora | No funciona en la limpieza |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-04 20:10 | 2020-03-04 22:05 | 1:55 | 6900 | Mantequera | Mantenimiento | Tomás | Robots | Robot Colaborativo. Se le caen las cajas |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-10 23:40 | 2020-03-11 01:40 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Mantenimiento |  | UHT | VTIS15. Error en Profibus - Hardware PLC |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-03-11 00:30 | 2020-03-11 01:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Automatización | Jaime | UHT | VTIS15. Error en Profibus - Hardware PLC |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-12 23:55 | 2020-03-13 00:20 | 0:25 | 1500 | Piensos | Ensacadoras Piensos | Julián | Etiquetadoras | Etiquetadora Palets 1. Etiqueta errónea |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-13 01:30 | 2020-03-13 01:45 | 0:15 | 900 | Piensos | Ensacadoras Piensos | Julián | Etiquetadoras | Etiquetadora Palets 1. Etiqueta errónea |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-13 06:20 | 2020-03-13 06:40 | 0:20 | 1200 | Piensos | Ensacadoras Piensos |  | Etiquetadoras | Etiquetadora Palets 1. Etiqueta errónea |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-14 08:40 | 2020-03-14 08:45 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento |  | Robots | Robot 03. No arranca |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-14 18:19 | 2020-03-14 19:44 | 1:25 | 5100 | Mantequera | Operario Carlos | [5 empty] | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-15 03:40 | 2020-03-15 04:55 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Procesos | Tanque Sosa 1 (CIP Procesos). No se puede hacer limpieza en algunos equipos |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-15 19:50 | 2020-03-15 22:50 | 3:00 | 10800 | Mantequera | Calidad | Lucía Seco | Visión Artificial Orbita | Configuracion |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-16 05:40 | 2020-03-16 06:45 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Procesos | Línea Nata. Errores Asi |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-03-16 06:15 | 2020-03-16 06:30 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos |  | Líneas | Mezclas Linea 1. Pesada bloqueada |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-16 19:39 | 2020-03-16 21:05 | 1:26 | 5160 | Mantequera | tomás blanco |  | Servo Encajadora |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-03-17 02:00 | 2020-03-17 03:20 | 1:20 | 4800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | Procesos | Mezclas. Todas las válvulas en fallo |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-17 22:19 | 2020-03-17 22:47 | 0:28 | 1680 | Lácteos | jefe de turno |  | MES | Sistema Mes. Error en la web |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-21 09:00 | 2020-03-21 09:47 | 0:47 | 2820 | Lácteos | jefe de turno | Andres | MES | Sistema Mes. Ordenes planificacion |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-21 13:44 | 2020-03-21 14:05 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC | No deja entrar en la base de dematic |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-22 21:42 | 2020-03-23 00:29 | 2:47 | 10020 | Lácteos | Mantenimiento |  | Carro Doble |  |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-03-23 04:25 | 2020-03-23 05:42 | 1:17 | 4620 | Piensos | - | - | Programa de Etiquetado | Da error con la conexión de la base de datos |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-03-23 20:00 | 2020-03-23 22:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | jefe de turno | Ángel | Robots | Robot 0 |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-24 22:49 | 2020-03-24 23:54 | 1:05 | 3900 | Mantequera | Bernabé |  | Envasadoras | Envasadora tarrinas. no anda la cinta 4 |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-25 20:29 | 2020-03-25 21:21 | 0:52 | 3120 | Lácteos | jefe de turno | Ángel | Procesos | TA Vtis14. no deja entrar en Cip |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-26 00:26 | 2020-03-26 00:59 | 0:33 | 1980 | Lácteos | mantenimeinto | Lipi | Enfardadoras | Enfardadora 1. da un error de variador |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-03-26 00:59 | 2020-03-26 06:30 | 5:31 | 19860 | Lácteos | mantenimiento | lipi | UHT | VTIS15. no deja entrar en CIP |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-03-26 05:40 | 2020-03-26 08:00 | 2:20 | 8400 | Lácteos | mantenimiento | lipi | UHT | VTIS15. no deja entrar en CIP |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-03-27 18:47 | 2020-03-27 19:29 | 0:42 | 2520 | Cogeneracion | Operario | Santiago | Turbina 1 | No comunica el SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-04-04 03:24 | 2020-04-04 03:39 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | MES | Mal funcionamiento |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-04-05 11:24 | 2020-04-05 12:41 | 1:17 | 4620 | Lácteos | Expediciones | Ramón | Mesa trasera Traslos | en Alarma |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-07 04:29 | 2020-04-07 04:59 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Operario |  | Visión Artificial Orbita | No conocen contraseña |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-08 00:15 | 2020-04-08 00:40 | 0:25 | 1500 | Mantequera | 4766 |  | Visión Artificial Orbita | Demasiados Rechazos |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-08 23:37 | 2020-04-09 00:12 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de turno |  | Procesos | Linea Recepcion Nata Nueva. No deja limpiar |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-09 09:59 | 2020-04-09 10:34 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Operario Isla | Jesús | Robots | Robot 03. Se para a menudo |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-12 22:08 | 2020-04-13 00:23 | 2:15 | 8100 | Mantequera | 4766 |  | Visión Artificial Orbita | Demasiados Rechazos |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-04-13 00:30 | 2020-04-13 01:10 | 0:40 | 2400 | Mantequera | Automatización | Jaime | Visión Artificial Orbita | Demasiados Rechazos |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-14 05:30 | 2020-04-14 06:39 | 1:09 | 4140 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | Carro doble | Señal comunicación bloqueada |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-04-14 06:39 | 2020-04-14 07:29 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Carro doble | Señal comunicación bloqueada |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-14 07:29 | 2020-04-14 08:00 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Robots | Robot 2. PLC a Stop |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-04-15 00:09 | 2020-04-15 01:10 | 1:01 | 3660 | Mantequera | Producción | Carmen | Silo | La bomba no arranca |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-04-15 21:54 | 2020-04-15 22:12 | 0:18 | 1080 | Mantequera | Mantenimiento | Tomas | Líneas | Linea de pastilas. La cadena no para |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-15 23:53 | 2020-04-16 00:15 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Sistemas | Manuel Ballesteros | Muelles | No tiene comunicación con el servidor |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-16 23:18 | 2020-04-16 23:25 | 0:07 | 420 | Lácteos | Mantenimiento envasadoras |  | DEMATIC | Isla. Mesa 21 --> 22 y 20 --> 21 |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-17 01:25 | 2020-04-17 03:21 | 1:56 | 6960 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos | Robots | Robot 03. No realiza el vaciado |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-04-18 10:18 | 2020-04-18 11:00 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Pasterizador | No envia nata al pasterizador |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-04-20 04:54 | 2020-04-20 05:40 | 0:46 | 2760 | CTC | Mantenimiento | Jose Luis | Sacrificio Porcino | Parado el Sacrificio Porcino |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-04-25 12:55 | 2020-04-25 19:53 | 6:58 | 25080 | Lácteos | Mantenimiento |  | Carro doble | No realiza las paradas correctamente |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-01 22:30 | 2020-05-01 23:00 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable |  | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-02 07:50 | 2020-05-02 10:35 | 2:45 | 9900 | Lácteos | Mantenimiento | Jesús | DEMATIC | Barrera de la MT52 se ha roto |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-02 15:30 | 2020-05-02 15:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Sala de control | Oracio | Procesos | Problema en el envio de tanque de rompedora a Leche Interna |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-02 17:50 | 2020-05-02 18:10 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Procesos | Valvula 31106 se mantiene en error |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-03 19:30 | 2020-05-03 19:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Sala de control | Oracio | Procesos | FT033-01-06 no mide correctamente |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-05-05 20:30 | 2020-05-05 21:15 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Sala de control | Mantenimiento (4367) | Procesos | FT033-01-06 cambair por otro caudalímetro nuevo |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-05-09 11:35 | 2020-05-09 12:27 | 0:52 | 3120 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Variador de nata |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-10 11:24 | 2020-05-10 12:10 | 0:46 | 2760 | Cogeneracion | Mantenimiento | Joaquin | Calderas | Caldera 2 y 3 no funciona |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-11 20:00 | 2020-05-11 20:55 | 0:55 | 3300 | Lácteos |  |  | Procesos | Avería de equipo de ingenieria |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-12 00:32 | 2020-05-12 00:37 | 0:05 | 300 | Mantequera | 4766 |  | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-14 20:50 | 2020-05-14 21:20 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | Jose | Ensacado | Se pone en STOP el envio |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-14 21:20 | 2020-05-14 21:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Sala de control | Alvaro | Procesos | No deja limpiar el T551 |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-16 03:56 | 2020-05-16 04:36 | 0:40 | 2400 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-16 09:05 | 2020-05-16 09:18 | 0:13 | 780 | Lácteos | Operario Robots | Manolo | Robots | Robot 01 |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-16 09:10 | 2020-05-16 10:00 | 0:50 | 3000 | Mantequera | Producción |  | Robots | Robot Tarrinas |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-16 09:18 | 2020-05-16 10:00 | 0:42 | 2520 | Mantequera | Producción |  | Robots | Robot Tarrinas |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-05-17 18:12 | 2020-05-17 18:50 | 0:38 | 2280 | Mantequera | Producción |  | Robots | Robot Tarrinas |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-18 20:48 | 2020-05-18 21:24 | 0:36 | 2160 | Piensos | Mantenimiento | Luis | Líneas | Criba CR-14. No funciona |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-05-18 21:55 | 2020-05-18 23:27 | 1:32 | 5520 | Piensos | Mantenimiento | Rafael Cantarero | Líneas | Criba CR-14. No funciona |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-24 06:10 | 2020-05-24 06:24 | 0:14 | 840 | Lácteos | Mantenimiento | Manolito | Carro doble | No funciona |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-05-25 20:00 | 2020-05-25 20:45 | 0:45 | 2700 | Mantequera | Operarios | Jesús | Robots | Robot Colaborativo L2. Parada tras recoger caja |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-25 22:49 | 2020-05-25 23:55 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Termizadores | Termizador 3. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza y siempre entra |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-25 23:12 | 2020-05-25 23:55 | 0:43 | 2580 | Lácteos | Mantenimiento | Mª Carmen | Termizadores | Termizador 3. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-26 00:43 | 2020-05-26 00:47 | 0:04 | 240 | Lácteos | Sala Control | Antonio | Termizadores | Termizador 1. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-05-26 04:45 | 2020-05-26 07:13 | 2:28 | 8880 | Mantequera | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Bomba 35-04-05. No arranca |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-26 22:26 | 2020-05-26 22:54 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Termizadores | Termizador. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-27 00:18 | 2020-05-27 01:50 | 1:32 | 5520 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Leche interna |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-05-27 00:51 | 2020-05-27 01:50 | 0:59 | 3540 | Lácteos | Automatización | Mª Carmen | Procesos | Leche interna |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-27 04:30 | 2020-05-27 04:37 | 0:07 | 420 | Lácteos | Sala Control | Antonio Lopez | Termizadores | Termizador. No se abre dos valvulas para poder realizar la limpieza |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-29 21:10 | 2020-05-29 21:21 | 0:11 | 660 | Lácteos | jefe de turno | Andres | Producto Nuevo | No se muestra el producto en el informe de GAP |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-05-30 06:04 | 2020-05-30 06:35 | 0:31 | 1860 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Stork 8000 | No pasa de fase |  |  | No
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-06-01 07:16 | 2020-06-01 07:28 | 0:12 | 720 | Mantequera | Producción |  | Procesos | Bomba 35-04-05. No arranca |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-03 20:57 | 2020-06-03 21:15 | 0:18 | 1080 | Piensos | Sala Control | Jose | PLC4 Intercambio Líneas | Rasera 4052 no abre |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-04 04:04 | 2020-06-04 04:08 | 0:04 | 240 | Mantequera | Producción | Bernabé | Envasadoras | Envasadora tarrinas. No funciona y mientras me lo comenta empieza a funcionar bien |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 03:55 | 2020-06-06 04:31 | 0:36 | 2160 | Lácteos | Mantenimiento | Viña | Envasadoras | Envasadora G. No tiene permiso para arrancar |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 09:03 | 2020-06-06 09:26 | 0:23 | 1380 | Lácteos | Expediciones | Acisclos | Transelevador 6 | Probelma con la mesa AP106 |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 09:45 | 2020-06-06 09:56 | 0:11 | 660 | Mantequera | Producción | Operaria | Bombas | Bomba P0105001. No arranca |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 12:00 | 2020-06-06 12:42 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | Robots | Robot 1 coloca mal alguna caja. Hay que ajustar esas cajas |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 23:13 | 2020-06-06 23:32 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Robots | Operario | Robots | Robot 3 no deja cambiar número de capas. Se pulsa activar cambio número de capas y no funciona |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-06 23:32 | 2020-06-06 23:56 | 0:24 | 1440 | Lácteos | Robots | Operario | Robots | Robot 1 coloca mal alguna caja. Hay que ajustar esas cajas |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-08 01:28 | 2020-06-08 02:30 | 1:02 | 3720 | Lácteos | Sala de control | Operario | Procesos | Linea L356 con T352 está pillada. La limpieza es lo que está probocando el problema |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-06-10 22:54 | 2020-06-10 23:00 | 0:06 | 360 | Mantequera | Automatización | Celia | Líneas | La línea no para |  |  | No
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-06-10 23:00 | 2020-06-11 00:15 | 1:15 | 4500 | Mantequera | Producción |  | Visión Artificial Orbita | Comienza la nueva producción |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-16 00:25 | 2020-06-16 00:46 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | MES | La envasadora M esta bloqueada |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-16 02:46 | 2020-06-16 03:37 | 0:51 | 3060 | Lácteos | Mantenimiento encajadoras |  | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-16 22:35 | 2020-06-16 23:10 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Sala Control | Antonio | Ordenador Derecha | No se muestra el scada |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-16 23:10 | 2020-06-17 02:46 | 3:36 | 12960 | Lácteos | Mantenimiento encajadoras |  | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-17 02:46 | 2020-06-17 03:20 | 0:34 | 2040 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-17 03:20 | 2020-06-17 03:37 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot 2. Problemas varios |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-17 04:23 | 2020-06-17 06:00 | 1:37 | 5820 | Lácteos | Operario Robots |  | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-17 04:41 | 2020-06-17 06:00 | 1:19 | 4740 | Lácteos | Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot 6. Carros Electrovía no recogen palets |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-18 01:05 | 2020-06-18 01:17 | 0:12 | 720 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Botella | La pinza de la enfardadora no cierra |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-18 19:05 | 2020-06-18 19:27 | 0:22 | 1320 | Mantequera | Automatización | Mari Carmen | Visión Artificial Orbita |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-18 20:30 | 2020-06-18 20:33 | 0:03 | 180 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan | MES | No se muestra el autocontrol del gap en alguna de las envasadoras |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2020-06-18 22:30 | 2020-06-18 23:50 | 1:20 | 4800 | Mezclas | Mantenimiento | Jose Daniel | Planta estática | Cinta TR121. Salta alarma |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-20 15:06 | 2020-06-20 15:07 | 0:01 | 60 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio Rojas | Transelevador 5 | No recoge el palet en la entrada |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-06-20 16:23 | 2020-06-20 16:40 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Expediciones | Ramon | Transelevador 5 | No recoge el palet en la entrada |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-06-22 03:04 | 2020-06-22 03:27 | 0:23 | 1380 | Mantequera | Automatización | Mari Carmen | Robots | Robot Colaborativo L2. No arranca |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-06-22 23:24 | 2020-06-22 23:26 | 0:02 | 120 | Lácteos | Mantenimiento |  | Hornos | Horno Botella. Desconocido |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-06-24 06:20 | 2020-06-24 06:33 | 0:13 | 780 | Piensos | Ensacadoras Piensos |  | Piensos | Fallo Ruta Ensacado |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2020-07-01 22:00 | 2020-07-01 23:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Andres | Robots | Robot 6. No cambia de producto ni pone cartones |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-07-04 20:30 | 2020-07-04 21:10 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de Turno | Angel | DEMATIC | Isla. no avanzan los palets |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-15 05:00 | 2020-07-15 05:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Silo Sosa CIP PROCESOS | Bloqueado |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-17 20:00 | 2020-07-17 21:15 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de Turno |  | Ruta de Nata a Silos Cruda (PROCESOS) |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-07-17 21:15 | 2020-07-17 22:00 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Automatización | Jaime | Ruta de Nata a Silos Cruda (PROCESOS) |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-17 21:15 | 2020-07-17 22:00 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento |  | Robots | Robot 0. Bloqueado |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-17 23:36 | 2020-07-17 23:56 | 0:20 | 1200 | Lácteos | jefe de turno |  | Robots | Robot 0. No va a recoger cajas |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-07-21 20:30 | 2020-07-21 21:45 | 1:15 | 4500 | Mezclas |  |  |  | No pueden acceder al scada |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-24 22:33 | 2020-07-24 22:38 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento |  | T.A. PLUS | Comunicaciones |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-25 09:57 | 2020-07-25 09:58 | 0:01 | 60 | Lácteos | Mantenimiento |  | T.A. PLUS | Comunicaciones |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-25 16:14 | 2020-07-25 16:35 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Mantenimiento |  | Pasterizador | Fallo Producción |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-25 16:59 | 2020-07-25 17:24 | 0:25 | 1500 | Lácteos | jefe de turno | Tolo | Ruta de Nata a Termizador 3 (Limpieza) | Válvula no abre |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-07-25 18:14 | 2020-07-25 18:37 | 0:23 | 1380 | Lácteos | jefe de turno | Tolo | Pasterizador | Fallo Producción |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-07-28 23:11 | 2020-07-28 23:58 | 0:47 | 2820 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Enfardadoras | Enfardadora 1. No enfarda |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-07-29 00:58 | 2020-07-29 01:29 | 0:31 | 1860 | Piensos | Mantenimiento | Jose Daniel | Planta Estática | Alarma en el parque de líquidos |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-02 12:38 | 2020-08-02 13:55 | 1:17 | 4620 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Robots | Robot 0. Se juntan los palets en la mesa de paletizado |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-08-03 23:50 | 2020-08-04 00:05 | 0:15 | 900 | Lácteos | Operario Sala Control | Oracio | Procesos | PLC |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-08-08 10:10 | 2020-08-08 10:25 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-08-10 00:20 | 2020-08-10 00:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Ruta Nata no funciona |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-08-10 06:30 | 2020-08-10 06:45 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Correctores | Correctores automáticos .No dosifica |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-08-11 22:12 | 2020-08-11 23:13 | 1:01 | 3660 | Mantequera | Operario | Fran | Visión Artificial Orbita | Error en el programa |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-08-12 02:39 | 2020-08-12 03:18 | 0:39 | 2340 | Piensos | Maestro Piensos | Bartolomé | Mezcladoras | Mezcladora. No dosifica |  |  | No
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-08-14 07:09 | 2020-08-14 07:18 | 0:09 | 540 | Piensos | Maestro Piensos |  | Etiquetadoras | Etiquetar en la envasadora. Los kg de la etiqueta está a 0 kg |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-20 20:15 | 2020-08-20 20:30 | 0:15 | 900 | Lácteos |  | Oracio |  | No puede seleccionar la ruta de la nata |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-21 00:10 | 2020-08-21 02:33 | 2:23 | 8580 | Lácteos | Jefe de turno | juan | Etiquetadoras | Etiquetadora 3. no pone las etiquetas |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-22 05:00 | 2020-08-22 05:15 | 0:15 | 900 | Lácteos |  | Oracio | Trazabilidad |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-22 06:11 | 2020-08-22 06:49 | 0:38 | 2280 | CTC |  |  | SACADA CCT parado |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-22 06:19 | 2020-08-22 06:49 | 0:30 | 1800 | cogeneracion | Automatización | Celia | SCADA CCT parado | Error en el host |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-22 07:20 | 2020-08-22 07:30 | 0:10 | 600 | Lácteos |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-22 09:57 | 2020-08-22 12:55 | 2:58 | 10680 | Lácteos | expediciones | Ángel Moreno | DEMATIC | carro expediciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-24 00:46 | 2020-08-24 01:00 | 0:14 | 840 | Piensos | sala de control | Antonio | Mezcladoras | mezcladora 1 |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-24 21:00 | 2020-08-24 21:31 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Envasadoras |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-08-27 06:25 | 2020-08-27 06:55 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | V2424 CIP NATA. Mojado |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-08-30 15:45 | 2020-08-30 16:38 | 0:53 | 3180 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | MES |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-31 20:00 | 2020-08-31 23:00 | 3:00 | 10800 | Mantequera | Operario | Bernabé | Envasadoras | Envasadora Microtarrinas. HMI se ha mojado y ha dejado de funcionar |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-08-31 23:00 | 2020-09-01 | 1:00 | 3600 | Mantequera | Operario |  | Mantequilla Light | Depósito mezcla 1 rebosa constantemente |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-01 01:11 | 2020-09-01 01:49 | 0:38 | 2280 | Lácteos | jefe de turno | Rojas | Botella | Inspector no funciona |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-01 03:27 | 2020-09-01 03:42 | 0:15 | 900 | Mezclas | Responsable | Antonio | Planta estática | Dosificadores 6 y 7 no entran |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-01 23:40 | 2020-09-02 01:45 | 2:05 | 7500 | COVAP | Varios | Varias | Varios | Errores tras un 0 en las plantas |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-02 03:01 | 2020-09-02 03:35 | 0:34 | 2040 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Encartonadoras | Zona Encartonado. Ningún trasnporte arranca y CAP30 nº7 no arranca |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-04 01:10 | 2020-09-04 01:39 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Sala Control | Jefe de Turno |  | Línea Admin 2 por L362-L372-L367 no funciona |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-05 07:45 | 2020-09-05 08:22 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Robots | Robot 6. No trabaja |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-05 09:53 | 2020-09-05 10:14 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos Cebrían | Encartonadoras | Gampack 6. Receta Oveja borrado |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-05 10:15 | 2020-09-05 10:49 | 0:34 | 2040 | Mezclas | Responsable Produccion | Antonio Molina | Planta Estática | Tablet no coge el control remoto del SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-06 09:50 | 2020-09-06 10:20 | 0:30 | 1800 | Mezclas | Responsable Produccion | Antonio Molina | Premix | Transportador TR-52 |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-12 00:08 | 2020-09-12 00:34 | 0:26 | 1560 | Lácteos | Sala Control | Antonio | Procesos | L901 - Rompedora. No envia a rompedora |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-12 06:48 | 2020-09-12 08:28 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Procesos | Bomba 36-06-13. La bomba esta en error. |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-09-12 08:31 | 2020-09-12 09:01 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Sala Control | Oracio | stork 11 | Equipo no disponible |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-15 07:00 | 2020-09-15 08:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Sala Control | Tolo | Tanque ácido | se queda bloqueado |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-19 19:45 | 2020-09-19 23:58 | 4:13 | 15180 | Piensos | Piensos y Mezclas | Diego | ss3,ss4, plc7 |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-19 23:36 | 2020-09-20 01:41 | 2:05 | 7500 | Cogeneracion | Operario |  | Servidor SIEMENS | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 07:39 | 2020-09-20 08:38 | 0:59 | 3540 | Lácteos | Acisclos | Acisclos | DEMATIC | Los carros no arrancan |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 08:31 | 2020-09-20 09:00 | 0:29 | 1740 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Procesos | agitadores silos. no funcionaban |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-20 09:45 | 2020-09-20 12:16 | 2:31 | 9060 | Cogeneracion | Operario |  | Servidor SIEMENS | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 10:30 | 2020-09-20 10:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Acisclos | Acisclos | DEMATIC | Los carros no arrancan |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 10:31 | 2020-09-20 10:47 | 0:16 | 960 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Procesos | Línea CIP stork13 |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 17:05 | 2020-09-20 18:41 | 1:36 | 5760 | Lácteos | expediciones | Ángel Moreno | Palets linea botella |  |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-09-20 20:18 | 2020-09-20 22:33 | 2:15 | 8100 | Mantequera |  | Javi | problemas scada de sistein y máquina de rayos x |  |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-22 20:18 | 2020-09-22 21:00 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Mantenimiento | Juan | Robots | Robot 0. Bloqueado |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-09-23 08:45 | 2020-09-23 09:00 | 0:15 | 900 | Mantequera | Mantenimiento | Tomas | Robots | robot pastillas. Se queda bloqueado |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-09-23 20:00 | 2020-09-23 22:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Automatización | MªCarmen | Encartonadoras | Gampack 7. Pantalla rota |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-23 21:00 | 2020-09-23 21:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Automatización | MªCarmen | Robots | Robot 1. Bloqueado |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-23 22:00 | 2020-09-24 02:00 | 4:00 | 14400 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos | Encartonadoras | Gampack 8. Pantalla rota |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-09-27 22:35 | 2020-09-28 00:01 | 1:26 | 5160 | Cogeneracion | Operario |  | SCADA´s Frío |  |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-09-28 06:11 | 2020-09-28 06:25 | 0:14 | 840 | Mantequera | Operario |  | Visión Artificial Orbita | Luz fundida |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-09-29 04:35 | 2020-09-29 04:50 | 0:15 | 900 | Piensos | 957 77 38 88 |  | Mezcladoras | Mezcladora 1. Pesada bloqueada |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-09-29 21:30 | 2020-09-29 22:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC | PX3. Mesas Bloqueadas |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-09-30 20:00 | 2020-09-30 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos |  |  | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. No etiqueta nada |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-09-30 20:35 | 2020-09-30 20:50 | 0:15 | 900 | Lácteos | jefe de turno |  | DEMATIC | Isla |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-09-30 23:10 | 2020-09-30 23:40 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Expediciones |  | DEMATIC | MT18 y CARRO Expediciones. Fallo en Servicio y Hardware |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-02 20:25 | 2020-10-02 21:22 | 0:57 | 3420 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Silos niveles error |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-03 02:43 | 2020-10-03 03:13 | 0:30 | 1800 | Lácteos | jefe de turno | Juan Gomez | Botella | Etiquetadora |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-05 23:43 | 2020-10-06 00:07 | 0:24 | 1440 | Lácteos | jefe de turno |  | Procesos | Línea B |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-08 01:04 | 2020-10-08 01:46 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | MES | Envasadora M |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-10 14:45 | 2020-10-10 18:00 | 3:15 | 11700 | Lácteos | Jefe de turno |  | Hornos | Horno K |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-11 17:25 | 2020-10-11 17:45 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de turno |  | Encartonadoras | Encajadora K |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-11 19:45 | 2020-10-11 20:20 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de turno |  | Encartonadoras | Encajadora K |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-11 20:20 | 2020-10-11 20:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Hornos | Horno K |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-11 22:30 | 2020-10-11 22:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno |  | UHT | VTIS15 |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-12 13:00 | 2020-10-12 13:10 | 0:10 | 600 | Mantequera | Almacén | Fran | Almacén Mantequilla |  |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-12 18:55 | 2020-10-12 19:15 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento |  | Etiquetadoras | Etiqutadora PET |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-14 05:20 | 2020-10-14 06:45 | 1:25 | 5100 | Mantequera | Responsable | Javi | CIP Mantequera | Comunicaciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-14 06:45 | 2020-10-14 07:00 | 0:15 | 900 | Piensos | Maestro Piensos | Antonio | Mezcladoras | Mezcladora |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-14 20:00 | 2020-10-14 21:00 | 1:00 | 3600 | Piensos | Maestro Piensos | Jose | Ensacado | Empaquetado |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-17 00:20 | 2020-10-17 01:30 | 1:10 | 4200 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Líneas | Acumulador SPEED |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-19 | 2020-10-19 00:20 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Planta general |  |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-19 03:00 | 2020-10-19 04:00 | 1:00 | 3600 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Mezcladoras | Mezcladora |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-19 20:00 | 2020-10-19 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Envasadoras |  |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-10-21 04:08 | 2020-10-21 05:56 | 1:48 | 6480 | Piensos | Maestro Piensos | Alfonso | Líneas | Linea 1 |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-10-21 04:50 | 2020-10-21 05:56 | 1:06 | 3960 | Piensos | Maestro Piensos | Mª Carmen | Líneas | Linea 1 |  |  | No
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-10-23 00:17 | 2020-10-23 00:43 | 0:26 | 1560 | Mantequera | Producción | Mª Dolores | Visión artificial INDAGO |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-24 10:37 | 2020-10-24 10:50 | 0:13 | 780 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Etiquetadoras | Etiquetas dematic |  |  | No
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-24 11:00 | 2020-10-24 12:20 | 1:20 | 4800 | NaturLeite | Produccion | Cesar | Etiquetadoras | Carros etiquetadora |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 08:35 | 2020-10-25 09:30 | 0:55 | 3300 | Lácteos | Informatica | Manuel Ballesteros | Expediciones y Mezclas |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 13:40 | 2020-10-25 13:45 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Dematic |  |  |  | No
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 14:45 | 2020-10-25 15:05 | 0:20 | 1200 | Lácteos |  | Angel Moreno | DEMATIC | Expediciones |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-25 16:40 | 2020-10-25 16:56 | 0:16 | 960 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Procesos | Limpieza lina A |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-10-25 20:12 | 2020-10-25 20:57 | 0:45 | 2700 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Motores de fementos no funcionan |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-10-25 20:57 | 2020-10-25 21:40 | 0:43 | 2580 | Mantequera | Automatización | MªCarmen | Motores de fementos no funcionan |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CARMEN | 2020-10-26 00:21 | 2020-10-26 00:56 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Hornos | Horno de la K |  |  | No
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-10-26 00:26 | 2020-10-26 00:30 | 0:04 | 240 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Orbita |  |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-10-26 01:20 | 2020-10-26 02:34 | 1:14 | 4440 | cogeneracion | Cogeneración | Antonio Vioque | Scada Matadero |  |  |  | Sí
2020-11-18 | Mª CARMEN | 2020-10-26 02:35 | 2020-10-26 02:36 | 0:01 | 60 | Mantequera | Jefe de Turno | Bernabé | Robots | robot pastillas |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-27 20:10 | 2020-10-27 20:25 | 0:15 | 900 | Mezclas | Responsable | 4158 | Planta Estática | (SCADA) No actualiza |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-27 20:45 | 2020-10-27 21:15 | 0:30 | 1800 | Piensos | Cogeneración | Tolo | Válvula envío vapor | No regula |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-28 23:45 | 2020-10-29 03:15 | 3:30 | 12600 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Acumulador 8 (X) | No arranca |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 20:00 | 2020-10-29 20:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | UHT | HMI TA02. Pantalla en error |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 20:35 | 2020-10-29 20:40 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | UHT | HMI TA02. Pantalla en error |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 21:15 | 2020-10-29 21:40 | 0:25 | 1500 | Mantequera | Responsable |  | Visión artificial INDAGO | Expulsa más de la cuenta |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 22:40 | 2020-10-29 22:55 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-29 22:55 | 2020-10-29 23:10 | 0:15 | 900 | Lácteos | jefe de turno | Juan | Acumulador 8 (X) | No arranca (Araña arriba) |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-30 20:20 | 2020-10-30 20:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | Procesos | Caudalimetro Mezclas. Se va a 0 |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-31 10:30 | 2020-10-31 10:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Sala Control |  | PC Recepcion Leche | Sale mal el SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-31 17:05 | 2020-10-31 17:15 | 0:10 | 600 | Lácteos | recepción de leche |  | PC Recepcion Leche | No conecta al SCADA |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-31 17:15 | 2020-10-31 17:50 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento |  | PLC 3 Procesos | No comunica |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-10-31 19:20 | 2020-10-31 19:55 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento |  | Recepción Leche | Se corta la ruta |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-01 02:10 | 2020-11-01 03:30 | 1:20 | 4800 | Lácteos | jefe de turno |  | UHT | TA 07 (STORK 11). HMI no enciende |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-01 17:15 | 2020-11-01 17:25 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno |  | MES | Liena 2 |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-01 17:20 | 2020-11-01 17:30 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento |  | UHT | VTIS14. HMI en error |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-02 01:45 | 2020-11-02 02:20 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Responsable |  | Visión Artificial Orbita | Expulsa más de la cuenta |  |  | Sí
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-02 11:54 | 2020-11-02 12:19 | 0:25 | 1500 | Mantequera | Responsable |  | Paletizador Tarrinas | Bloqueado |  |  | No
2020-11-18 | JAIME | 2020-11-02 17:11 | 2020-11-02 17:26 | 0:15 | 900 | Lácteos |  |  | UHT | HMI TA02. Comunicación (?) |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-03 23:16 | 2020-11-04 00:22 | 1:06 | 3960 | Lácteos | mantenimineto | pepe | UHT | VTIS100 |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-04 07:25 | 2020-11-04 07:40 | 0:15 | 900 | Lácteos | mantenimiento | Fernando | UHT | VTIS14. HMI en error |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-05 07:00 | 2020-11-05 07:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | mantenimeinto | Fernando | Robots | Robot 4 |  |  | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-05 07:19 | 2020-11-05 08:31 | 1:12 | 4320 | Mantequera | mantenimiento | antonio | Visión artificial INDAGO |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-06 20:47 | 2020-11-06 21:00 | 0:13 | 780 | Piensos | Javi | [5 empty] | No
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-07 00:13 | 2020-11-07 01:30 | 1:17 | 4620 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | Scada |  |  |  | Sí
2020-11-18 | CELIA | 2020-11-07 08:00 | 2020-11-07 08:30 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro Piensos | antonio valero |  |  |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-10 07:21 | 2020-11-10 07:30 | 0:09 | 540 | Mantequera | Responsable | Bernabé | Visión Artificial Orbita | Errores varios |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-11 20:00 | 2020-11-11 21:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Líneas | Línea D COMBI. Se para a menudo |  |  | Sí
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-12 21:35 | 2020-11-12 22:00 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Sala Control | Operario | Nuevo Tanque Nata | Limpieza pillada |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-14 20:02 | 2020-11-14 20:21 | 0:19 | 1140 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | Válvulas Zona Envasadora. En error |  |  | No
2020-11-18 | RAFAEL | 2020-11-15 08:39 | 2020-11-15 09:35 | 0:56 | 3360 | Piensos | Sala Control | Alfonso | Procesos | Mezclas. TR26A no arranca |  |  | Sí
2020-11-18 | CARLOS | 2020-11-17 21:30 | 2020-11-17 21:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | Viñas | R06 | No se puede sacar de la zona de cartones |  |  | Sí
2020-11-18 23:29 | CARLOS | 2020-11-18 22:55 | 2020-11-18 23:25 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable mantequera | 4766 | Bombas | Bomba P0101006. Problemas en fermentos | Al tener en alarma el variador, bastaba Cortar tensión a la bomba con el térmico | GUARDIA | No
2020-11-19 22:22 | CARLOS | 2020-11-19 22:00 | 2020-11-19 22:10 | 0:10 | 600 | Lácteos | Informática | Santiago Tirado | PCs sala mezclas | No ocupa toda la pantalla el SCADA | Me conecto a ingeniería y de ahí a CLIENTE REF, amplio y se ve bien | GUARDIA | Sí
2020-11-20 01:51 | CARLOS | 2020-11-20 00:40 | 2020-11-20 02:20 | 1:40 | 6000 | Mantequera | Responsable mantequera | 4766 | Visión artificial INDAGO | Tira muchos paquetes | Hace falta ajustar la posición de la camara | GUARDIA | Sí
2020-11-23 08:16 | RAFAEL | 2020-11-21 22:20 | 2020-11-21 22:48 | 0:28 | 1680 | Cogeneración | Operario | Operario | Switch Cogeneración | Comunicaciones tras el corte | Cargar configuración al Switch (Informática) | GUARDIA | Sí
2020-11-23 08:19 | RAFAEL | 2020-11-21 23:23 | 2020-11-22 00:45 | 1:22 | 4920 | Cogeneración | Rafael | Rafael | Calderas | Caldera 4. CPU Borrada tras el corte | Transferir de nuevo todo el proyecto | GUARDIA | Sí
2020-11-23 09:36 | CARLOS | 2020-11-22 | 2020-11-22 02:30 | 2:30 | 9000 | Lácteos | Jefe de turno | Kike | Procesos | Leche interna. No se ven los equipos | Problema en el cable PROFIBUS después del cambio | GUARDIA | Sí
2020-11-23 09:42 | CARLOS | 2020-11-22 06:30 | 2020-11-22 06:45 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Motor de envio a interna | No se resetea la alarma | Tras el corte, quedan con alarmas que no se pueden resetear desde el SCADA. Hay que hablar con TETRA | GUARDIA | Sí
2020-11-23 09:44 | CARLOS | 2020-11-22 09:15 | 2020-11-22 09:20 | 0:05 | 300 | Lácteos | Sala de control | Horacio | UF-Desnatadora | No funcionan bien en conjunto | Lo tiene que revisar TETRA con Ángel Muñoz y lleva pasando desde el cambio de PLC | GUARDIA | No
2020-11-23 09:46 | CARLOS | 2020-11-22 10:00 | 2020-11-22 10:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Motores leche interna | No se resetea averia | Solo se puede cambiar por programa, lo tiene que revisar TETRA | GUARDIA | Sí
2020-11-23 09:47 | CARLOS | 2020-11-22 10:15 | 2020-11-22 10:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | SISTEMA MES | No actualiza los datos | Se reinician los servidores | GUARDIA | Sí
2020-11-23 09:50 | CARLOS | 2020-11-22 10:30 | 2020-11-22 11:30 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Robots | Robot 01. No rearma seguridades | Problemas en los reles y tarjeta de seguridad | GUARDIA | Sí
2020-11-30 09:54 | CARMEN | 2020-11-26 07:26 | 2020-11-26 08:16 | 0:50 | 3000 | Piensos | Maestro de piensos | - | Etiquetadoras | Etiquetado palet. El error que estaba dando es de almacenamiento de la base de datos. | Desde la base de datos comprobamos donde esta haciendo los backup, se eliminan ficheros porque estaba muy llena la unidad y comienza a funcionar | GUARDIA | Sí
2020-11-30 10:01 | CARMEN | 2020-11-26 20:00 | 2020-11-26 20:35 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Las válvulas de los silos de termizada se van a stop. Y da un error en la tarjeta de AFN, en este momento se había cambiado un trozo de cable | Se indica que el error es por falta de alimentación, comprueban la tensión es ok, siguen mirando el cable. Era la fuente de alimentacion | GUARDIA | No
2020-11-30 09:07 | CARMEN | 2020-11-29 10:40 | 2020-11-29 11:05 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gomez | Procesos | Están teniendo problemas con las válvulas de uht, llevan dos semanas con este error. Y es un error mecánico, además falla una válvula, me conecto y le estamos dando orden de cerrar y no recibimos orden |  | GUARDIA | No
2020-12-02 08:22 | CARLOS | 2020-12-01 23:40 | 2020-12-02 00:10 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Resonsable de mantequera | 4766 | Visión artificial INDAGO | Problemas en la fecha | Posiblemente problema de ajuste | GUARDIA | Sí
2020-12-03 02:09 | CARLOS | 2020-12-03 01:00 | 2020-12-03 01:45 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gómez | Procesos | Valvula V36708. No abre la válvula pero tiene señales de feedback | Desde TETRA se había programado la salida Q941.1 a otra válvula | GUARDIA | Sí
2020-12-06 18:43 | CARLOS | 2020-12-05 22:40 | 2020-12-05 22:50 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno | Andrés | UHT | TA6. No permite hacer limpieza | No había hecho nivel mínimo | GUARDIA | No
2020-12-06 22:17 | CARLOS | 2020-12-06 22:00 | 2020-12-06 22:15 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responsable mantequera | Bernabé | SCADA | No arranca el SCADA | Posible reinicio y hay que esperar. Pero no es seguro | GUARDIA | Sí
2020-12-10 20:16 | RAFAEL | 2020-12-10 20:00 | 2020-12-10 20:16 | 0:16 | 960 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Procesos | Ruta L121 con Silo T341 (Tanque Nata Cruda 1). T341 no está listo | Repasamos la ruta entera y todo está ok. Abortamos Tanque T341 y ahora si deja seleccionar el tanque T341 como ruta | GUARDIA | Sí
2020-12-14 08:37 | RAFAEL | 2020-12-13 22:41 | 2020-12-13 23:21 | 0:40 | 2400 | Mantequera | Operario | Javi | Procesos | No deja limpiar ni Lína 1 ni Línea 2, silo y envasadoras | Tras abortar limpieza y probar de nuevo, se ha conseguido limpiar a pesar de realizarla con cosas raras (retorno sosa al depósito de agua recuperada, pausas bomba y silo,...) | GUARDIA | Sí
2020-12-15 09:25 | JAIME | 2020-12-15 07:27 | 2020-12-15 07:47 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Responsable Mantequilla | 4766 | Visión Artificial Orbita | Expulsa todas las Tarrinas | La luz de la cámara Derecha o Izquierda parecía fundida y por eso no reconocía bien la forma. | GUARDIA | Sí
2020-12-16 10:32 | JAIME | 2020-12-15 22:45 | 2020-12-15 23:35 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento | Andres Madrid | Robots | Robot 6. Bloqueado - Al realizar PP a Main sigue sin funcionar | Estaba mal posicionado el robot, por debajo de la cota de seguridad de arranque z < 2000 | GUARDIA | Sí
2020-12-17 10:11 | JAIME | 2020-12-17 03:50 | 2020-12-17 03:52 | 0:02 | 120 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | Robots | Paletizador BOTELLA. PLC Seguridad | NO TENEMOS PROGRAMA DE LAS MÁQUINAS DE BOTELLA | GUARDIA | No
2020-12-20 23:05 | JAIME | 2020-12-18 22:39 | 2020-12-18 22:54 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expediciones | 4221 | DEMATIC | Bloqueado la gestión de Etiquetas y Movimientos | Reiniciamos servidor DEMATIC | GUARDIA | Sí
2020-12-20 23:01 | JAIME | 2020-12-20 22:24 | 2020-12-20 22:59 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de Turno | 4211 | DEMATIC | MT124 (DEMATIC). Datos de Palet bloqueado | Se borran datos y se pasan las etapas | GUARDIA | Sí
2021-01-07 08:47 | CARMEN | 2020-12-27 08:02 | 2020-12-27 10:07 | 2:05 | 7500 | Mantequera | Producción | Producción | Visión Artificial Orbita | No se puede abrir la aplicación da un error | Se muestra que no existe un fichero, se buscan copias de seguridad anteriores y tampoco existía ese fichero. Investigo para ver si están las cámaras ok, y mostraban que el programa las reconocía pero no la seguidad. | GUARDIA | Sí
2021-01-07 09:29 | CELIA | 2020-12-30 23:19 | 2020-12-30 23:42 | 0:23 | 1380 | Piensos | Sala de control | Antonio Valero | Molinos | Los molinos A,B y C no arrancan | El molino A tenía un relé de seguridad que no hacia contacto. El B y C no daban fin de rampa | GUARDIA | Sí
2021-01-07 09:32 | CELIA | 2021-01-01 13:40 | 2021-01-01 14:32 | 0:52 | 3120 | Lácteos | Sala de control | Raúl y Fran | Procesos | Bomba termizador 3. Sólo funcionaba en manual. Tenía un fallo de una entrada digital | Se informó a mantenimiento de la entrada, el módulo y el PLC para que pudieran buscar el fallo | GUARDIA | Sí
2021-01-07 09:37 | CELIA | 2021-01-01 13:45 | 2021-01-01 14:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Sala de control | David | Etiquetadoras | Etiquetadora nata Corea. Da error de ejes X e Y | la dimensión de impresión es demasiado grande para imprimir y da error, se cambia por parámetros. Llamamos a M.carmen que se la conoce de memoria y nos dice donde están los parámetros a cambiar. | GUARDIA | Sí
2021-01-07 09:39 | CELIA | 2021-01-02 19:05 | 2021-01-02 19:40 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Expediciones | Ángel Moreno | DEMATIC | Isla. palet de botella no avanza de la zona de enfardado | Tenía los datos mal y el tránsito pillado. Poca colaboración por parte del operario de la isla. | GUARDIA | No
2021-01-07 09:41 | CELIA | 2021-01-02 19:30 | 2021-01-02 19:40 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial Batidos | Línea K. Tira muchos paquetes y la desconectan | Tenían cargada la receta incorrecta | GUARDIA | No
2021-01-07 09:43 | CELIA | 2021-01-04 00:36 | 2021-01-04 03:24 | 2:48 | 10080 | Mantequera | Mantenimiento | Fernando | Líneas | Encajadora de pastillas 1. Sale un error en una de las tarjetas de un servo | es la primera vez que veo esa tarjeta busco el tipo de fallo y por un foro aparece que es de uan pérdida de fase del servo. Después de mantenimiento cambiarlo todo el fallo persiste así que que coloca una tarjeta nueva pero al no estar configurada también da error | GUARDIA | Sí
2021-01-06 13:05 | JAIME | 2021-01-06 11:12 | 2021-01-06 13:02 | 1:50 | 6600 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Robots | Robot 6. Cabeza girada por golpe. Desbloqueo señal PLC + Subir recogida para poder ir funcionando en automatico | Se ha subido la altura de la recogida de Z=1695 a Z=1714 | GUARDIA | Sí
2021-01-08 22:02 | JAIME | 2021-01-08 21:15 | 2021-01-08 22:00 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | 4244 | Robots | Robot 6. Igual que el otro dia; pero en el otro lado y tambien golpea el palet por el chocotaza | Con el TeamViewer-Pilot se le indica como cambiar la altura de esas posiciones y se deja probando | GUARDIA | Sí
2021-01-09 12:40 | JAIME | 2021-01-08 22:50 | 2021-01-09 00:30 | 1:40 | 6000 | Lácteos | Mantenimiento | 4244 | Robots | Robot 6. Sigue chocando con el palet y tirando cajas al paletizar el lado izquierdo | Hubo que modificar posiciones de dejada del palet para el Chocotaza | GUARDIA | Sí
2021-01-09 12:36 | JAIME | 2021-01-09 06:30 | 2021-01-09 07:15 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | Robots | Robot 6. La pinza da en los rodillos al recoger | Se sube la altura de la posicion Recogida_Batido | GUARDIA | Sí
2021-01-09 22:35 | JAIME | 2021-01-09 21:40 | 2021-01-09 22:20 | 0:40 | 2400 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | Planta Estática | Alimentador 5 y pesadora. dat400 con error BOOT | Se queda mañana a las 8:30 con Gustavo de Mantenimiento | GUARDIA | Sí
2021-01-10 07:25 | JAIME | 2021-01-10 07:07 | 2021-01-10 07:22 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expediciones | 4221 | DEMATIC | Mesa 201 y 202. Tienen carga y no se mueven | El cable del pulsador de "PARADA LOCAL" del pupitre de la zona está tocado, se llama a mantenimiento para que lo revise. | GUARDIA | Sí
2021-01-10 10:47 | JAIME | 2021-01-10 09:40 | 2021-01-10 10:45 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Jefe de Turno | 4211 | Tanque 5 | Tanque 5 (VTIS100). Muestra una alarma de "Fallo Unidad CIP" | Tras revisar la gráfica de limpieza y asegurar que está correcta y que en el PLC esa alarma no está activa, se da luz verde para que puedan pasar a producción. | GUARDIA | Sí
2021-01-10 13:34 | JAIME | 2021-01-10 10:15 | 2021-01-10 10:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Expediciones | 4221 | DEMATIC | HMI DEMATIC No deja sacar Palet | Se reinicia la aplicación y funciona | GUARDIA | No
2021-01-11 00:11 | JAIME | 2021-01-10 23:25 | 2021-01-10 23:35 | 0:10 | 600 | Lácteos | Jefe de Turno | 4211 | Robots | Robot 6. Van a empezar a producir con formato cabra alemania: Hay que subir los puntos del palet. | Se indica que puntos subir a Mantenimiento | GUARDIA | Sí
2021-01-11 01:54 | JAIME | 2021-01-11 00:05 | 2021-01-11 01:50 | 1:45 | 6300 | Lácteos | Jefe de Turno | 4211 | Robots | Robot 6. Ya no toca el palet, pero sigue dando en las cajas al soltar los siguientes lechos | Se indica a Mantenimiento como cambiar la "altura de caja". Sigue pinchando; finalmente se va a la fabrica y se revisa: TODO CORRECTO. Resulta que estaban cambiando los valores, pero sin hacer PP a Main, por lo que no actualizaba el valor de la posicion | GUARDIA | No
2021-01-11 05:08 | JAIME | 2021-01-11 04:42 | 2021-01-11 05:07 | 0:25 | 1500 | Piensos | Ensacado | 4367 | Etiquetadoras | La etiquetadora 1 da error 13: No corresponde tipo en la aplicacion de etiquetado | Se fija para que entre por el FC de PRUEBAS y no por el de Peticion | GUARDIA | Sí
2021-01-12 05:03 | RAFAEL | 2021-01-12 04:47 | 2021-01-12 05:03 | 0:16 | 960 | Piensos | Maestro | Jose | Líneas | Linea 1 D301A. No ha dado la pesada por completas porque ha fallado el nivel | La doy por finalizada y sigue funcionando con normalidad | GUARDIA | Sí
2021-01-12 22:03 | RAFAEL | 2021-01-12 20:00 | 2021-01-12 20:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Miguel | Termizadores | Termizador 3. Válvula V2202. Se ha estropeado por completado la electrónica anterior y no se puede sacar la dirección | Sacar al dirección a través del hardware | GUARDIA | Sí
2021-01-12 22:00 | RAFAEL | 2021-01-12 20:20 | 2021-01-12 21:35 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Robots | Robot 6. Se ha roto un manguito del aire y ha golpeado unas cajas. Mantenimiento arregla un pistón que se ha estropeado pero no vuelve a arrancar. | Varios problemas: altura eje Z, ayuda con programa PLC porque no se lo que han hecho y se ha quedado algunas cosas pilladas, sensor ventosas, pieza puesta para amortiguar el moviento garras aire comprimido no es la suya y hay que quitarlo y dejarlo trabajar sin eso hasta que llegue la pieza correcta. | GUARDIA | Sí
2021-01-13 01:14 | RAFAEL | 2021-01-13 00:30 | 2021-01-13 01:12 | 0:42 | 2520 | Lácteos | Mantenimiento | Manolito | Termizadores | Termizador 1. No hace limpieza | Hay que darle tensión al Termizador 3 para que el 1 pueda hacer limpieza. Por otro lado, el proyecto del PLC1 debe compilarse y transferirse para poder ponerse online. | GUARDIA | Sí
2021-01-15 00:36 | RAFAEL | 2021-01-14 23:27 | 2021-01-15 00:33 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Robots | Robot 4. No permite Paletizar palet Chinos (Enteros) colocados en el dispensador de medios como palet enteros en el Robot 4 y luego sean tratados como enteros en la isla también | Reviso Carro Doble y ahí ok. En el PLC y HMI del Robot 4 estaba creado pero he tenido que corregir algunas cosas | GUARDIA | Sí
2021-01-16 14:34 | RAFAEL | 2021-01-16 13:12 | 2021-01-16 14:31 | 1:19 | 4740 | Piensos | Javi | Javi | Transportes | Transportes Fabrica Piensos a Mezclas. Entran en bloqueo los transportes TR-51 y TR-52 | Después de localizar el error, observando los variadores en situ, ya no vuelven a fallar y se deja todo arrancado. | GUARDIA | Sí
2021-01-18 03:53 | RAFAEL | 2021-01-18 03:15 | 2021-01-18 03:45 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Operario | Bernabé | Visión Artificial Orbita | No funciona. | En realidad es el transporte y al conectarme se debe a una FC de acumulación. La ponemos bien y les programo un indicar de acumulación para esto desde el HMI para otra vez. Es necesaria porque no tenían información sobre esto. | GUARDIA | Sí
2021-01-20 17:19 | CARLOS | 2021-01-20 05:15 | 2021-01-20 06:30 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Mantenimiento | Viñas | Robots | Robot 5. No reconocía los palets medios y los pinchaba. Se estaban colocando los palets en manual | Se revisa el programa para que seleccione el sistema en base al dato seleccionado en caso de rotura del carro doble | GUARDIA | Sí
2021-01-21 08:16 | CARLOS | 2021-01-21 01:15 | 2021-01-21 04:30 | 3:15 | 11700 | Lácteos | Director Planta | Javier Perez | Carro doble | Pierde continuamente la comunicación y va a saltos | Se revisan toda la instalación y el problema es el cable PROFIBUS | GUARDIA | Sí
2021-01-23 05:13 | CARLOS | 2021-01-23 01:00 | 2021-01-23 01:15 | 0:15 | 900 | Mezclas | OPERARIO | Juan Antonio Parra | Planta Estática | No deja entrar en producción las recetas | Estaba en paso de descarga en la cinta reversible. No ha ocurrido nunca | GUARDIA | Sí
2021-01-23 05:30 | CARLOS | 2021-01-23 04:15 | 2021-01-23 05:15 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Procesos | L121. No descarga el camión de nata | Errores en programación de TETRA que está en puesta en marcha | GUARDIA | No
2021-01-24 10:51 | CARLOS | 2021-01-24 09:00 | 2021-01-24 10:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Responsable Mantenimiento | Fernando | Etiquetadoras | Etiquetadora Botella. Se queda parada en el primer etiquetado | Problemas con señales de SIDEL | GUARDIA | Sí
2021-01-26 22:13 | CARMEN | 2021-01-26 21:17 | 2021-01-26 22:06 | 0:49 | 2940 | Lácteos | Sala de control | Pepe | Etiquetadoras | Etiquetadora bolsas nata. Estaba el papel mal colocado, se coloca correctamente, y no imprime. Es porque la etiquetadora se ha quedado bloqueada, se reinicia el equipo sigue igual. Se crea una nueva impresora y se desactiva la anterior y con esto se resuelve el problema |  | GUARDIA | Sí
2021-02-02 13:47 | CELIA | 2021-01-27 12:10 | 2021-01-27 12:30 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro Piensos | M.carmen | Correctores | Correctores automáticos . No dosificaban | Estaban los dato sin actualizar y se habían quedado pillados | APOYO | Sí
2021-02-02 13:50 | CELIA | 2021-01-29 19:20 | 2021-01-29 22:30 | 3:10 | 11400 | Piensos | Diego | Diego | Variadores premix | Problemas de red |  | GUARDIA | Sí
2021-01-31 14:02 | CARMEN | 2021-01-29 20:00 | 2021-01-29 21:00 | 1:00 | 3600 | Piensos | Mantenimiento | Diego | Transportadores premix y raseras | No hay comunicación con los variadores | Se consigue tener conexión con uno de ellos, pero el resto de variadores no. Se deja apagado para actuar al día siguiente. Cuando se arranca al día siguiente coge comunicación | GUARDIA | Sí
2021-01-30 10:20 | CARMEN | 2021-01-30 07:42 | 2021-01-30 09:40 | 1:58 | 7080 | Cogeneración | Depuradora | Depuradora | Depuradoras | Depuradora lácteos . No entra una bomba en marcha en automatico, en manual si funciona | Me conecto al plc pero al rato pierdo la comunicación, y no puedo ver el estado de la bomba. Tengo que ir de manera presencial a conectarme, vemos las condiciones y es la entrada de un nivel el causante de esta incidencia. | GUARDIA | Sí
2021-02-02 13:52 | CELIA | 2021-01-30 09:30 | 2021-01-30 10:30 | 1:00 | 3600 | Piensos | Diego | Diego | Variadores y raseras piensos | Problemas de comunicación y eléctricos | Un fusible fundido | GUARDIA | Sí
2021-01-30 10:36 | CARMEN | 2021-01-30 10:15 | 2021-01-30 10:33 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | Mes | La llamada es porque no entran los consumibles, pero realmente era porque no le salía el producto en el desplegable del mes | Se comprueba que los consumibles están dados de alta, entonces vuelve a hablar con el operador y el fallo es porque no sale el producto nuevo en el gap, se da de alta en la tabla | GUARDIA | Sí
2021-02-01 11:40 | CARMEN | 2021-01-30 19:29 | 2021-01-30 21:00 | 1:31 | 5460 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | Procesos, una limpieza no le deja abortar la, el silo de sosa está fallando | En un principio llaman por una avería de procesos, pero nos encontramos con el problema de las comunicaciones | Me conecto y no tengo conexión a nada de tetra, llamo a informática y me desplazó a los servidores por si hay algo en fallo, esta todo OK. Desde el servidor del mes si me puedo conectar. Es el problema que de comunicaciones. También me llaman en ese momento de congeneracion, le comento que se espere que están reiniciando, cuando informática reinicia todo vuelve OK. La limpieza lo abortan desde el scada, y no se puede probar lo que estaba fallando, les digo que me llamen cuando se pueda | GUARDIA | Sí
2021-02-01 08:26 | RAFAEL | 2021-01-31 03:40 | 2021-01-31 04:28 | 0:48 | 2880 | Cogeneración | Automatización | Carmen | Servidor WinCC | No arranca ni comunica. | Tras varias pruebas consigo arrancar de forma temporal algunos clientes | APOYO | Sí
2021-01-31 13:59 | CARMEN | 2021-01-31 03:42 | 2021-01-31 04:09 | 0:27 | 1620 | Cogeneración | Jorge | Jorge | Servidor | Error de comunicación | Se llama a informatica | GUARDIA | Sí
2021-02-01 08:29 | RAFAEL | 2021-01-31 05:01 | 2021-01-31 07:52 | 2:51 | 10260 | Cogeneración | Informatica Guardia | Manuel Ballesteros | Varios | Diversos problemas de comunicación SCADA, HMI,... Continuo con Manuel Ballesteros los problemas | Me pongo en contacto con Paco Daza para pedir que configuremos el switch de cogeneración solucionándose diversos problemas. | APOYO | Sí
2021-01-31 13:57 | CARMEN | 2021-01-31 09:00 | 2021-01-31 13:15 | 4:15 | 15300 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | Robots | Robot 2. Se cae las cajas del palet en la isla. Palet mal formado | Se ajustan los puntos del robot tanto en el lado derecho como izquierdo. Viene como consecuencia de un corte de tensión del robot | GUARDIA | Sí
2021-01-31 13:56 | CARMEN | 2021-01-31 13:30 | 2021-01-31 13:52 | 0:22 | 1320 | Mantequera | Producción | Bernabe | Visión artificial INDAGO | Esta expulsando muchas tarrinas, llamo durante la mañana pero hasta que no se ha terminado otras averías no hemos podido atender esta. | Se movía de la parte de la fecha "hacendado" en producción estaba en un rango correcto, por lo tanto se ha ajustado en el visor el área de lectura | GUARDIA | Sí
2021-02-01 08:32 | RAFAEL | 2021-01-31 14:50 | 2021-01-31 15:15 | 0:25 | 1500 | Cogeneración | Yo | Rafael | Comunicaciones | Comunicaciones | Me conecto para comprobar si todo va bien y veo que ya se han solucionado diversos problemas de red, arranco los SCADA de forma correcta y ya pueden trabajar normalmente. | GUARDIA | Sí
2021-02-01 11:16 | CARLOS | 2021-01-31 16:00 | 2021-01-31 17:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Procesos | CIP D V50203 no da alarma cuando falla. Tira producto de limpieza a la calle pero no indica que está OK | Mala programación desde el inicio | APOYO | Sí
2021-02-01 08:54 | CARMEN | 2021-01-31 17:41 | 2021-01-31 17:51 | 0:10 | 600 | Lácteos | Responsable de turno | Juan | Robots | Robot 2. Se caen cajas de la cabeza | Eso estaba pasando por la mañana cuando estuve arreglando el mosaico, y vimos que era por las garras había que ponerle otra almohadilla porque se escurrian las cajas, cosa de mantenimiento. También me comentaron que sobresalía un poco las cajas del palet, pero no se caían que era el problema que fui por la mañana, les comenté que si no se caían y no sobresalía mucho ocasionando problemas en la expedición, esperarnos en horario laboral para no generar esta semana más hora de guardia | GUARDIA | Sí
2021-02-02 13:55 | CELIA | 2021-02-01 21:00 | 2021-02-01 22:34 | 1:34 | 5640 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | Robots | Robot 2. Tira las cajas | Modificamos unos puntos | GUARDIA | Sí
2021-02-02 13:41 | CARLOS | 2021-02-01 21:45 | 2021-02-01 22:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Sala Control | Horacio | Procesos | Mezclas. Da una avería de válvula y no sale en pantalla ninguna | Un caudalímentro da el fallo y lo marca como válvula | APOYO | Sí
2021-02-09 11:28 | CELIA | 2021-02-04 22:05 | 2021-02-04 22:30 | 0:25 | 1500 | Piensos | Maestro | José porras | Servidor ss3 | El scada dio un fallo y se había quedado corrupto | Hubo que eliminar ese y descomprimir una copia de seguridad | GUARDIA | Sí
2021-03-03 09:36 | CELIA | 2021-02-04 22:05 | 2021-02-04 22:30 | 0:25 | 1500 | Piensos | Maestro | José porras | Servidor ss3 | El scada dio un fallo y se había quedado corrupto | Hubo que eliminar ese y descomprimir una copia de seguridad | GUARDIA | Sí
2021-02-07 21:38 | CELIA | 2021-02-06 09:00 | 2021-02-06 12:30 | 3:30 | 12600 | Piensos | Javier | Javier | Silos de dosificación | Los silos han cambiado de artículo | Han creado un mismo código para dos artículos distintos y han provocado un conflicto importante | GUARDIA | No
2021-02-07 21:42 | CELIA | 2021-02-06 12:35 | 2021-02-06 13:00 | 0:25 | 1500 | Cogeneración | Operario | Operario | Cliente de friío | En el equipo de frio los valores no cambian | Reiniciarmos el servidor 172.16.6.241 por escritorio remoto | APOYO | No
2021-02-09 11:03 | CELIA | 2021-02-07 10:08 | 2021-02-07 10:20 | 0:12 | 720 | Lácteos | Automatización | M.carmen | UHT | TA stork 11. El Mes no recogía datos del stork11 | Hubo que reiniciar el opcserver | APOYO | Sí
2021-02-07 21:33 | CELIA | 2021-02-07 13:30 | 2021-02-07 16:52 | 3:22 | 12120 | Lácteos | Mantenimiento | Juan José | Válvulas de mantequera | Tarjeta de AS-i rota |  | GUARDIA | Sí
2021-02-07 21:24 | CELIA | 2021-02-07 17:07 | 2021-02-07 17:55 | 0:48 | 2880 | Lácteos | Mantenimiento | Andrés Vidal | Robots | Robot 3. El transporte de acumulación no para cuando está la cinta llena |  | GUARDIA | No
2021-02-07 21:15 | CELIA | 2021-02-07 19:56 | 2021-02-07 20:30 | 0:34 | 2040 | Lácteos | Sala de control | Fran | Procesos | La línea de entrada de cabra le pone origen no listo | El nivel de la entrada no estaba pillado | GUARDIA | Sí
2021-02-09 11:07 | CELIA | 2021-02-08 00:29 | 2021-02-08 01:36 | 1:07 | 4020 | Mantequera | Bernabé | Bernabé | Fermentos | Válvulas del depósito 1 de fermentos. Saltaban en error | No podían abrirse porque estaban pilladas físicamente. Nos llaman antes que a mantenimiento. Después de comprobar que por programa está todo bien preguntamos si lo ha visto mantenimiento y ante la negativa les decimos que los llamen. | GUARDIA | No
2021-02-09 11:12 | CARMEN | 2021-02-08 00:50 | 2021-02-08 01:36 | 0:46 | 2760 | Mantequera | celia | Celia | Fermentos | Válvulas depósito de fermentos 1. Llamé a M.carmen porque dentro del programa no encontraba el módulo al cual estaba conectado las válvulas |  | APOYO | Sí
2021-02-09 11:22 | CELIA | 2021-02-08 20:46 | 2021-02-08 21:15 | 0:29 | 1740 | Lácteos | M.carmen | M.carmen | Visión artificial COMBI | COMBI B. Expulsa paquetes por la plantilla de 1litro |  | APOYO | Sí
2021-02-11 05:36 | RAFAEL | 2021-02-11 04:50 | 2021-02-11 05:25 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Visión Artificial Batidos | Línea M. No está operativa | Consigo conectarme y después de aprender por primera vez sobre la marcha, hasta que no he reiniciado el PC no he consigo arrancar el formato. Ahora hay que esperar a que vuelvan a arrancar la envasadora porque tiene problemas, me acuesto. Anteriormente a esto me dicen que tiraba muchas. | GUARDIA | Sí
2021-02-12 20:55 | RAFAEL | 2021-02-12 20:00 | 2021-02-12 20:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Manolito | Robots | Robot 3. Entran mal las cajas y se cuelan | Han cambiado los rodillos cinta verde. Explico a mantenimiento todas las fotocélulas implicadas en esto y como influyen. Las ajustamos y queda resuelto. Quedará del todo bien cuando muevan más aún una fotocélula pero le tiene que hacer un soporte nuevo. | GUARDIA | Sí
2021-02-12 20:52 | RAFAEL | 2021-02-12 20:30 | 2021-02-12 20:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | Visión Artificial Batidos | Línea K. Tira muchos paquetes bechamel que son correctos | Entreno paquetes y queda resuelto. Celia nos lo ha explicado muy bien | GUARDIA | Sí
2021-02-13 13:16 | RAFAEL | 2021-02-13 10:00 | 2021-02-13 12:00 | 2:00 | 7200 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Varios | COVAP (Cogeneración, Sala Control, Robots, Lineas,...) | Arrancar Servidores, SCADA, Equipos, rearme de Robots | GUARDIA | Sí
2021-02-13 20:12 | RAFAEL | 2021-02-13 18:49 | 2021-02-13 19:10 | 0:21 | 1260 | Cogeneración | Operario | Bioque | Registro Alarmas | Revisamos alarmero para localizar el problema de la mañana, como no ha respondido el S.A.I. correctamente y se ha apagado todo lo del armario, no ha podido registrar nada. | Repetir de nuevo que hay que cambiar el S.A.I. que tiene | GUARDIA | Sí
2021-02-13 20:10 | RAFAEL | 2021-02-13 19:08 | 2021-02-13 20:05 | 0:57 | 3420 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Angel | Varios | Robot 0, Visión Artificial Env.M y Env.D. Elevador arrancar muy tarde y se lia parda en la entrada | Ajusto tiempos. Tras hacer el cambio reviso lo que era diferente y es justo eso lo que estaba cambiado. Lo he ajustado un poco más de lo que tenía en el origen. Provocamos la situación y ya lo hace bien. | GUARDIA | Sí
2021-02-14 10:16 | RAFAEL | 2021-02-14 09:00 | 2021-02-14 09:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Robots | Robot 4. Palet China | Faltaban opciones por seleccionar | GUARDIA | Sí
2021-02-14 23:24 | RAFAEL | 2021-02-14 22:04 | 2021-02-14 23:05 | 1:01 | 3660 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos Cebrian | Robots | Robot 3. Choca las garras al recoger las cajas | Tengo que desplazarme a COVAP después de ver las fotos que me mandan. Analizo la cabeza in situ: las palas están casi del todo bien colocadas y la cabeza está caida un poco hacia las encajadoras. Compruebo los puntos implicados y son los mismos que la copia de seguridad, es decir, no ha pasado nada con el corte de tensión en el proyecto. Muevo todos los puntos de cogida y queda solucionado. Con los puntos de cogida actualizados los problemas mecánicos de la cabeza quedan subsanados pero habría que solucionarlos de todas formas. | GUARDIA | Sí
2021-02-22 08:54 | CARLOS | 2021-02-16 02:00 | 2021-02-16 02:01 | 0:01 | 60 | Lácteos | Mantenimiento | Rosales | Visión Artificial COMBI | Tira muchos paquetes | Se había reprogramado la cámara y no iba a funcionar | GUARDIA | No
2021-02-17 09:18 | CARLOS | 2021-02-17 02:00 | 2021-02-17 03:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantenimiento | Rosales | Visión Artificial Batidos | Tira más paquetes de los normales | Posible problema de pistón. Se deja en marcha hasta solucionar por la mañana | GUARDIA | Sí
2021-02-19 01:40 | CARLOS | 2021-02-19 00:30 | 2021-02-19 01:15 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Procesos | Silos de cruda. Fallan los niveles | Problemas de tarjeta | GUARDIA | No
2021-02-22 09:04 | CARLOS | 2021-02-21 07:45 | 2021-02-21 08:30 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mecánicos | 4244 | Visión Artificial Batidos | Tira muchos paquetes de COVAP ENTERA | No estaba entrenado el sistema | GUARDIA | Sí
2021-02-22 08:56 | CARLOS | 2021-02-21 15:45 | 2021-02-21 17:00 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de turno | Rojas | Robots | Robot 6. No realiza bien el mosaico | Se reposicionan los puntos, aunque el origen del problema es la cabeza desplazada | GUARDIA | Sí
2021-02-23 20:21 | CARMEN | 2021-02-23 20:00 | 2021-02-23 20:17 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Mantenimiento | Jorge | Visión Artificial Batidos | D y Visión Batido k. Tira muchos brick por la fecha en la envasadora d y en la línea k es porque este producto vainillaH3x2 no ha pasado muchos productos | Se entrena la referencia de la k, y la de la combi se ajusta | GUARDIA | Sí
2021-02-23 20:59 | CARMEN | 2021-02-23 20:45 | 2021-02-23 20:55 | 0:10 | 600 | Lácteos | Mantenimiento | Jorge | Visión Artificial Batidos | Sigue tirando brick | Se ajusta el código de calidad que va junto a la fecha. | GUARDIA | Sí
2021-03-02 22:24 | JAIME | 2021-03-02 21:48 | 2021-03-02 22:23 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Mantenimiento Mantequilla | Tomás Blanco | Tanque Nata 6 (T356) | No funciona el PID de calentamiento | Se habia quedado pillado, se fuerza la activación y funciona. | GUARDIA | Sí
2021-03-03 11:09 | JAIME | 2021-03-02 22:59 | 2021-03-02 23:29 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable Turno Mantequilla | Bernabé | Bombas | Bomba de Nata. No funciona en Automático | Viejo problema, se fuerza variable y funciona | GUARDIA | Sí
2021-03-07 11:53 | JAIME | 2021-03-05 20:00 | 2021-03-05 20:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. Etiqueta una vez y después en la ISLA reetiqueta pero con otro producto | Se deja la Etiquetadora de botella en BYPASS y etiqueta correctamente en la ISLA | GUARDIA | Sí
2021-03-07 11:55 | JAIME | 2021-03-06 09:17 | 2021-03-06 09:24 | 0:07 | 420 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Procesos | ALMIX 2. Ha dejado entrar en CIP aún teniendo líneas en producción | Se deja en vigilancia | GUARDIA | Sí
2021-03-07 11:57 | JAIME | 2021-03-07 01:10 | 2021-03-07 01:50 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Mantenimiento | - | Visión Artificial Batidos | BATIDO M. Tirar muchos bricks de SEMI HACENDADO | La receta estaba poco entrenada. Se le pasan las imagenes como buenas. | APOYO | Sí
2021-03-07 12:00 | JAIME | 2021-03-07 11:09 | 2021-03-07 11:59 | 0:50 | 3000 | Cogeneración | Cogeneración (4260) | Pedro | Servidor SAD | Fallo comunicaciones | Reiniciamos servidor y clientes | GUARDIA | Sí
2021-03-07 12:00 | RAFAEL | 2021-03-07 11:19 | 2021-03-07 11:59 | 0:40 | 2400 | Cogeneración | Cogeneración (4260) | Pedro | Servidor SAD | Fallo comunicaciones | Reiniciamos servidor y clientes | APOYO | Sí
2021-03-07 15:47 | JAIME | 2021-03-07 15:37 | 2021-03-07 15:42 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de TUrno | - | Procesos - Línea VTIS15 | No dejaba entrada de producto porque indicaba que algo andaba en limpieza y supuestamente no era así. | Al rato vuelven a llamar diciendo que se ha quitado la alarma justo cuando ha acabado la CIP por la C6 (Línea de Mezclas a Strok13000) | GUARDIA | No
2021-03-07 22:16 | JAIME | 2021-03-07 17:25 | 2021-03-07 19:15 | 1:50 | 6600 | Lácteos | Jefe de Turno | 4211 | TN06 a Expediciones | No deja expedir, el botón está hundido. | Ninguna aún. Literalmente está en el mismo modo que el resto de TN que sí dejan expedir. Finalmente, deciden expedir por el TN1 mientras se piensa que hacer. | GUARDIA | Sí
2021-03-07 22:18 | JAIME | 2021-03-07 19:15 | 2021-03-07 19:35 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | 4243 | Procesos | ALMIX 1. V31-V1 (Válvula reguladora de entrada al ALMIX 1). A pesar de forzarle, no abre. | Parece que la tarjeta o el cableado está mal (fallo Hardware). Mantenimiento se queda mirándolo. | GUARDIA | No
2021-03-07 23:54 | JAIME | 2021-03-07 22:48 | 2021-03-07 23:53 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Ismael | Procesos | ALMIX 1. V31-V1 (Valvula reguladora entrada ALMIX 1). Salida analógica rota | Se cambia de salida de QW548 -> QW554 | GUARDIA | Sí
2021-03-09 01:46 | RAFAEL | 2021-03-09 01:28 | 2021-03-09 01:41 | 0:13 | 780 | Cogeneración | Operario | Carlos García | Servidor Máquina Virtual Scada Wincc | Apagado porque ha habido un cero en planta | Conectarme al servidor físico y encender la máquina virtual. Ya he avisado a Paco Daza para que la ponga con autoarranque y a Carlos Caballero para que ponga un S.A.I. | GUARDIA | Sí
2021-03-09 02:15 | RAFAEL | 2021-03-09 01:49 | 2021-03-09 02:02 | 0:13 | 780 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Varios | Envasadoras, Equipos,.... No tienen comunicación tras el corte | Les digo que miren en los armarios donde están los 3 PLCs y que ya habían mirado. Les digo que miren otra vez y hay un térmico saltado. Se sube y todo ok. | GUARDIA | No
2021-03-09 02:18 | RAFAEL | 2021-03-09 02:02 | 2021-03-09 02:15 | 0:13 | 780 | Lácteos | Operario Expediciones | Acisclos | DEMATIC | Los carros no cargan Palets tras el corte | Después de preguntar, les digo que resete el carro que tiene el problema (pulsar dos botones a la vez durante varios segundos) y desde la tablet borro el tránsito a la mesa IP52 y empiezan a funcionar bien. | GUARDIA | No
2021-03-09 04:33 | RAFAEL | 2021-03-09 04:06 | 2021-03-09 04:35 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Procesos | Bombas Dosificadoras Sosa y Ácido Botella. No arrancan | ¿Alguien sabe que eso lo ha programado INDAGO? ¿Alguien tiene el programa? Alarma General y no hay setas ni nada. Revisamos armario y puenteamos una seguridad que hay dentro y funciona. Desde luego que es necesaria porque ni dios sabe que eso lo ha montado INDAGO e investigamos sobre la marcha puesto que no tenemos proyecto ni en Drive ni en G. | GUARDIA | Sí
2021-03-11 22:46 | RAFAEL | 2021-03-11 20:33 | 2021-03-11 21:53 | 1:20 | 4800 | Lácteos | Mantenimiento | Viña | Robots | Seguridades. Falla Seguridad Robot 2, cogen la del 4 y esta se estropea quedando el Robot 2 y 4 parados. | Les comento que es eléctrico pero que si no pueden hacer nada, me puentean señales que les digo por si la seguridad no estuviera del todo bien implementada. Si que lo está, el turno siguiente me llama más tarde y consigue puentear la seguridad del Robot 2. Se decide hacer lo mismo en el Robot 4. | GUARDIA | No
2021-03-12 00:54 | RAFAEL | 2021-03-11 23:59 | 2021-03-12 00:28 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de Turno | Visión Artificial Batidos | BATIDO M. Tira muchísimos, se debe a el cambio de velocidad de cadena y esto es porque es una combinación nueva puesto que es bechamel con receta en el LineControler de nata, cajas abiertas o cerradas, no me acuerdo. | Entrenar imagenes | GUARDIA | Sí
2021-03-13 13:02 | RAFAEL | 2021-03-12 20:00 | 2021-03-12 20:40 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de Turno | Jefe de Turno | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. Falla siempre en la primera etiqueta. | Se debe a una señal que envía el paletizador, es decir, no podemos hacer nada. Como solución hasta que SIG lo arregle etiquetamos en la ISLA. | GUARDIA | Sí
2021-03-13 12:54 | RAFAEL | 2021-03-13 11:31 | 2021-03-13 12:52 | 1:21 | 4860 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Visión Artificial Batidos | Línea M. Tira todos los paquetes | Necesario crear una nueva receta porque está la K por la M con NATA SIN LACTOSA HACENDADO. | GUARDIA | Sí
2021-03-13 12:54 | CELIA | 2021-03-13 12:04 | 2021-03-13 12:42 | 0:38 | 2280 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Visión Artificial Batidos | Línea M. Tira todos los paquetes | Necesario crear una nueva receta porque está la K por la M con NATA SIN LACTOSA HACENDADO. | APOYO | Sí
2021-03-14 08:27 | RAFAEL | 2021-03-14 08:00 | 2021-03-14 08:26 | 0:26 | 1560 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Visión Artificial Batidos | Lïnea M. Envasadora K por Transporte M Leche Entera Hacendado | Creo receta nueva y la configuro para esta nueva velocidad | GUARDIA | Sí
2021-03-14 16:19 | RAFAEL | 2021-03-14 15:50 | 2021-03-14 16:12 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Tanque Sosa 1 15.000 | No deja hacer nada, está haciendo un test | Me conecto y veo que justo el agua limpieza a empezado a dosificar junto a la Sosa 1. Le digo al operairo que aborte esa CIP y se arregla todo. Revisamos y ok | GUARDIA | Sí
2021-03-15 00:11 | RAFAEL | 2021-03-14 22:37 | 2021-03-14 23:07 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | Antonio Rojas | Visión Artificial Batidos | Línea M. Tira muchos paquetes | Creo nueva receta Fresa 95 Hacendado | GUARDIA | Sí
2021-03-18 08:36 | CELIA | 2021-03-17 23:01 | 2021-03-18 01:18 | 2:17 | 8220 | Mantequera | Laura | Laura | Visión artificial INDAGO | Tira muchos paquetes por la fecha | No podíamos conectarnos desde fuera. Instale el programa en el Mes y fue un formato con muchos dibujos así que muy difícil | GUARDIA | Sí
2021-03-18 08:38 | CARMEN | 2021-03-18 00:35 | 2021-03-18 01:00 | 0:25 | 1500 | Mantequera | celia | Celia | Visión artificial INDAGO | Tiraba muchos paquetes |  | APOYO | Sí
2021-03-18 08:40 | CELIA | 2021-03-18 07:40 | 2021-03-18 08:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio ángel | Visión Artificial Batidos | Línea M. Cacao90h viene con mucho brillo |  | GUARDIA | Sí
2021-03-22 09:32 | JAIME | 2021-03-20 15:10 | 2021-03-20 16:25 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Jefe de Turno | Guardia (Celia) | Procesos | SILO CRUDA 4. El nivel no mide DESDE EL LUNES | Se configura la dirección en FieldCare. Se había solicitado que se cambiara el equipo el lunes | GUARDIA | No
2021-03-18 16:50 | CELIA | 2021-03-21 21:10 | 2021-03-21 22:15 | 1:05 | 3900 | Lácteos | Mantenimiento | Rosales | Visión Artificial COMBI | COMBI D. Fallo tapón |  | GUARDIA | Sí
2021-03-23 09:49 | CARLOS | 2021-03-22 22:30 | 2021-03-22 22:45 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Rosales | Visión Artificial Batidos | Línea M. Tira todos los paquetes | No le habían quitado la barra separadora, y el sistema lo tiraba todo al verla | GUARDIA | No
2021-03-31 14:13 | CELIA | 2021-03-22 22:42 | 2021-03-22 23:00 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Carlos | Carlos | Visión Artificial Batidos | Línea K. Referencias no entrenadas |  | GUARDIA | No
2021-03-23 09:55 | CARLOS | 2021-03-22 22:45 | 2021-03-22 23:00 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Rosales | Encartonadoras | Cinta de asas de la Envas. A. Se quedan parados los paquetes a la salida de la encintadora | El problema debería llevar varios días ocurriendo. Se soluciona girando una fotocelula | GUARDIA | No
2021-03-23 09:57 | CARLOS | 2021-03-23 01:10 | 2021-03-23 01:15 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento | Rosales | Visión Artificial COMBI | Linea C. Tira muchos paquetes | Se está haciendo una puesta en marcha nueva y se debe de configurar en producción mejor | GUARDIA | No
2021-03-23 10:07 | CARLOS | 2021-03-23 06:20 | 2021-03-23 07:00 | 0:40 | 2400 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Visión Artificial Batidos | Batido M. No tira los paquetes cuando detecta un fallo | Se reinicia el servidor y hay que analizar el empuje | GUARDIA | Sí
2021-03-23 18:06 | CARLOS | 2021-03-23 07:35 | 2021-03-23 07:45 | 0:10 | 600 | Cogeneración | Operario | 4260 | SCADA FRIOBUCO | No se muestran los datos | Pierde conexión tras los últimos cortes de tensión | GUARDIA | Sí
2021-03-23 20:58 | CARLOS | 2021-03-23 20:00 | 2021-03-23 21:00 | 1:00 | 3600 | Mezclas | Mantenimiento | Jose Daniel | Planta Estática | Se desconectan la red | Tras una actuación de reformas, han podido mover algun cable | GUARDIA | Sí
2021-03-24 09:37 | CARLOS | 2021-03-24 01:50 | 2021-03-24 01:51 | 0:01 | 60 | Lácteos | Mantenimiento | Rosales | Visión Artificial Batidos | Tira muchos paquetes las líneas K y B | Falta ajustar los formatos ya que están recien programados | GUARDIA | No
2021-03-25 20:42 | CARLOS | 2021-03-24 20:45 | 2021-03-24 20:55 | 0:10 | 600 | Cogeneración | Responsable | 4260 | Servidor GEA | No muestra información | Hay que reiniciar. Después de los cortes de tensión da problemas | GUARDIA | Sí
2021-03-28 00:35 | CARLOS | 2021-03-27 08:10 | 2021-03-27 09:00 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento | Rosales | Visión Artificial COMBI | Batido M. Tira muchos paquetes | No estaba entrada la receta | GUARDIA | No
2021-03-31 14:16 | CELIA | 2021-03-27 09:30 | 2021-03-27 10:20 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Carlos | Carlos | Visión Artificial Batidos | Batido K. Referencia no entrenadas |  | GUARDIA | No
2021-03-28 00:38 | CARLOS | 2021-03-27 23:20 | 2021-03-28 00:30 | 1:10 | 4200 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | MES | No muestra datos de las ordenes | Se libera espacio en DB (Manuel Ballesteros) pero era problema del cambio de fecha | GUARDIA | No
2021-04-01 09:06 | CARMEN | 2021-04-01 08:00 | 2021-04-01 08:46 | 0:46 | 2760 | Mantequera | Producción mantequilla | Susana | Visión artificial INDAGO | Tira por la fecha | Se ajusta la fecha, se ajusta las guias | GUARDIA | Sí
2021-04-01 11:14 | CARMEN | 2021-04-01 09:00 | 2021-04-01 09:02 | 0:02 | 120 | Lácteos | Manteniento | Jose Luis | Botella | Los transportes van muy rápido ocasionando problemas en la entrada del horno | No puedo hacer nada, porque no tengo proyecto. Sugiero buscar en las pantallas si ubiera alguna consigna de velocidad | GUARDIA | No
2021-04-01 11:18 | CARMEN | 2021-04-01 10:05 | 2021-04-01 10:28 | 0:23 | 1380 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | DEMATIC | Mesa 124 expediciones. La mesa no arranca en manual y si le Dan automático salta toda la isla. Se comenzó con este problema ayer por la mañana. | Si en manual no se puede arrancar debe de haber un problema mecánico o eléctrico. Llamo a mantenimiento y le explico la incidencia, lo van a ver y si necesitaran algo de automatización nos llamarán | GUARDIA | No
2021-04-03 10:06 | CARMEN | 2021-04-03 09:55 | 2021-04-03 10:03 | 0:08 | 480 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio Rojas | Visión Artificial COMBI | COMBI C. Tira todos los envases y esta desconectada | Se ajusta los parámetros de la palabra litros y se soluciona | GUARDIA | Sí
2021-04-06 15:41 | JAIME | 2021-04-05 20:20 | 2021-04-05 20:25 | 0:05 | 300 | Mantequera | Responsable mantequera | 4766 | Báscula palets | No sale el peso en la pantalla | Error de comunicación. Se reinicia el equipo y funciona | GUARDIA | No
2021-04-07 09:10 | JAIME | 2021-04-06 20:00 | 2021-04-06 20:54 | 0:54 | 3240 | Piensos | ENSACADO | - | Etiquetadoras | Aplicación Etiquetado (Línea 1). Etiqueta con Pienso anterior (Marca como una hora y pico antes de la producción) | - | GUARDIA | Sí
2021-04-07 09:11 | JAIME | 2021-04-07 07:19 | 2021-04-07 08:00 | 0:41 | 2460 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan | Procesos | Equipo VTIS15. No tiene comunicación con UHT2. No deja entrar en producción | En proceso | GUARDIA | Sí
2021-04-09 10:14 | JAIME | 2021-04-09 23:18 | 2021-04-10 00:03 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento | - | Visión Artificial COMBI | COMBI A. Tira muchos bricks por fecha errónea | Ajustes de Visión artificial | GUARDIA | Sí
2021-04-09 10:14 | RAFAEL | 2021-04-09 23:34 | 2021-04-10 00:03 | 0:29 | 1740 | Lácteos | Automatización | Jaime | Visión Artificial COMBI | COMBI A. Tira muchos bricks por fecha errónea | Ajustes de Visión artificial | APOYO | Sí
2021-04-10 17:58 | JAIME | 2021-04-10 17:15 | 2021-04-10 17:30 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Carro Doble | Actúa de forma extraña. Se para a menudo y no recoge los palets de 2 en dos: LAS FC del carro parpadean sin parar | Se dice a Mantenimiento que revisen las fotocélulas y los modulos ASi que recogen esas entradas. Se queda a la espera. | GUARDIA | No
2021-04-11 23:19 | JAIME | 2021-04-11 21:30 | 2021-04-11 22:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Visión Artificial COMBI | COMBI A. Tira más de la cuenta, han estado moviendo el fechador para intentar arreglarlo | Se hacen distintas pruebas hasta dejarlo más o menos fino. | GUARDIA | Sí
2021-04-11 23:22 | JAIME | 2021-04-11 22:23 | 2021-04-11 23:13 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento | - | Visión Artificial Batidos | A y M. Tira más de la cuenta | Se apaña poco a poco. La A queda perfecta. La M tira algunas, pero no muchas. | GUARDIA | Sí
2021-04-17 20:17 | RAFAEL | 2021-04-16 20:37 | 2021-04-16 23:59 | 3:22 | 12120 | Lácteos | Mantenimiento | Ismael | Transelevadores | Transelevador 5 problemas en Moviminiento Y | Después de varias pruebas por parte de Dematic, me conecto al variador del movimienot Y, se puede subsanar de forma temporal a través de parametrizar el variador. Con esto dejamos arrancado el traslo y ya se puede seguir investigando el error para localizarlo. | GUARDIA | Sí
2021-04-17 20:43 | RAFAEL | 2021-04-17 17:45 | 2021-04-17 20:00 | 2:15 | 8100 | COVAP | Covap | Covap | Cogeneración GNL, S.A.I. servidor SIEMENS, PLC Prefisreria procesos,... | Programado | Programada | GUARDIA | Sí
2021-04-17 20:41 | RAFAEL | 2021-04-17 20:24 | 2021-04-17 20:32 | 0:08 | 480 | Mezclas | Responsable | Antonio Molina | Planta Estática | NO pueden hacer nada ne el SCADA, no tienen internet | Rearmo todo lo que se puede, deja arrancar todo a excepción de 5 alarmas que si tienen que revisar. En cuanto al internet, me puedo conectar a los dos servidores, le digo que pruebe y todo ok incluido la tablet. | GUARDIA | No
2021-04-18 00:15 | RAFAEL | 2021-04-17 23:18 | 2021-04-17 23:50 | 0:32 | 1920 | Lácteos | Recepción | Mari Carmen García | SCADA Cliente 3 | No tiene conexión | Térmico saltado justo al lado del PLC3, un switch apagado. La soberbia de esta persona es apabullante. En este caso mantenimiento ha sido ejemplar, ha hecho todo lo posible para que no tuviera que desplazarme a COVAP. | GUARDIA | Sí
2021-04-18 00:50 | RAFAEL | 2021-04-18 00:23 | 2021-04-18 00:45 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Mantenimiento | Viña | Robots | Robot 2. Tras leerme mantenimiento todas las alarmas que tiene, se trata de los ejes no referenciados | Le explico por PILOT como se calibran, formación in situ, y le digo que llame a un compañero que si lo haya hecho alguna vez y lo hagan entre los dos. Si no lo consiguen que me llamen sin problema. Viña es ideal para recibir formación de automatización. Sabe, escucha y se entera. | GUARDIA | Sí
2021-04-18 02:24 | RAFAEL | 2021-04-18 01:14 | 2021-04-18 02:20 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Mantenimiento | Viña | Robots | Robot 2. Hay que calibrar los Ejes | Calibrarlos. Como es posible que tras un corte solo vayan 3 personas de mantenimiento. Por otro lado, debería de impartirle la formación de la calibración de ejes que tenía preparado hace años, con firma de las personas que reciban el curso. | GUARDIA | Sí
2021-04-19 01:50 | RAFAEL | 2021-04-19 00:22 | 2021-04-19 01:40 | 1:18 | 4680 | Lácteos | Operario | Pedro | Procesos | Tanque de Nata 6. No enfría ni en la fase de enfriamiento y la temperatura ya está en 13,4ºC. Si o si la tenemos que bajar para mandarla a mantequilla. | Estudio programa PCS7 + funcionamiento explicado por Pedro. Hacemos algunas pruebas y nada. Finalmente cambio de fase en Cool desde PCS7 y repetimos fases y parece que ahora si recupera secuencias, válvulas,... baja la temperatura. | GUARDIA | Sí
2021-04-20 22:41 | CARMEN | 2021-04-20 20:00 | 2021-04-20 22:10 | 2:10 | 7800 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Robots | Robot 6. El robot está encajado en la recogida de cajas | Se tiene que ir presencialmente, se mueve el robot hasta su posición inicial. Una vez está se hace pp main. Recoge las cajas del lado izquierdo correcto, del derecho entra en bucle. Es por la precarga, lo soluciona el operario. Hacemos vaciado y arranca | GUARDIA | Sí
2021-04-23 01:26 | CARMEN | 2021-04-23 00:54 | 2021-04-23 01:16 | 0:22 | 1320 | Lácteos | Jefe de turno | Juan | Visión Artificial COMBI | COMBI C. Esta tirando muchos envases, se ajusta inspección tapón y la inspección de litro |  | GUARDIA | Sí
2021-04-23 20:47 | CARMEN | 2021-04-23 20:28 | 2021-04-23 20:45 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Mantenimiento | Mantenimiento | Visión Artificial COMBI | COMBI A. Esta expulsando muchos envases por la fecha. | Se ajusta la inspección de la fecha | GUARDIA | Sí
2021-04-24 09:22 | CARMEN | 2021-04-24 08:49 | 2021-04-24 09:17 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. La etiquetadora lleva toda la noche sin funcionar. Es porque se tiene la puerta puenteada, estaba mal y no le llegaba aire a esta. Por otro lado, nos proponen una mejora para realizar cuando le ponemos el by pass no sale el palet, se tiene que sacar de manera manual. Entonces le tenemos que mandar la señal de by pass para que la línea avance con el palet |  | GUARDIA | No
2021-04-24 20:58 | CARMEN | 2021-04-24 19:51 | 2021-04-24 20:30 | 0:39 | 2340 | Piensos | Maestro piensos | Javi | PLC | No hay comunicación con plc, se hace ping a los plc y no hay respuesta. Se llama a informática para ver que los switch de piensos estén bien y están OK. Se les comunica que tiene que ser algún térmico bajado, van a la planta de piensos y estaba el térmico de los plc bajado. Por otro lado en mezclas también tiene problemas de comunicación, es por el mismo motivo. |  | GUARDIA | Sí
2021-04-25 13:48 | CARMEN | 2021-04-25 13:06 | 2021-04-25 13:43 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial COMBI | COMBI B. Expulsa muchos envases por la palabra litro. He tenido problemas con la conexión por eso la tardanza de la avería. Se ha ajustado la inspección litro, pero no se ha podido comprobar 100% por la conexión, va muy lento, se ha puesto en producción y vemos si ya no tira por este motivo |  | GUARDIA | Sí
2021-04-28 01:29 | CARLOS | 2021-04-28 01:05 | 2021-04-28 01:20 | 0:15 | 900 | Mezclas | Operario planta | 4366 Teléfono mecánico piensos | Planta Estática | Problemas con tolva PREMIX mezcladora 2 y mala dosificación | Posiblemes problemas en la red de COVAP | GUARDIA | Sí
2021-04-30 20:49 | CARLOS | 2021-04-30 20:25 | 2021-04-30 20:45 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Mantenimiento Mantequera | Tomás | Fermentos | Zona fermentos. Válvulas ASi Da error por falta de confirmación de apertura | Revisar mantenimiento la confirmación de apertura | GUARDIA | No
2021-05-02 18:45 | CARLOS | 2021-05-01 13:45 | 2021-05-01 14:30 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Mantenimiento | Viñas | Robots | Robot 4 roza en la recogida de la bandeja | Se le quita presión a la bandeja, pero queda pendiente de mirar | GUARDIA | Sí
2021-06-07 11:45 | CELIA | 2021-05-06 07:28 | 2021-05-06 07:45 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Expedición lacteos | Expedición lacteos | Mesa ip24 | Todos los palet se quedan ahí parados | Resetear una marca en la mesa de los rollos | GUARDIA | Sí
2021-05-11 09:52 | JAIME | 2021-05-09 14:02 | 2021-05-09 15:05 | 1:03 | 3780 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Carlos | Visión Artificial COMBI | Tira paquetes de más | Se encuentra que el detector de fecha se gira de vez en cuando, un problema del patrón del que cuelga. Se avisa a Mantenimiento para que lo revisen y corrijan. Se corrige posición del detector de tapón. | GUARDIA | Sí
2021-05-13 20:28 | CARMEN | 2021-05-13 20:11 | 2021-05-13 20:26 | 0:15 | 900 | Lácteos | Mantenimiento | Manolo | Procesos | Válvula 31301. Estaba en fallo se ha cambiado la electrovalvula, siguiendo el error | Se resetea desde el scada solucionando el problema | GUARDIA | Sí
2021-05-13 23:30 | CARMEN | 2021-05-13 23:10 | 2021-05-13 23:28 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Jefe se turno | Antonio Rojas | Visión Artificial Batidos | Esta el programa arrancado pero no se visualiza. Han apagado el programa y sigue sin funcionar | La solución ha sido reiniciando el equipo. | GUARDIA | Sí
2021-05-17 11:10 | JAIME | 2021-05-17 06:45 | 2021-05-17 07:15 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Responsable Mantequera (4766) | Bernabé | Visión Artificial Orbita | Tira demasiados por reconocimiento Aluminio Tarrinas | Se reinicia el programa (por otros problemas) y se deshabilita el reconocimiento de Aluminio (se puso recientemente) | GUARDIA | Sí
2021-05-24 13:48 | CELIA | 2021-05-19 21:10 | 2021-05-19 21:40 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio Viñas | Rompedora | Forzar señales para que consiguieran sacar los paquetes del pistón |  | GUARDIA | Sí
2021-05-24 13:54 | CELIA | 2021-05-21 00:06 | 2021-05-21 01:59 | 1:53 | 6780 | Lácteos | Jefe de turno | Andrés | UHT | VTIS100. No deja meter producto la bomba | La sonda de temperatura de la válvula ibs | GUARDIA | Sí
2021-05-24 14:01 | CELIA | 2021-05-22 10:39 | 2021-05-22 10:45 | 0:06 | 360 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Mes | No dejaba imputar los consumibles de naturleite | Era un producto nuevo y no se había avisado | GUARDIA | No
2021-05-24 21:53 | RAFAEL | 2021-05-22 11:20 | 2021-05-22 11:50 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Celia | Carro Doble | Le hacen la marcha de referencia y de vez en cuando no se posiciona bien. | Comprobamos varias cosas y todo ok, les digo varios motivos y uno de ellos es la FC de marcha de referencia que comprobamos, si que puede ser que la hayan movido. Llamo más tarde y si que es eso porque las posiciones que han ajustado ya no fallan. | APOYO | Sí
2021-05-24 16:09 | CELIA | 2021-05-22 19:00 | 2021-05-22 19:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Visión Artificial Batidos | Visión artificial M y K. Tira paquetes | Una receta no estaba entrenada | GUARDIA | No
2021-05-24 14:04 | CELIA | 2021-05-23 03:25 | 2021-05-23 03:45 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio viñas | Robots | Robot 6. Pincha la cajas | Se le indica cómo saltas de rutina para que siga trabajando | GUARDIA | Sí
2021-05-24 21:51 | RAFAEL | 2021-05-24 21:30 | 2021-05-24 21:50 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Visión Artificial Batidos | Visión Artificial Linea K Bechamel. Tira muchos paquetes | Después de dejarla calibrarla por la tade y funcionar correctamente probado con pocos paquetes porque estaba parada me llaman porque tira muchos. Me conecto y se debe a que se juntan mucho los paquetes. Lo conseguimos separar un poco a través del soplador y queda corregido. | GUARDIA | Sí
2021-05-25 22:01 | RAFAEL | 2021-05-25 20:25 | 2021-05-25 20:45 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | MES | Combi A. No deja registrar de forma manual. | No solo era la Combi A, se reinicia el MES y empieza a funcionar bien | GUARDIA | Sí
2021-05-25 22:03 | RAFAEL | 2021-05-25 21:43 | 2021-05-25 22:01 | 0:18 | 1080 | Mezclas | Mantenimiento | Jose Daniel | Planta Estática | Mezclador 1. Alarma y no deja arrancar | Les digo el motivo y que decidan si arreglarlo, caparlo, dejar el mezclador parado,... ya me dirán | GUARDIA | Sí
2021-05-26 00:04 | RAFAEL | 2021-05-25 23:35 | 2021-05-25 23:59 | 0:24 | 1440 | Mezclas | Mantenimiento | Luis | Planta Estática | Mezclador 1. Finalmente encuentran el sensor que está roto | Me dicen que puedo puentear la alarma hasta que llegue el repuesto y así poder volver a arrancar | GUARDIA | Sí
2021-06-01 08:36 | RAFAEL | 2021-05-30 17:43 | 2021-05-30 17:59 | 0:16 | 960 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio Angel | Visión Artificial Batidos | Visión Artificial K. Tira muchos paquetes. Semi Hacendado 3x2 | Entreno receta | GUARDIA | Sí
2021-06-01 08:38 | RAFAEL | 2021-05-30 20:33 | 2021-05-30 20:38 | 0:05 | 300 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio Angel | Visión Artificial Batidos | Visión Artificial M. Tira muchos paquetes. Leche Entera COVAP | Entreno receta | GUARDIA | Sí
2021-06-07 11:19 | CELIA | 2021-06-05 08:45 | 2021-06-05 09:13 | 0:28 | 1680 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio | Visión Artificial Batidos | Cámara de visión artificial. La cámara está apagada | Darle tensión a la cámara, se le indica a mantenimiento cómo hacerlo | GUARDIA | No
2021-06-07 11:31 | CELIA | 2021-06-05 14:29 | 2021-06-05 15:00 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Zona batido | Mousin | Visión Artificial Batidos | Cámara de visón M. Está tirando muchos paquetes | Me informa el operario que la cámara está sujeta con cinta aislante(desconozco el motivo) y hay que ajustar mecánicamente y reentrenar la receta | GUARDIA | No
2021-06-07 11:26 | CELIA | 2021-06-05 18:00 | 2021-06-05 18:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de turno | Antonio rojas | Paletizador de la botella | Al cambiar de enteros a medios no cambia de formato y sólo pone dos etiquetas y da error. | Se recomienda volver a cambiar de formato y se soluciona | GUARDIA | No
2021-06-07 11:34 | CELIA | 2021-06-05 19:12 | 2021-06-05 19:30 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio viñas | Hornos | Horno K. No arranca el tranporte | La máquina está lista se recomienda que revisen las fotocelula. Había una mal posicionada | GUARDIA | No
2021-06-07 11:37 | CELIA | 2021-06-05 19:27 | 2021-06-05 19:45 | 0:18 | 1080 | Lácteos | Zona batido | Zona batido | Visión Artificial Batidos | Cámara de visión de la K. Tiraba muchos paquetes | Se habían equivocado de guía y habían puesto la del formato del 3*2 | GUARDIA | No
2021-06-07 11:40 | CELIA | 2021-06-05 21:31 | 2021-06-05 21:45 | 0:14 | 840 | Lácteos | Zona batido | Mousin | Visión Artificial Batidos | Cambian de receta y tira muchas | Se entrena, todo viene a consecuencia de que se ha tocado la camara | GUARDIA | No
2021-06-07 11:50 | CELIA | 2021-06-06 17:51 | 2021-06-06 18:28 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Mantenimiento | Antonio Viñas | Encartonadoras | Elevador robot 0. Da error y se para | Problema con el profibus da error por inactividad y para el transporte | GUARDIA | No
2021-06-11 13:46 | RAFAEL | 2021-06-06 18:45 | 2021-06-06 22:15 | 3:30 | 12600 | Lácteos | Automatización | Celia | Red PLCs DEMATIC | Todo DEMATIC caido (X2, X3, X2.1, Mantequilla, Traslos, Robot 2 afectado) | Me traslado a la fábrica y tras escuchar toda la información empiezo a localizar el lugar del problema, lo localizo justo en la zona de las 4 mesas delante de expediciones realizando cambios en la red profibus. Arrancamos con esa parte deshabilitada pero todo el resto funcionando ya ok, corre mucha prisa arrancar ya. Se mira el resto al día siguiente. | APOYO | Sí
2021-06-07 11:54 | CELIA | 2021-06-06 23:36 | 2021-06-07 01:00 | 1:24 | 5040 | Mantequera | Mantequera | Mantequera | Procesos | Dos errores: la bomba de envío de producto y la bomba de cip a la envasadora. La primera se recomienda a mantenimiento que revise porque es fallo de constancia de marcha. La segunda al final descubrimos que los milisiemens están muy por debajo de SP y no abre una de las válvulas y por tanto la bomba no arranca | Si se conociera el funcionamiento del proceso se sabría que esa bomba anda cuando la válvula abre y ésta lo hace según milisiemens | GUARDIA | No
2021-06-08 18:09 | JAIME | 2021-06-07 20:00 | 2021-06-07 21:50 | 1:50 | 6600 | Mantequera | Mantenimiento | Tomás | EGLY Antiguo | EGLY Antiguo (S200). Fallo comunicaciones | Se prueban distintas cosas hasta que al fin rearma bien, pero da error en variadores | GUARDIA | Sí
2021-06-11 16:41 | CARMEN | 2021-06-10 23:14 | 2021-06-11 02:00 | 2:46 | 9960 | Lácteos | Jefe de turno | Anastasio | Procesos | Ruta salida stork 13. No puede realizar el rechazo del ta 3 al tanque 553 |  | GUARDIA | Sí
2021-06-14 11:35 | CARLOS | 2021-06-10 23:50 | 2021-06-11 02:00 | 2:10 | 7800 | Lácteos | Automatización | Carmen | Procesos | No envía producto a leche interna |  | APOYO | Sí
2021-06-14 09:58 | JAIME | 2021-06-12 08:59 | 2021-06-12 09:59 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Operario Línea M | - | Visión Artificial Batidos | Línea M. No tira los paquetes malos | Se reajusta y reentrena. Lleva varios intentos y pruebas hasta dejarlo bien. | GUARDIA | Sí
2021-06-14 10:00 | JAIME | 2021-06-12 11:45 | 2021-06-12 12:15 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento Lácteos | Viñas | Procesos | Rompedora. Falla el sensor de nivel Tolva alto y no les deja activarla en AUTO. | Se anula haciéndole un Bypass temporal por programa. | GUARDIA | Sí
2021-06-14 10:02 | JAIME | 2021-06-13 07:40 | 2021-06-13 08:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario Línea M | - | Visión Artificial Batidos | Línea M. Tira demasiados paquetes | Se reentrena y ajusta | GUARDIA | Sí
2021-06-15 08:25 | CARMEN | 2021-06-14 20:46 | 2021-06-14 21:07 | 0:21 | 1260 | Piensos | Maestro | Maestro | Planta Estática | Envío de silos a premix. No deja hacer el envío a silo 21 ni 22 | Entran las pesadas finalmente en el 22. Quedamos en que si falla el 21 me llamen porque así no lo puedo ver | GUARDIA | No
2021-06-15 08:20 | CARMEN | 2021-06-14 22:59 | 2021-06-14 23:20 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos | Visión Artificial COMBI | Visión línea A. La pantalla está en modo calibración y apagada la cámara | Me conecto al equipo y desde el ordenador funciona correctamente. La calibramos y a continuación el menú no está igual. Se añaden los botones para forzar conexión, ponerlo en linea | GUARDIA | Sí
2021-06-15 21:52 | CARMEN | 2021-06-15 20:59 | 2021-06-15 21:49 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Operario | Victor | Visión Artificial Batidos | Esta expulsando muchos paquetes | Se hace varias cargas porque no para de expulsar paquetes estando bien, pese a hacer los entrenos | GUARDIA | Sí
2021-06-17 22:53 | CARMEN | 2021-06-17 22:18 | 2021-06-17 22:51 | 0:33 | 1980 | Lácteos | Operario envasadora M | Mussin | Visión Artificial Batidos | Esta tirando muchos envases en la envasadora m | Aunque la llamada es de la M, veo que la K está teniendo una merma muy elevada. Ajusto ambas cámaras para que deje de tirar envases en buen estado | GUARDIA | Sí
2021-06-19 10:05 | CARMEN | 2021-06-18 20:52 | 2021-06-18 21:09 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Procesos | Btd de cip del pasterizador. Ha cambiado los parámetros de ácido a 11 y se ha puesto a 0, no lo deja cambiar desde el scada. Lo cambio en el programa |  | GUARDIA | Sí
2021-06-19 10:10 | CARMEN | 2021-06-18 21:30 | 2021-06-18 22:20 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Mantenimiento | Juan Encinas | Robots | Robot 2. Se le caen las cajas | Me desplazo a la planta. Cambio un punto para que la recogida la haga más abajo, pero aún así se escurre un poco . El turno siguiente sube de un lado la mesa para que recoja recto. Le pone unas almohadillas a la herramienta y deja de tirarlas | GUARDIA | No
2021-06-19 15:42 | CARMEN | 2021-06-19 15:10 | 2021-06-19 15:41 | 0:31 | 1860 | Lácteos | Expedicones | - | DEMATIC | Cambiar huecos del pasillo 2 y 3 a 5 alturas |  | GUARDIA | Sí
2021-06-21 20:16 | RAFAEL | 2021-06-21 20:03 | 2021-06-21 20:14 | 0:11 | 660 | Lácteos | Jefe de Turno | Andrés | Etiquetadoras | Etiquetadora PET. No etiqueta ningún palet | Lo arreglo desde el servidor y solucionado. Expediciones se podría ocupar de esto. | GUARDIA | Sí
2021-06-22 04:22 | RAFAEL | 2021-06-22 04:06 | 2021-06-22 04:17 | 0:11 | 660 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Robots | Robot 4. Han pinchado cajas y al moverlo a su sitio no hace nada más | Problema conocido, les expliqué anteriormente como solucionarlo. Les digo que deben tenerlo apuntado y no lo encuentran. Mientras les digo que arranquen el pilot para guiarles, lo encuentran, hacen lo que les expliqué en su dia y arranca todo ok. Lo encuentran rápido porque tenían lo del robot imprimido y por lo menos ya lo habían estado buscando. | GUARDIA | No
2021-06-23 04:14 | RAFAEL | 2021-06-23 03:44 | 2021-06-23 04:13 | 0:29 | 1740 | Mantequera | Ooperario | Merche | Visión Artificial Orbita | Tira todo | Producto Mantequilla Light ECI tiene una inspección que no le corresponde, la quito y todo ok ¿Formación de la visión a los operarios/manteniento? | GUARDIA | Sí
2021-06-23 22:23 | RAFAEL | 2021-06-23 22:03 | 2021-06-23 22:20 | 0:17 | 1020 | Lácteos | Operario | Álbaro | Visión Artificial Batidos | Visión Artificial Linea M Vainilla H. Tira paquetes que son buenos | Calibrar. Con formación no sería necesaria. | GUARDIA | Sí
2021-06-25 00:05 | RAFAEL | 2021-06-24 23:24 | 2021-06-24 23:59 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Mantenimiento | Carlos Cebrían | Etiquetadoras | Etiquetadora 1 y Enfardadora 2. No etiqueta y enfardadora palets medios los trata como enteros | Etiquetadora que prueben a volcar la memory card y la enfardadora se trata de movimientos pillados. | GUARDIA | Sí
2021-06-25 20:57 | RAFAEL | 2021-06-25 20:00 | 2021-06-25 20:30 | 0:30 | 1800 | Piensos | Maestro | Maestro | Procesos | SCADA. Pérdida de comunicación y granduladoras | Iniciar aplicaciones necesarias | GUARDIA | Sí
2021-06-25 20:59 | RAFAEL | 2021-06-25 20:30 | 2021-06-25 21:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Mesas Enfardadoras ISLA | No pasan del estado de Esperando Gestor de Etiquetas | Está en estudio | GUARDIA | Sí
2021-06-28 03:53 | RAFAEL | 2021-06-28 02:17 | 2021-06-28 03:50 | 1:33 | 5580 | Piensos | Maestro | Maestro | Granuladoras | Granuladora F. No deja meter parámetros desde el SCADA | Mientras reviso esto y me subo el proyecto del PLC, entra en error la periferia. Cortamos tensión y la periferia queda ok, pero se pierden los parámetros. Los meten a mano pero sigue sin dejar meter valores de diametro tamiz, número serie,... Llamo a Celia y me comenta llamamos a la empresa inegradora y lo solucione. | GUARDIA | Sí
2021-06-30 23:17 | CARLOS | 2021-06-30 21:20 | 2021-06-30 22:05 | 0:45 | 2700 | Lácteos | Responsable | Javier Amurrio | DEMATIC | No hay huecos en el almacén | se libera para que puedan entrar en la altura 7 los tipo 0 | APOYO | Sí
2021-07-01 08:47 | CARMEN | 2021-07-01 02:54 | 2021-07-01 03:56 | 1:02 | 3720 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | DEMATIC | Isla parada. Todos los palets se quedan parados a la salida de la enfardadora | Se reinicia servicios, sigue sin funcionar. Se para los carros y la botella, se reinicia el servidor y comienza a funcionar. Se tarda más en probar porque está todo parado y tienen que meter palets por la mr12 para darle la orden de etiquetar | GUARDIA | No
2021-07-02 14:19 | CARMEN | 2021-07-01 20:00 | 2021-07-01 21:06 | 1:06 | 3960 | Lácteos | Operario robot, jefe de turno | Andres | Robots | Robot 4. En el robot 4 no hace vaciado, el robot 0 se le caen las cajas | El robot 4 comienzo a verlo, necesito que se haga una prueba. Al fallar el robot 0 no pueden atenderme. Por otro lado me llaman del robot 0 invitándome que es un tema de automatización, hablo con mantenimiento y le digo que la suelta de cajas que de pronto lo haga no puede ser...pero puedo ayudar a localizar el fallo. No tiene el teléfono la persona de mantenimiento que está con esta avería y se tarda en localizar y ver que está pasando | GUARDIA | No
2021-07-05 09:32 | CARMEN | 2021-07-02 00:34 | 2021-07-02 00:47 | 0:13 | 780 | Mantequera | Producción | Susana | Visión artificial INDAGO | Expulsa muchas pastillas |  | GUARDIA | Sí
2021-07-03 15:47 | CARMEN | 2021-07-03 15:29 | 2021-07-03 15:44 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de turno | Tacho | MES | Justificación de paradas | Se tiene abierto un ticket a Siemens para este error, cuando nos ocurra en horario de oficina debemos de llamar para este error. Ahora se ha resuelto reiniciando | GUARDIA | Sí
2021-07-05 09:55 | CARMEN | 2021-07-04 01:17 | 2021-07-04 03:20 | 2:03 | 7380 | Lácteos | Jefe de turno | Andres | DEMATIC | Isla está parada | Se tarda en detectar el fallo porque no tienen conexión la tablet, se descarta varios errores. Finalmente se detecta que es por error por una fotocelula en una mesa que no había palet, lo que dificulta detectarlo | GUARDIA | Sí
2021-07-08 16:18 | CELIA | 2021-07-08 05:00 | 2021-07-08 05:35 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Jefe de turno | Francis | Procesos | Sonda de temperatura recepción leche. No funcionaba | Se cambia y se programa nueva | GUARDIA | Sí
2021-07-12 08:20 | CELIA | 2021-07-11 11:34 | 2021-07-11 13:29 | 1:55 | 6900 | Lácteos | Mantenimiento | Pepe | Robots | Robot 4. No paletiza bien | Se corrige un punto pero se deja como estaba. Se hace un reset y se hace un vaciado y comienza a trabajar bien | GUARDIA | Sí
2021-07-12 11:46 | CELIA | 2021-07-11 11:34 | 2021-07-11 13:29 | 1:55 | 6900 | Lácteos | Mantenimiento | Pepe | Robots | Robot 4. No paletiza bien | Se corrige un punto pero se deja como estaba. Se hace un reset y se hace un vaciado y comienza a trabajar bien | GUARDIA | Sí
2021-07-13 22:14 | JAIME | 2021-07-13 20:30 | 2021-07-13 21:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | 4244 | Robots | Robot 5. Posiciona demasiado a la derecha las dejadas y da gálibo en los traselevadores | Se comenta de hacer un vaciado y re-cambiar el formato, por si lo ha cogido mal. Se espera y posteriormente se llama para confirmar; y comentan que tienen problemas en la isla y aun no han probado. Se desconoce si se ha solucionado. SE MARCA COMO NO NECESARIA pues parece que no corría tanta prisa... | GUARDIA | No
2021-07-13 22:16 | JAIME | 2021-07-13 22:00 | 2021-07-13 22:10 | 0:10 | 600 | CTC | 4092 | 4092 | SCADA | Aparece falta de comunicación con las zonas A-E; pero el funcionamiento es correcto | Se "reinicia" el IBH-LINK de CTC | GUARDIA | Sí
2021-07-13 23:16 | JAIME | 2021-07-13 22:53 | 2021-07-13 23:13 | 0:20 | 1200 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Tanque Elaboracion Fermentos DF-01 | Se queda en Inicio Pasterización pero no sube la temperatura | La Camisa no estaba activa (debería haberse activado en el paso 3). Se fuerza la activacion y funciona correctamente. | GUARDIA | Sí
2021-07-14 23:53 | JAIME | 2021-07-14 20:58 | 2021-07-14 21:03 | 0:05 | 300 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Visión Artificial Batidos | Visión Artifical M. Se había cerrado el programa y no recordaban la contraseña. | bcnvision | GUARDIA | No
2021-07-14 23:55 | JAIME | 2021-07-14 23:17 | 2021-07-14 23:52 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Responsable | 4766 | Visión Artificial Orbita | Tirar muchas tarrinas por "Altura Tapa" | Se ve que está tirando varias, pero por la fecha. Se ajusta un poco para ver si va mejor. | GUARDIA | Sí
2021-07-19 09:16 | RAFAEL | 2021-07-17 08:21 | 2021-07-17 08:46 | 0:25 | 1500 | Cogeneración | Operario | Jorge | Tablet Comunicaciones | Necesitan red COVAP en zonas donde no hay WIFI. Ya lo he solicitado en varias ocasiones a Informática durante un mes al menos. | Le comento a Manu que le ponga de forma temporal un pincho de vodafone e instale usuario SSL. Posteriormente Manu hace eso, me llama para que testeemos que todo está ok y lo está. | GUARDIA | Sí
2021-07-17 10:32 | JAIME | 2021-07-17 09:00 | 2021-07-17 10:00 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Bomba 901-11-01 (Salida Tanque Rompedora). No deja rearmar el variador | Tras probar distintas cosas se llama a CARLOS BASCÓN | GUARDIA | Sí
2021-07-17 10:33 | JAIME | 2021-07-17 10:00 | 2021-07-17 10:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Mantenimiento | Fernando | Procesos | Bomba salida rompedora. Continuacion de lo anterior - Apoyo de Carlos Bascón | Una seta estaba metida y no dejaba rearmar | APOYO | Sí
2021-07-17 10:34 | CARLOS | 2021-07-17 10:00 | 2021-07-17 10:30 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Jaime | Procesos | Bomba salida rompedora. No deja rearmar el variador | Una seta estaba metida e impedia el rearme | GUARDIA | Sí
2021-07-17 13:02 | JAIME | 2021-07-17 11:00 | 2021-07-17 11:15 | 0:15 | 900 | Mantequera | Mantenimiento | Tomás | Light | CIP. Se estaba llevando una prueba con la Light (gracias MERCADONA) y aun no está listo, no contactaban con Antonio Zamora (SISTEIN) asi que llamaron para ver por qué el CIP estaba en marcha pero indicando PAUSA. | Tras afirmar, efectivamente, que la señal venía del PLC nuevo que está sin terminar, se anula la prueba y el Lunes retoman con Antonio. | GUARDIA | Sí
2021-07-17 13:04 | JAIME | 2021-07-17 12:35 | 2021-07-17 12:55 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario Linea M | 4028 | Visión Artificial Batidos | Línea M. No tira paquetes claramente con error | Tras visualizar un poco el error se deja en observación puesto que no ha vuelto a ocurrir | GUARDIA | Sí
2021-07-18 12:50 | JAIME | 2021-07-17 13:30 | 2021-07-17 13:55 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Operario Línea M | 4028 | Visión Artificial Batidos | Línea M. Algunos paquetes que van al revés no los tira | Se ajusta la vision y se entrena la herramienta | GUARDIA | Sí
2021-07-18 13:00 | JAIME | 2021-07-18 12:40 | 2021-07-18 13:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Operario Linea M | 4028 | Visión Artificial Batidos | Línea M. TIra muchos paquetes | Se ajusta lo posible | GUARDIA | Sí
2021-07-18 23:46 | JAIME | 2021-07-18 23:15 | 2021-07-18 23:45 | 0:30 | 1800 | Mezclas | Responsable Planta Estática | Antonio Molina | Procesos | SCADA. Se queda colgado | La BBDD da problemas: Manu reinicia la VM (1.99) y funciona | GUARDIA | Sí
2021-07-19 23:44 | RAFAEL | 2021-07-19 22:53 | 2021-07-19 23:39 | 0:46 | 2760 | Lácteos | Mantenimiento | Jose Luis | Procesos | Válvula V34204 Tanque de Nata Cruda TNC02. No responde | Compruebo la dirección que le han puesto a la electrónic anueva y es la correcta. Probamos forzando desde la válvula y está comunicando correctamente así que les digo que cambien de nuevo la electrónica y me espero. Una vez cambiada funciona correctamente. Les digo que si vuelve a fallar, puesto que llegó a funcionar con la electrónica anterior sustituida, revisen más cosas, el vampiro si que lo han cambiado también. | GUARDIA | Sí
2021-07-20 04:02 | RAFAEL | 2021-07-20 03:38 | 2021-07-20 03:59 | 0:21 | 1260 | Piensos | Maestro | Maestro | Líneas | Corectorres manuales línea 2. No caen. El botón creado para esto (Actualizar) me dicen que no funciona. | Se los activo desde PLC y funciona. | GUARDIA | Sí
2021-07-26 11:17 | RAFAEL | 2021-07-24 17:55 | 2021-07-24 20:38 | 2:43 | 9780 | Lácteos | Jefe de Turno | Juan Gomez | Varios | Lácteos (Transelevadores 4, 5 y 6 - Gampack 8 - Visión Artificial M - T.A. VTIS100 - Carro Electrovía - Envasadora). Errores diversos tras cero de planta | Algunos errores se han solucionado a través tablet, mandos, ... otros sustitución de hardware como fuentes de alimentación | GUARDIA | Sí
2021-07-26 11:22 | RAFAEL | 2021-07-25 00:42 | 2021-07-25 01:52 | 1:10 | 4200 | Mantequera | Operario | Bernabé | Light | Mantequilla Light Nueva. Todas las válvulas en error | Tras analizar el problema, se trata de la desconfiguración de los módulo Profinet/AS-i. Empiezo a configurarlos pero aparece otro problema más urgente y se que da en stanby hasta la mañana que resuelvo. | GUARDIA | Sí
2021-07-27 09:06 | CARLOS | 2021-07-26 21:35 | 2021-07-26 22:10 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Mantenimiento Mantequera | Antonio | Cañón | Cañón Simón. Errores de los motores | Se detecta un problema UM11 | GUARDIA | Sí
2021-07-28 00:26 | CARLOS | 2021-07-28 00:15 | 2021-07-28 00:25 | 0:10 | 600 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Etiquetadoras | Bolsas nata. No sale el peso de las cajas | Se reinician bascula y tablet | GUARDIA | Sí
2021-07-29 07:53 | CARLOS | 2021-07-28 22:55 | 2021-07-28 23:30 | 0:35 | 2100 | Piensos | Maestro | Bartolome | Planta de líquidos | No dosifica | Tras los cambios de SISTEIN había un pequeño problema | GUARDIA | Sí
2021-08-02 13:27 | CARLOS | 2021-08-02 00:50 | 2021-08-02 01:00 | 0:10 | 600 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Cañón | No se activa el amasador 1 | Se activa solo y no arranaca. No llegamos a ver el problema | GUARDIA | Sí
2021-08-02 13:31 | CARLOS | 2021-08-02 03:05 | 2021-08-02 03:20 | 0:15 | 900 | Mantequera | Responasable Mantequera | 4766 | Cañón | No funciona amasador 1 | No se lleva a ver el error porque se activa solo. Era problema de un sensor | GUARDIA | Sí
2021-08-04 09:15 | JAIME | 2021-08-04 22:00 | 2021-08-04 22:05 | 0:05 | 300 | Lácteos | Expediciones Lácteos | ACISCLOS | DEMATIC | Carro Electrovia. Han cargado un Palet a la fuerza y no descarga | No tiene datos. COSA QUE SABIAN. Otro de los que está por allí me comenta que es justo lo que iban a probar pero a Acisclos le quemaba el telefono en la mano. | GUARDIA | No
2021-08-05 10:24 | JAIME | 2021-08-05 07:10 | 2021-08-05 07:40 | 0:30 | 1800 | Mantequera | Mantenimiento | Tomás | EGLY antiguo | Pierde comunicación con lo nuevo y entre sí (200-300) -> Error PROFIBUS | Se indica que revisen el PROFIBUS y finalmente coge conexión | GUARDIA | Sí
2021-08-08 02:52 | JAIME | 2021-08-08 02:00 | 2021-08-08 02:50 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Jefe de Turno | Andrés | Etiquetadoras | DEMATIC. Las 3 etiquetadoras no etiquetan. Los palets se quedan esperando en las enfardadoras. | Se prueba a reiniciar procesos y relanzar movimientos y nada. Finalmente se reinicia el servidor completo (1.83) y se corrigen algunos movimientos que se habían quedado pillados. | GUARDIA | Sí
2021-08-08 03:17 | JAIME | 2021-08-08 03:00 | 2021-08-08 03:15 | 0:15 | 900 | Lácteos | Operario Isla | Manolo | Etiquetadoras | DEMATIC. Lo mismo que lo anterior | Se vuelve a reiniciar, se inicia el Gestor de Movimientos y el de Etiquetas... | GUARDIA | Sí
2021-08-08 13:04 | JAIME | 2021-08-08 12:40 | 2021-08-08 13:00 | 0:20 | 1200 | Lácteos | Jefe de Turno | - | Visión Artificial Batidos | Línea M. No tira paquetes con bricks de menos | Se ajusta un poco pero no se puede probar porque el horno está en averia | GUARDIA | Sí
2021-08-10 08:46 | CARLOS | 2021-08-10 04:15 | 2021-08-10 04:55 | 0:40 | 2400 | Piensos | Maestro | Bartolomé | Mezcladoras | Mezcladoras. No bajan las pesadas | Se fuerza una señal | GUARDIA | Sí
2021-08-11 01:20 | CARLOS | 2021-08-11 01:00 | 2021-08-11 01:20 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro | Bartolomé | Procesos | SCADA 4. No muestra los datos del PLC3 | Ha perdido la comunicación con el fingateway. Me pongo ONLINE con el PLC3 y se pone a comunicar | GUARDIA | Sí
2021-08-15 11:07 | CARLOS | 2021-08-13 23:30 | 2021-08-14 00:05 | 0:35 | 2100 | Naturleite | Informática | Consuelo | Etiquetadoras | No imprime las etiquetas de fresca. Se ha llenado el log backup | Amplia el espacio del disco | GUARDIA | Sí
2021-08-17 10:22 | CARLOS | 2021-08-16 06:10 | 2021-08-16 09:40 | 3:30 | 12600 | Mantequera | Responsable Mantequera | 4766 | Visión Artificial Orbita | No arranca el WINDOWS | Se ha puesto un fichero .bat que arranca el programa de forma directa. | GUARDIA | Sí
2021-08-17 14:00 | RAFAEL | 2021-08-16 15:43 | 2021-08-16 16:20 | 0:37 | 2220 | Lácteos | Operario | Rubén | DEMATIC | Transelevador 1. No pueden entrar palet altura 5 en el traslo 1 | Cambiado en base de datos para que no entren los palets. Llamo a Carlos y hacemos cambio. | GUARDIA | Sí
2021-08-18 23:10 | RAFAEL | 2021-08-17 20:25 | 2021-08-17 21:16 | 0:51 | 3060 | Lácteos | Operario Batido | Operario Batido | Visión Artificial Batidos | Visión Artificial M y K. No aparecen fotos en ninguna de las dos líneas en el Cortex, primero falla una y más tarde la otra. | El problema podría ser la temperatura de las visiones. Desconectamos tensión y las dejamos un rato apagadas. Vuelven a funcionar. | GUARDIA | Sí
2021-08-18 21:03 | RAFAEL | 2021-08-18 20:05 | 2021-08-18 20:20 | 0:15 | 900 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | MES | Envasadora M. Estado Indeterminado estando arrancada y ok la máquina | FC a la salida estaba girada | GUARDIA | Sí
2021-08-19 01:08 | RAFAEL | 2021-08-19 00:34 | 2021-08-19 01:01 | 0:27 | 1620 | Mantequera | Operario | Bernabe | Mantequilla Limpieza | Tienen un problema y necesitan confirmar que unas válvulas están actuando bien. | Lo compruebo por PLC y si que están trabajando correctamente. | GUARDIA | Sí
2021-08-20 00:13 | RAFAEL | 2021-08-20 23:54 | 2021-08-21 00:10 | 0:16 | 960 | Piensos | Maestro | Jose | Líneas | Líquidos Línea 1 no echan en mezcladora | Lo activo desde PLC y ya funciona correctamente. Las señales que tiene para esto en el SCADA no funcionan. | GUARDIA | Sí
2021-08-24 02:40 | CELIA | 2021-08-24 02:40 | 2021-08-24 04:05 | 1:25 | 5100 | Mezclas | Mantenimiento | José | Planta Estática | Roto Un variador de la planta estática | Cambiar el variador y programar el nuevo | GUARDIA | Sí
2021-08-25 21:08 | CELIA | 2021-08-25 21:08 | 2021-08-25 21:40 | 0:32 | 1920 | Lácteos | Operario | Kike | Procesos | Tienen pillado el cliente 1 | Reinicio dos veces del cliente y cierre y apertura del Scada | GUARDIA | Sí
2021-08-26 21:10 | CELIA | 2021-08-26 21:10 | 2021-08-26 21:30 | 0:20 | 1200 | Piensos | Maestro | José Porras | Molinos | El molino C ha perdido comunicación y no para | Se corta tensión al cuadro porque estaba parado pero la entrada estaba pillada | GUARDIA | Sí
2021-08-27 20:23 | CELIA | 2021-08-27 20:23 | 2021-08-27 21:30 | 1:07 | 4020 | Lácteos | Jefe de turno | Juan Gómez | Etiquetadoras | Etiquetadora 3. No avanza el palet a la etiquetadora | Despues de buscar fallo en dematic, el fallo viene por un sensor del brazo de la etiquetadora que no detectaba que el brazo estuviera recogido | GUARDIA | No
2021-09-01 04:00 | CARMEN | 2021-09-01 03:39 | 2021-09-01 03:43 | 0:04 | 240 | Lácteos | Mantequera | - | Visión Artificial Orbita | Ordenador de Orbita. No pueden encender el ordenador | El ordenador se rompio el entorno de Windows hace unas semanas. Como van a envasar 4 palets, nos esperamos a la mañana siguiente | GUARDIA | Sí
2021-09-03 22:00 | CARMEN | 2021-09-03 20:00 | 2021-09-03 21:15 | 1:15 | 4496 | Lácteos | Mantenimiento | Jorge | MAPEX | No pueden buscar repuestos en Mapex. Se busca en mapex el problema | Se modifica una consulta de bbdd | GUARDIA | Sí
2021-09-03 22:00 | CARLOS | 2021-09-03 20:41 | 2021-09-03 21:15 | 0:34 | 2036 | Lácteos | Mª Carmen | - | MAPEX | No pueden buscar repuestos en Mapex. Se busca en mapex el problema | Se modifica una consulta de bbdd | APOYO | Sí
2021-09-04 11:07 | CARMEN | 2021-09-04 10:07 | 2021-09-04 10:28 | 0:21 | 1260 | Lácteos | Producción | Alberto | Envasadoras | Envasadora J. No arranca en la puesta en marcha | Se comprueba las señales, se fuerzan algunas de ellas. En la programación estan correctas | GUARDIA | Sí
2021-09-05 09:00 | CARMEN | 2021-09-04 23:32 | 2021-09-05 01:36 | 2:04 | 7440 | Lácteos | Mantenimiento | Jesus | Encartonadoras | Linea Encajadora M. No arranca la cadena de salida de la encajadora | Se comprueba de donde depende está cadena, hay más cadenas que fallan, tambien da error por elevador, se comprueba poniendolo en manual que no es problema de que el motor este averiado, finalmente es error por dos temporizadores programados, los elimino provisionalmente para que arranque. No entiendo porque están fallando los dos temporizadores | GUARDIA | Sí
2021-09-05 09:00 | CARMEN | 2021-09-05 05:13 | 2021-09-05 07:53 | 2:40 | 9600 | Lácteos | Mantenimiento | Jesus | Robots | Robot 6. No va a recoger las cajas y no hace el pp a main | Se comprueba que no es problema del robot sino del plc, con lo que me paso la noche anterior. Pero no encuentro el fallo y llamo a Carlos, en el cambio de turno nos indican que hizo una carga Indago y comprobamos que se han solapado temporizadores | GUARDIA | Sí
2021-09-05 09:00 | CARLOS | 2021-09-05 06:38 | 2021-09-05 07:53 | 1:15 | 4500 | Lácteos | Mª Carmen | - | Robots | Robot 6 | En el cambio de turno nos indican que hizo una carga Indago y comprobamos que se han solapado temporizadores | GUARDIA | Sí
2021-09-07 01:53 | CARLOS | 2021-09-07 00:50 | 2021-09-07 01:50 | 1:00 | 3600 | Lácteos | Jefe de Turno | Francis | Envasadoras | Envasadora G. No tiene permiso de arranque | Unas fotocélulas desmontadas. Necesaria porque no se sabe de donde viene el problema | GUARDIA | Sí
2021-09-09 09:02 | CARLOS | 2021-09-09 07:05 | 2021-09-09 07:30 | 0:25 | 1500 | Lácteos | Mantenimiento | Viñas | Robots | Robot 02. No funciona la pantalla | Se le cambia la IP y se transfiere | GUARDIA | Sí
2021-09-11 08:05 | CARLOS | 2021-09-09 21:30 | 2021-09-09 22:05 | 0:35 | 2100 | Mantequera | Responsable | 4766 | Visión Artificial Orbita | No recoge fotos | Se ha roto el disco duro. Lo revisa informática | GUARDIA | Sí
2021-09-11 10:21 | CARLOS | 2021-09-11 07:50 | 2021-09-11 10:00 | 2:10 | 7800 | Lácteos | Mecánicos | Ismael | UHT | VTIS15. no hace petición del producto | Posiblemente derivado de un problema durante la limpieza | GUARDIA | Sí
2021-09-11 18:53 | CARLOS | 2021-09-11 17:10 | 2021-09-11 18:00 | 0:50 | 3000 | Lácteos | Jefe de Turno | Tacho | CAP30 | CAP30 6. No para correctamente cuando se para la encartonadora | En la nueva puesta en marcha, cuando se quitan 24 V se paran las cintas automaticamente | GUARDIA | Sí
2021-09-11 18:55 | RAFAEL | 2021-09-11 17:30 | 2021-09-11 18:00 | 0:30 | 1800 | Lácteos | Automatización | Carlos | CAP30 | CAP30 6. No para cuando pasa la encartonadora | Quita 24 V a los transportadores | APOYO | Sí
2021-09-12 17:41 | CARLOS | 2021-09-12 13:50 | 2021-09-12 14:25 | 0:35 | 2100 | Lácteos | Resoponsable | Javier Amurrio | UHT | TA04. Sale un mensaje de Barrera de Vapor de Envasadora | La envasadora no da la señal. Puesta en marcha TETRA | GUARDIA | No